08/24 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 08/24 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/24 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.027423 | 2.94 | 08/24 06:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 08/24 06:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0
08/24 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0% | 0 | 08/24 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.0042895 | 2.94 | 08/24 07:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 08/24 07:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0
08/24 08:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/24 08:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/24 08:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 08/24 08:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
08/24 09:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 08/24 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/24 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/24 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/24 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/24 09:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0 | 08/24 09:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0
08/24 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/24 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/24 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/24 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/24 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/24 10:00:00 | 31.3 | 88.34 | 0 | 0 | 08/24 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0
08/24 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 08/24 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 11:00:00 | 32.5 | 90.5 | 0 | 0 | 08/24 11:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0
08/24 12:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 08/24 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/24 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/24 12:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0 | 08/24 12:00:00 | 29.6 | 85.28 | 0 | 0
08/24 13:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 08/24 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/24 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/24 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/24 13:00:00 | 32.7 | 90.86 | 0 | 0 | 08/24 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
08/24 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0% | 0 | 08/24 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/24 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/24 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/24 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 08/24 14:00:00 | 32.4 | 90.32 | 0 | 0
08/24 15:00:00 | 35 | 95 | 0% | 0 | 08/24 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/24 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/24 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/24 15:00:00 | 32.6 | 90.68 | 0 | 0
08/24 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0% | 0 | 08/24 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/24 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/24 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/24 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/24 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/24 16:00:00 | 33.2 | 91.76 | 0 | 0
08/24 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/24 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/24 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/24 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/24 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/24 17:00:00 | 29.8 | 85.64 | 0 | 0 | 08/24 17:00:00 | 33.4 | 92.12 | 0 | 0
08/24 18:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/24 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/24 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/24 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/24 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/24 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/24 18:00:00 | 33.4 | 92.12 | 0 | 0
08/24 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 08/24 19:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/24 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/24 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/24 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/24 19:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/24 19:00:00 | 32.4 | 90.32 | 0 | 0
08/24 20:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/24 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/24 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/24 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/24 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/24 20:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0
08/24 21:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 08/24 21:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/24 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/24 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/24 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/24 21:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/24 21:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
08/24 22:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 08/24 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/24 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/24 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/24 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/24 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/24 22:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0
08/24 23:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 08/24 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/24 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/24 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/24 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/24 23:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0
08/24 24:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/24 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/24 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/24 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/24 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/24 24:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0
08/25 01:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/25 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/25 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/25 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/25 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 01:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0
08/25 02:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/25 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/25 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/25 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/25 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 02:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0
08/25 03:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/25 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/25 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/25 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 08/25 03:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 08/25 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/25 04:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/25 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 08/25 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/25 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/25 04:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 08/25 04:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0
08/25 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/25 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 08/25 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/25 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/25 05:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 08/25 05:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
08/25 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/25 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 08/25 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/25 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/25 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 06:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0
08/25 07:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/25 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 08/25 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/25 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/25 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 07:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0
08/25 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 08/25 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/25 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/25 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/25 08:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/25 08:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0
08/25 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 08/25 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/25 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/25 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/25 09:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/25 09:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0
08/25 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/25 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/25 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/25 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/25 10:00:00 | 31.5 | 88.7 | 0 | 0
08/25 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 08/25 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/25 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/25 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/25 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/25 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/25 11:00:00 | 33.4 | 92.12 | 0 | 0
08/25 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 08/25 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/25 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/25 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/25 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/25 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/25 12:00:00 | 34.6 | 94.28 | 0 | 0
08/25 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/25 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/25 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/25 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/25 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/25 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 08/25 13:00:00 | 34.8 | 94.64 | 0 | 0
08/25 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 08/25 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/25 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/25 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/25 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/25 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 08/25 14:00:00 | 34.7 | 94.46 | 0 | 0
08/25 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/25 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/25 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/25 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/25 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 08/25 15:00:00 | 35.8 | 96.44 | 0 | 0
08/25 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 08/25 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/25 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/25 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/25 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 08/25 16:00:00 | 35.2 | 95.36 | 0 | 0
08/25 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/25 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/25 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/25 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/25 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/25 17:00:00 | 34.6 | 94.28 | 0 | 0
08/25 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 08/25 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/25 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/25 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/25 18:00:00 | 34.5 | 94.1 | 0 | 0
08/25 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 08/25 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/25 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/25 19:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/25 19:00:00 | 33.1 | 91.58 | 0 | 0
08/25 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/25 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/25 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/25 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 20:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0
08/25 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/25 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/25 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/25 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 21:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0
08/25 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 08/25 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/25 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/25 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/25 22:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 08/25 22:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0
08/25 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 08/25 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/25 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/25 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/25 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/25 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 23:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0
08/25 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 08/25 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 08/25 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/25 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/25 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/25 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/25 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
08/26 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 08/26 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 08/26 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/26 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/26 01:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/26 01:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0
08/26 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 08/26 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 08/26 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/26 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/26 02:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/26 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/26 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 08/26 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.01 | 2.94 | 08/26 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/26 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/26 03:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 08/26 03:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0
08/26 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 08/26 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.05 | 4.02 | 08/26 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/26 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/26 04:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 08/26 04:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
08/26 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 08/26 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 08/26 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/26 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/26 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 08/26 05:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 08/26 05:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0
08/26 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 08/26 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 08/26 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/26 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/26 06:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 06:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0
08/26 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 08/26 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.02 | 4.02 | 08/26 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/26 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/26 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 07:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0
08/26 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/26 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/26 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/26 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/26 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0
08/26 09:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/26 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/26 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/26 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/26 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/26 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 08/26 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/26 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/26 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/26 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/26 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/26 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0
08/26 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 08/26 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/26 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/26 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/26 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/26 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/26 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0
08/26 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 08/26 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/26 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/26 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/26 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/26 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/26 12:00:00 | 31.6 | 88.88 | 0 | 0
08/26 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/26 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/26 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/26 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/26 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/26 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 13:00:00 | 32.6 | 90.68 | 0 | 0
08/26 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/26 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/26 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/26 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/26 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/26 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 14:00:00 | 33.6 | 92.48 | 0 | 0
08/26 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/26 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/26 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/26 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/26 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/26 15:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/26 15:00:00 | 33.8 | 92.84 | 0 | 0
08/26 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/26 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/26 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/26 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/26 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/26 16:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0 | 08/26 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0
08/26 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/26 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/26 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/26 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/26 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/26 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/26 17:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
08/26 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/26 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/26 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/26 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/26 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/26 18:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0 | 08/26 18:00:00 | 33.7 | 92.66 | 0 | 0
08/26 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/26 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/26 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/26 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/26 19:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/26 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/26 19:00:00 | 31.9 | 89.42 | 0 | 0
08/26 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 08/26 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/26 20:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/26 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/26 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/26 20:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0
08/26 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 08/26 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/26 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/26 21:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/26 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 21:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 08/26 21:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
08/26 22:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 08/26 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/26 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/26 22:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/26 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/26 22:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/26 22:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0
08/26 23:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 08/26 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/26 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/26 23:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/26 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/26 23:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/26 23:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0
08/26 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 08/26 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/26 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/26 24:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/26 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/26 24:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/26 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/27 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 08/27 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/27 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 01:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/27 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/27 01:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/27 01:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0
08/27 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 08/27 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/27 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/27 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 02:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0
08/27 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 08/27 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/27 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/27 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 03:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
08/27 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 08/27 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/27 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/27 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/27 04:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 08/27 04:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0
08/27 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.2942% | 2.04 | 08/27 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/27 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/27 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/27 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/27 05:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 05:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0
08/27 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 08/27 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/27 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/27 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/27 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/27 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/27 06:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0
08/27 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 08/27 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/27 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/27 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/27 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/27 07:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0
08/27 08:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/27 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/27 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/27 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 08:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0
08/27 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/27 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/27 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/27 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/27 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
08/27 10:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 08/27 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/27 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/27 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 10:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0
08/27 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/27 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/27 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/27 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/27 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/27 11:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0
08/27 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 08/27 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/27 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/27 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/27 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/27 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/27 12:00:00 | 31.5 | 88.7 | 0 | 0
08/27 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/27 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/27 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/27 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/27 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/27 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/27 13:00:00 | 32.7 | 90.86 | 0 | 0
08/27 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 08/27 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/27 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/27 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/27 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/27 14:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/27 14:00:00 | 33.8 | 92.84 | 0 | 0
08/27 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/27 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/27 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/27 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/27 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/27 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/27 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
08/27 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/27 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/27 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/27 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/27 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 08/27 16:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 16:00:00 | 34.1 | 93.38 | 0 | 0
08/27 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/27 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/27 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/27 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/27 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/27 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/27 17:00:00 | 34.2 | 93.56 | 0 | 0
08/27 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 08/27 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/27 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/27 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/27 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/27 18:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/27 18:00:00 | 32.6 | 90.68 | 0 | 0
08/27 19:00:00 | 31.6 | 88.88 | 0% | 0 | 08/27 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/27 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 19:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/27 19:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/27 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/27 19:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0
08/27 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/27 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/27 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/27 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/27 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 20:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
08/27 21:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 08/27 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 21:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/27 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/27 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
08/27 22:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 08/27 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/27 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 22:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/27 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 22:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 08/27 22:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0
08/27 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/27 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/27 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/27 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 23:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0
08/27 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/27 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/27 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/27 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/27 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/27 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/27 24:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
08/28 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/28 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/28 01:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/28 01:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
08/28 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/28 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 02:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/28 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/28 02:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
08/28 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 08/28 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/28 03:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 03:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 08/28 03:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
08/28 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/28 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/28 04:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 04:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
08/28 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 08/28 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/28 05:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/28 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/28 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 05:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
08/28 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/28 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/28 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/28 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 06:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
08/28 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/28 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 07:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
08/28 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/28 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/28 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/28 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0
08/28 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 08/28 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/28 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/28 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 09:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
08/28 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0% | 0 | 08/28 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/28 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/28 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/28 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 10:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0
08/28 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/28 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/28 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/28 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/28 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/28 11:00:00 | 30.5 | 86.9 | 0 | 0
08/28 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/28 12:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/28 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/28 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/28 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/28 12:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/28 12:00:00 | 31.5 | 88.7 | 0 | 0
08/28 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/28 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/28 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/28 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/28 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/28 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/28 13:00:00 | 30.8 | 87.44 | 0 | 0
08/28 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/28 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/28 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/28 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/28 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 08/28 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
08/28 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/28 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/28 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/28 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/28 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/28 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 15:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0
08/28 16:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 08/28 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/28 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/28 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/28 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/28 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/28 16:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0
08/28 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 08/28 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/28 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/28 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/28 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/28 17:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 08/28 17:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0
08/28 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/28 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/28 18:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/28 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/28 18:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/28 18:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 08/28 18:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0
08/28 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/28 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/28 19:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/28 19:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/28 19:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 08/28 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0
08/28 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/28 20:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/28 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/28 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/28 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/28 20:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0
08/28 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/28 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/28 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/28 21:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/28 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/28 21:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 08/28 21:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0
08/28 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/28 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/28 22:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/28 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/28 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/28 22:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0
08/28 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/28 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 23:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/28 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/28 23:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 08/28 23:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0
08/28 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/28 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/28 24:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/28 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/28 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/28 24:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0
08/29 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 01:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 01:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 01:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
08/29 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/29 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 02:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
08/29 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/29 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/29 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 03:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
08/29 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/29 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/29 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/29 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/29 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/29 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/29 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/29 05:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 08/29 05:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
08/29 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/29 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 08/29 06:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/29 06:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
08/29 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/29 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/29 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 07:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0
08/29 08:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/29 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/29 08:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/29 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/29 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/29 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/29 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/29 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/29 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/29 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/29 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0
08/29 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 08/29 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/29 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/29 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/29 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/29 10:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
08/29 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 08/29 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/29 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/29 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/29 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/29 11:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0
08/29 12:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/29 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/29 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/29 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/29 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/29 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/29 12:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0
08/29 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/29 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/29 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/29 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/29 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/29 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/29 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0
08/29 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 08/29 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/29 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/29 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/29 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
08/29 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 08/29 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/29 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/29 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/29 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/29 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 15:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
08/29 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/29 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/29 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/29 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/29 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/29 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 16:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0
08/29 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 08/29 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/29 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/29 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/29 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 17:00:00 | 29.8 | 85.64 | 0 | 0
08/29 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/29 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 18:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/29 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/29 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 18:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0
08/29 19:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/29 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/29 19:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/29 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/29 19:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0
08/29 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/29 20:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/29 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 20:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
08/29 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/29 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/29 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/29 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/29 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 08/29 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 22:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 08/29 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/29 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 08/29 23:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/29 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 23:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 08/29 23:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
08/29 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/29 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/29 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 08/29 24:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/29 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/29 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/29 24:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
08/30 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/30 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/30 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 08/30 01:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/30 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/30 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/30 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/30 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/30 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 08/30 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/30 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/30 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/30 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 08/30 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 08/30 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/30 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/30 03:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
08/30 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 08/30 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 08/30 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/30 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/30 04:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
08/30 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 08/30 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 08/30 05:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/30 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/30 05:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
08/30 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 08/30 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/30 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.05 | 4.92 | 08/30 06:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/30 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/30 06:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
08/30 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/30 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.02 | 0.06 | 08/30 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/30 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/30 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0
08/30 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 08/30 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/30 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 08/30 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/30 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/30 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/30 08:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0
08/30 09:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/30 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 08/30 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/30 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/30 09:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 08/30 09:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0
08/30 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 08/30 10:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/30 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/30 10:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/30 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/30 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/30 10:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0
08/30 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/30 11:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/30 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/30 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/30 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/30 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/30 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
08/30 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 08/30 12:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/30 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/30 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/30 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/30 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/30 12:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0
08/30 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/30 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/30 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/30 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/30 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/30 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/30 13:00:00 | 30.7 | 87.26 | 0 | 0
08/30 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/30 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/30 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/30 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/30 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/30 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/30 14:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0
08/30 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 08/30 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/30 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/30 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/30 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/30 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 08/30 15:00:00 | 29.6 | 85.28 | 0 | 0
08/30 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 08/30 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/30 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/30 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 08/30 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/30 16:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/30 16:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0
08/30 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 08/30 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/30 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/30 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/30 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/30 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 17:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0
08/30 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 08/30 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 18:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/30 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/30 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/30 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 08/30 18:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0
08/30 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/30 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/30 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/30 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/30 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/30 19:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 08/30 19:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0
08/30 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 08/30 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/30 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/30 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/30 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/30 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 20:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
08/30 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 08/30 21:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/30 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/30 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/30 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/30 21:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 08/30 21:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0
08/30 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/30 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 08/30 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/30 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/30 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/30 22:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 08/30 22:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0
08/30 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/30 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/30 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/30 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/30 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/30 23:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 08/30 23:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0
08/30 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/30 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/30 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/30 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/30 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/30 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/30 24:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0
08/31 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0% | 0 | 08/31 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/31 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/31 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/31 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/31 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 01:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
08/31 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 08/31 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 08/31 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 08/31 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/31 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
08/31 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/31 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/31 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/31 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/31 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 03:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
08/31 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/31 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 08/31 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 08/31 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/31 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 04:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
08/31 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/31 05:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 08/31 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/31 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/31 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/31 05:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 08/31 05:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0
08/31 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 08/31 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/31 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/31 06:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/31 06:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 08/31 06:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
08/31 07:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 08/31 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 08/31 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/31 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 08/31 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/31 07:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0
08/31 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 08/31 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 08/31 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 08/31 08:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 08/31 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 08/31 08:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 08/31 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
08/31 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 08/31 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/31 09:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/31 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 08/31 09:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0 | 08/31 09:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0
08/31 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 08/31 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/31 10:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/31 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/31 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 08/31 10:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0 | 08/31 10:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
08/31 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 08/31 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/31 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/31 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 08/31 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/31 11:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0
08/31 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 08/31 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/31 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/31 12:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/31 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/31 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 08/31 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0
08/31 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 08/31 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/31 13:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 08/31 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 08/31 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 08/31 13:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0
08/31 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 08/31 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/31 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 08/31 14:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 08/31 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/31 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/31 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0
08/31 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 08/31 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/31 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/31 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/31 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/31 15:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 08/31 15:00:00 | 32.6 | 90.68 | 0 | 0
08/31 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 08/31 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/31 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/31 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/31 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 08/31 16:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0 | 08/31 16:00:00 | 32.4 | 90.32 | 0 | 0
08/31 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 08/31 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 08/31 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/31 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 08/31 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 08/31 17:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0 | 08/31 17:00:00 | 32.9 | 91.22 | 0 | 0
08/31 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 08/31 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/31 18:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 08/31 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 08/31 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 08/31 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 08/31 18:00:00 | 32.5 | 90.5 | 0 | 0
08/31 19:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0% | 0 | 08/31 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/31 19:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 08/31 19:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 08/31 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 08/31 19:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 08/31 19:00:00 | 28.6 | 83.48 | 0 | 0
08/31 20:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0% | 0 | 08/31 20:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 08/31 20:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 08/31 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/31 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/31 20:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 08/31 20:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0
08/31 21:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0% | 0 | 08/31 21:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 08/31 21:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 08/31 21:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 08/31 21:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 08/31 21:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 08/31 21:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0
08/31 22:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0% | 0 | 08/31 22:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 08/31 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 08/31 22:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 08/31 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 08/31 22:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 08/31 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
08/31 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/31 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/31 23:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 08/31 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 23:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 08/31 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 08/31 23:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
08/31 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 08/31 24:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 08/31 24:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 08/31 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 08/31 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 08/31 24:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 08/31 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/01 01:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0% | 0 | 09/01 01:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/01 01:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/01 01:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 09/01 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 01:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/01 01:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0
09/01 02:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0% | 0 | 09/01 02:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/01 02:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/01 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/01 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 02:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/01 02:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
09/01 03:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0% | 0 | 09/01 03:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/01 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/01 03:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/01 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/01 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/01 04:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0% | 0 | 09/01 04:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/01 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 04:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 09/01 04:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/01 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/01 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/01 05:00:00 | 26 | 78.8 | 0% | 0 | 09/01 05:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/01 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/01 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/01 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 05:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
09/01 06:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0% | 0 | 09/01 06:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/01 06:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 09/01 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/01 06:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 09/01 06:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 09/01 06:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0
09/01 07:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/01 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/01 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 07:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/01 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/01 08:00:00 | 28 | 82.4 | 0% | 0 | 09/01 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/01 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 08:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0 | 09/01 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/01 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/01 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/01 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/01 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/01 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/01 09:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 09/01 09:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/01 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/01 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 10:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/01 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/01 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/01 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/01 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/01 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/01 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/01 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/01 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/01 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/01 11:00:00 | 30.7 | 87.26 | 0 | 0 | 09/01 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/01 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/01 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/01 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/01 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/01 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/01 12:00:00 | 32.1 | 89.78 | 0 | 0 | 09/01 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/01 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/01 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/01 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/01 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/01 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/01 13:00:00 | 33.1 | 91.58 | 0 | 0 | 09/01 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/01 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/01 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/01 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/01 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/01 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/01 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 09/01 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/01 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0% | 0 | 09/01 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/01 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/01 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/01 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/01 15:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0 | 09/01 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/01 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0% | 0 | 09/01 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/01 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/01 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/01 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/01 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/01 16:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/01 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/01 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/01 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/01 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/01 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/01 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/01 17:00:00 | 35 | 95 | 0 | 0
09/01 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/01 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/01 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/01 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/01 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/01 18:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/01 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/01 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/01 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/01 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/01 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/01 19:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/01 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/01 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/01 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/01 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/01 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 20:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/01 21:00:00 | 27 | 80.6 | 0% | 0 | 09/01 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/01 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/01 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/01 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/01 21:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/01 21:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/01 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/01 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/01 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/01 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 22:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 09/01 22:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/01 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/01 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/01 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/01 23:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/01 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/01 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/01 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/01 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/01 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/01 24:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 09/01 24:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/02 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/02 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/02 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/02 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/02 01:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 09/02 01:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/02 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/02 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/02 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/02 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/02 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/02 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/02 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/02 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/02 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/02 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/02 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/02 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 09/02 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/02 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/02 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/02 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/02 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/02 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 09/02 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/02 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/02 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/02 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/02 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/02 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 09/02 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/02 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/02 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/02 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/02 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.01 | 2.94 | 09/02 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/02 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 07:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/02 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/02 08:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/02 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/02 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/02 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/02 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/02 08:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 09/02 08:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/02 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/02 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/02 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/02 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/02 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/02 09:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 09/02 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/02 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/02 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/02 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/02 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/02 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/02 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/02 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/02 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/02 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/02 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/02 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/02 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/02 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/02 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/02 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/02 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/02 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/02 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/02 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/02 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/02 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/02 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/02 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/02 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/02 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/02 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/02 13:00:00 | 29.5 | 85.1 | 0 | 0 | 09/02 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/02 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/02 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/02 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/02 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/02 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/02 14:00:00 | 28.6 | 83.48 | 0 | 0 | 09/02 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/02 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/02 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/02 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/02 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/02 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/02 15:00:00 | 29.5 | 85.1 | 0 | 0 | 09/02 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/02 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/02 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/02 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/02 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/02 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/02 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/02 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/02 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/02 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/02 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/02 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/02 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/02 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/02 17:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/02 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/02 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/02 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/02 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/02 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/02 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/02 18:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/02 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/02 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/02 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/02 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/02 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/02 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/02 19:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/02 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/02 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/02 20:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/02 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/02 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/02 20:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 09/02 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/02 21:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/02 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/02 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/02 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/02 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/02 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/02 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/02 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/02 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/02 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/02 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/02 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/02 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/02 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/02 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/02 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/02 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/02 24:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/02 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/02 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/02 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/02 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/02 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/02 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/03 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/03 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/03 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/03 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/03 01:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/03 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/03 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/03 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/03 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/03 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/03 02:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/03 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/03 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/03 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/03 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/03 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/03 03:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 09/03 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/03 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/03 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/03 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/03 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/03 04:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 09/03 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/03 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 09/03 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.02 | 4.02 | 09/03 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.019 | 4.02 | 09/03 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/03 05:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 09/03 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/03 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.03 | 0.96 | 09/03 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.04 | 4.92 | 09/03 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.035 | 2.04 | 09/03 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/03 06:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 09/03 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 07:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/03 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/03 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 09/03 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.005 | 2.04 | 09/03 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/03 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/03 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/03 08:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/03 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/03 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/03 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/03 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/03 08:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 09/03 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/03 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/03 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/03 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/03 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/03 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/03 09:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 09/03 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/03 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/03 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/03 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/03 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/03 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/03 10:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0 | 09/03 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/03 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/03 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/03 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/03 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/03 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/03 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/03 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/03 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/03 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/03 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/03 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/03 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/03 12:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0 | 09/03 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/03 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/03 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/03 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/03 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/03 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/03 13:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0 | 09/03 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/03 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/03 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/03 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/03 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/03 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/03 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/03 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/03 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/03 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/03 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/03 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/03 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/03 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/03 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/03 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/03 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/03 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/03 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/03 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/03 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/03 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/03 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/03 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/03 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/03 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/03 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/03 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/03 17:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/03 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/03 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/03 18:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/03 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/03 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/03 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/03 18:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/03 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/03 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/03 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/03 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/03 19:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/03 19:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 09/03 19:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/03 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/03 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/03 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/03 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/03 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/03 20:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 09/03 20:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/03 21:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/03 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/03 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/03 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/03 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/03 21:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 09/03 21:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/03 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/03 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/03 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/03 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/03 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/03 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/03 22:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/03 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/03 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/03 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/03 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/03 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/03 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/03 23:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/03 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/03 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/03 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/03 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/03 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/03 24:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/03 24:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/04 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/04 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/04 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/04 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/04 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/04 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/04 01:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/04 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/04 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/04 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/04 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/04 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/04 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/04 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/04 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/04 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/04 03:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 09/04 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/04 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/04 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/04 03:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/04 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/04 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/04 04:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 09/04 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/04 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/04 04:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 09/04 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/04 05:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/04 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/04 05:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0.03 | 0 | 09/04 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/04 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/04 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/04 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/04 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/04 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/04 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.05 | 7.08 | 09/04 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/04 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/04 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/04 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/04 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/04 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/04 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 09/04 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/04 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/04 07:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/04 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/04 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/04 08:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0 | 09/04 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.01 | 4.92 | 09/04 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/04 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/04 08:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 09/04 08:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/04 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/04 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/04 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/04 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/04 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/04 09:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 09/04 09:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/04 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/04 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/04 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/04 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/04 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/04 10:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/04 10:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/04 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/04 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/04 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/04 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/04 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/04 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/04 11:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/04 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/04 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/04 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/04 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/04 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/04 12:00:00 | 30.5 | 86.9 | 0 | 0 | 09/04 12:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/04 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/04 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/04 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/04 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/04 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/04 13:00:00 | 30.1 | 86.18 | 0 | 0 | 09/04 13:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/04 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/04 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/04 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/04 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/04 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/04 14:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 09/04 14:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/04 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/04 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/04 15:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/04 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/04 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/04 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/04 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/04 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/04 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/04 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/04 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/04 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/04 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/04 16:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/04 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/04 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/04 17:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/04 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/04 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/04 17:00:00 | 29.7 | 85.46 | 0 | 0 | 09/04 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/04 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/04 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/04 18:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/04 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/04 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/04 18:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 09/04 18:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/04 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/04 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/04 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/04 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/04 19:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/04 19:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0 | 09/04 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/04 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/04 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/04 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/04 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/04 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/04 20:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 09/04 20:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/04 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/04 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/04 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/04 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/04 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/04 21:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 09/04 21:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/04 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/04 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/04 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/04 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/04 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/04 22:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 09/04 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/04 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/04 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/04 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/04 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/04 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/04 23:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/04 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/04 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/04 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/04 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/04 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/04 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/04 24:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 09/04 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/05 01:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/05 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/05 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/05 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/05 01:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/05 01:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/05 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/05 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 02:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/05 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/05 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/05 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/05 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/05 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 03:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 09/05 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/05 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/05 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/05 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/05 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/05 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/05 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/05 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/05 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/05 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/05 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/05 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/05 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/05 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/05 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/05 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/05 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/05 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/05 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/05 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/05 08:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/05 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/05 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/05 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/05 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/05 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/05 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/05 09:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/05 09:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0 | 09/05 09:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/05 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/05 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/05 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/05 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/05 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/05 10:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/05 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/05 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/05 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/05 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/05 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/05 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/05 11:00:00 | 30.5 | 86.9 | 0 | 0 | 09/05 11:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/05 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/05 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/05 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/05 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/05 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/05 12:00:00 | 31.5 | 88.7 | 0 | 0 | 09/05 12:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/05 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/05 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/05 13:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/05 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/05 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/05 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/05 13:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/05 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0% | 0 | 09/05 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/05 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/05 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/05 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/05 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/05 14:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/05 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/05 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/05 15:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/05 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/05 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/05 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/05 15:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/05 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/05 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/05 16:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/05 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/05 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/05 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/05 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/05 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/05 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/05 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/05 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/05 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/05 17:00:00 | 30.2 | 86.36 | 0 | 0 | 09/05 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/05 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/05 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/05 18:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/05 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/05 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/05 18:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/05 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/05 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/05 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 19:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/05 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/05 19:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/05 19:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0 | 09/05 19:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/05 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/05 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 20:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/05 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/05 20:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/05 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/05 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/05 21:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/05 21:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/05 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/05 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/05 21:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/05 21:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0 | 09/05 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/05 22:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/05 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/05 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/05 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/05 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/05 22:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 09/05 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/05 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/05 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/05 23:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/05 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/05 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/05 23:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0 | 09/05 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/05 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/05 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/05 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/05 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/05 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/05 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/05 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/06 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/06 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/06 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/06 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/06 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/06 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/06 02:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/06 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/06 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/06 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 03:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 09/06 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/06 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/06 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/06 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/06 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/06 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/06 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/06 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/06 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/06 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/06 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/06 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/06 06:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 09/06 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/06 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/06 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/06 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/06 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/06 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/06 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/06 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/06 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/06 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/06 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/06 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/06 08:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/06 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/06 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/06 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/06 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/06 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/06 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/06 09:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0 | 09/06 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/06 10:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/06 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/06 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/06 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/06 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/06 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/06 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/06 11:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/06 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/06 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/06 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/06 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/06 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/06 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/06 12:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/06 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/06 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/06 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/06 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/06 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/06 13:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0% | 0 | 09/06 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/06 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/06 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/06 13:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/06 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/06 14:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0% | 0 | 09/06 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/06 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/06 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/06 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/06 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/06 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/06 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/06 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/06 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/06 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/06 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/06 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/06 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/06 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0% | 0 | 09/06 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/06 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/06 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/06 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/06 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/06 16:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/06 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/06 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/06 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/06 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/06 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/06 17:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 09/06 17:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/06 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/06 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/06 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/06 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/06 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/06 18:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/06 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/06 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/06 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/06 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/06 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/06 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/06 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/06 20:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/06 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/06 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/06 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/06 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/06 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/06 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/06 21:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/06 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/06 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/06 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/06 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/06 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/06 22:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/06 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/06 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/06 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/06 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/06 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/06 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/06 23:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/06 23:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 09/06 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/06 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 09/06 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/06 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/06 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/06 24:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/06 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.07 | 7.08 | 09/06 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/06 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 09/06 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/06 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/06 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/07 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/07 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 09/07 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.062 | 7.98 | 09/07 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/07 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/07 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/07 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/07 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16 | 9.96 | 09/07 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 02:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0.077 | 3.66 | 09/07 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/07 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/07 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/07 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 09/07 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.01 | 4.02 | 09/07 03:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.094 | 4.74 | 09/07 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.0071515 | 2.94 | 09/07 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/07 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/07 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/07 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 09/07 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.04 | 4.02 | 09/07 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.166 | 11.94 | 09/07 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.038472 | 4.02 | 09/07 04:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 09/07 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/07 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/07 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 09/07 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02 | 09/07 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.238 | 13.92 | 09/07 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.055327 | 4.02 | 09/07 05:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 09/07 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/07 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/07 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.25 | 9.96 | 09/07 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.08 | 4.92 | 09/07 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.238 | 11.94 | 09/07 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.058905 | 4.02 | 09/07 06:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 09/07 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/07 07:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/07 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19 | 9.96 | 09/07 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02 | 09/07 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.159 | 11.94 | 09/07 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.027209 | 4.02 | 09/07 07:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 09/07 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/07 08:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/07 08:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.04 | 7.62 | 09/07 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/07 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.016 | 4.02 | 09/07 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 08:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 09/07 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/07 09:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/07 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/07 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/07 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/07 09:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 09/07 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/07 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/07 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/07 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/07 10:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/07 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/07 11:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/07 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/07 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/07 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/07 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/07 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/07 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/07 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/07 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/07 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/07 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/07 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/07 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/07 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/07 13:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0% | 0 | 09/07 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/07 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/07 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/07 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/07 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/07 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/07 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/07 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/07 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/07 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/07 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/07 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/07 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/07 15:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0% | 0 | 09/07 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/07 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/07 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/07 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/07 15:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 09/07 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/07 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/07 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/07 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/07 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/07 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/07 16:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 09/07 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/07 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/07 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/07 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/07 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/07 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/07 17:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0 | 09/07 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/07 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/07 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/07 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/07 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/07 18:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 09/07 18:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/07 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/07 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/07 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/07 19:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/07 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/07 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/07 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/07 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 20:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/07 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/07 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/07 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/07 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/07 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/07 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 21:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 09/07 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/07 21:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 09/07 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/07 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/07 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/07 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/07 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/07 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/07 22:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 09/07 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/07 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/07 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/07 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 09/07 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/07 23:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0 | 09/07 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/07 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/07 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/07 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 09/07 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/07 24:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 09/07 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/08 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/08 01:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 09/08 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.062 | 9.06 | 09/08 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/08 01:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 09/08 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/08 02:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/08 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08 | 09/08 02:00:00 | 15 | 59 | 0.03 | 6 | 09/08 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.113 | 9.96 | 09/08 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/08 02:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 09/08 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/08 03:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1 | 7.98 | 09/08 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.07 | 7.08 | 09/08 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.147 | 11.04 | 09/08 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/08 03:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 09/08 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/08 04:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13 | 7.08 | 09/08 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 09/08 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.175 | 11.04 | 09/08 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.035646 | 4.02 | 09/08 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/08 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/08 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 05:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 09/08 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.13 | 7.98 | 09/08 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.207 | 11.94 | 09/08 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.061289 | 4.92 | 09/08 05:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 09/08 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/08 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 06:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.18 | 10.86 | 09/08 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14 | 9.06 | 09/08 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.206 | 11.04 | 09/08 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.069685 | 4.02 | 09/08 06:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 09/08 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/08 07:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/08 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13 | 4.92 | 09/08 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12 | 7.08 | 09/08 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.128 | 11.04 | 09/08 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.031135 | 4.02 | 09/08 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/08 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/08 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/08 08:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 09/08 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.02 | 7.08 | 09/08 08:00:00 | 20 | 68 | 0.004 | 0 | 09/08 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/08 08:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 09/08 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/08 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0% | 0 | 09/08 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/08 09:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 09/08 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/08 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/08 09:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 09/08 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/08 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/08 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/08 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/08 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/08 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/08 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/08 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/08 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0% | 0 | 09/08 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/08 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/08 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/08 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/08 11:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 09/08 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/08 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/08 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/08 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/08 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/08 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/08 12:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 09/08 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/08 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/08 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/08 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/08 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/08 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/08 13:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 09/08 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/08 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/08 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/08 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/08 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/08 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/08 14:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 09/08 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/08 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/08 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/08 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/08 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/08 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/08 15:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/08 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/08 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/08 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/08 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/08 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/08 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/08 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/08 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/08 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/08 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/08 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/08 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/08 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/08 17:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 09/08 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/08 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/08 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/08 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/08 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/08 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/08 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/08 18:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/08 19:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/08 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/08 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/08 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/08 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/08 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/08 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/08 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/08 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/08 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/08 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/08 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/08 20:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/08 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/08 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/08 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/08 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/08 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/08 21:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/08 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/08 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/08 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/08 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/08 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/08 22:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/08 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/08 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/08 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/08 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/08 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/08 23:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 09/08 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/08 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/08 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/08 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/08 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/08 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/08 24:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 09/08 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/09 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/09 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/09 01:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 09/09 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/09 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/09 01:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 09/09 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/09 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/09 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/09 02:00:00 | 15 | 59 | 0.03 | 6 | 09/09 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.012 | 4.92 | 09/09 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/09 02:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 09/09 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/09 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/09 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/09 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.08 | 7.98 | 09/09 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.061 | 7.08 | 09/09 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/09 03:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 09/09 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/09 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0% | 0 | 09/09 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 09/09 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12 | 7.98 | 09/09 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 09/09 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.035613 | 4.02 | 09/09 04:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 09/09 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/09 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/09 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.06 | 2.94 | 09/09 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14 | 9.06 | 09/09 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.134 | 7.08 | 09/09 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.060852 | 4.92 | 09/09 05:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 09/09 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/09 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/09 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.07 | 2.04 | 09/09 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13 | 7.08 | 09/09 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.128 | 4.02 | 09/09 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.058791 | 4.02 | 09/09 06:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 09/09 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/09 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/09 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 09/09 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.1 | 4.02 | 09/09 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.059 | 4.02 | 09/09 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.021647 | 4.02 | 09/09 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/09 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/09 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/09 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/09 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 09/09 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/09 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/09 08:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 09/09 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/09 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/09 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/09 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/09 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/09 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/09 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/09 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/09 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/09 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/09 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/09 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/09 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/09 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/09 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/09 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/09 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/09 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/09 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/09 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/09 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/09 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/09 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/09 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/09 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/09 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/09 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/09 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/09 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/09 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/09 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/09 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/09 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/09 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/09 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/09 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/09 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/09 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/09 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/09 14:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/09 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/09 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/09 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/09 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/09 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/09 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/09 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/09 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/09 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/09 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/09 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/09 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/09 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/09 16:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 09/09 16:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/09 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/09 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/09 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/09 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/09 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/09 17:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/09 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/09 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/09 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/09 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/09 18:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/09 18:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/09 19:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/09 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/09 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/09 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 19:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/09 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/09 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/09 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/09 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/09 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/09 20:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/09 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/09 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/09 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/09 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/09 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/09 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/09 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/09 21:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/09 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/09 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/09 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/09 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/09 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/09 22:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/09 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/09 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/09 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/09 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/09 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/09 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/09 23:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/09 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/09 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/09 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/09 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/09 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/09 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/09 24:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/09 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/10 01:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/10 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/10 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/10 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 01:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 09/10 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/10 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 09/10 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/10 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/10 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/10 02:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 09/10 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/10 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.07 | 2.04 | 09/10 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/10 03:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/10 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/10 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 09/10 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/10 04:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 09/10 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/10 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.12 | 4.02 | 09/10 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.012545 | 2.94 | 09/10 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/10 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 09/10 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.16 | 4.02 | 09/10 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.01 | 0.06 | 09/10 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.021768 | 2.04 | 09/10 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/10 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/10 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11 | 4.02 | 09/10 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.006653 | 2.04 | 09/10 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/10 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/10 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.01 | 0 | 09/10 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/10 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 09/10 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/10 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/10 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/10 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/10 09:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2 | 09/10 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/10 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/10 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/10 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/10 10:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/10 10:00:00 | 17 | 62.6 | 0.08 | 2.4 | 09/10 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/10 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/10 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/10 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/10 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/10 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0.01 | 0 | 09/10 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/10 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/10 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/10 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/10 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/10 12:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/10 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/10 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/10 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/10 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/10 13:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/10 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/10 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/10 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/10 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/10 14:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/10 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/10 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/10 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/10 15:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/10 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/10 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/10 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/10 16:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/10 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/10 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/10 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/10 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/10 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 17:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/10 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/10 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/10 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/10 18:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/10 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/10 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/10 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/10 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/10 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 19:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/10 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/10 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/10 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/10 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.04 | 4.92 | 09/10 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/10 20:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/10 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/10 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/10 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/10 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.081 | 4.02 | 09/10 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/10 21:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/10 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/10 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/10 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/10 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.067 | 4.02 | 09/10 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/10 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/10 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/10 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/10 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.01 | 2.04 | 09/10 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/10 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.079 | 4.02 | 09/10 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/10 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/10 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/10 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/10 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.06 | 2.04 | 09/10 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/10 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.113 | 4.92 | 09/10 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/10 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0.03 | 0 | 09/10 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/11 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.12 | 2.04 | 09/11 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/11 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.147 | 4.92 | 09/11 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/11 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.09 | 0.06 | 09/11 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/11 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.17 | 4.92 | 09/11 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 09/11 02:00:00 | 15 | 59 | 0.249 | 6 | 09/11 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/11 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0.13 | 0.6 | 09/11 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/11 03:00:00 | 14 | 57.2 | 0.22 | 7.8 | 09/11 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.09 | 2.94 | 09/11 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.298 | 7.08 | 09/11 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/11 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0.15 | 0.6 | 09/11 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/11 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.31 | 7.08 | 09/11 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.13 | 2.94 | 09/11 04:00:00 | 15 | 59 | 0.325 | 6 | 09/11 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/11 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0.18 | 0.6 | 09/11 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/11 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.35 | 7.98 | 09/11 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.14 | 2.94 | 09/11 05:00:00 | 15 | 59 | 0.409 | 6 | 09/11 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/11 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0.17 | 0.6 | 09/11 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/11 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.37 | 7.8 | 09/11 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.14 | 2.94 | 09/11 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.382 | 4.92 | 09/11 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/11 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0.12 | 0 | 09/11 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/11 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/11 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.36 | 7.98 | 09/11 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.17 | 2.94 | 09/11 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.352 | 4.92 | 09/11 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/11 07:00:00 | 20 | 68 | 0.08 | 0 | 09/11 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/11 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/11 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.38 | 7.08 | 09/11 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.18 | 2.04 | 09/11 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.404 | 4.92 | 09/11 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/11 08:00:00 | 20 | 68 | 0.03 | 0 | 09/11 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/11 09:00:00 | 15 | 59 | 0.41 | 6 | 09/11 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.18 | 0.96 | 09/11 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.426 | 4.02 | 09/11 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/11 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/11 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/11 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/11 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.38 | 4.92 | 09/11 10:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.19 | 0.96 | 09/11 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.391 | 4.02 | 09/11 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/11 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/11 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/11 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/11 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.42 | 4.92 | 09/11 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.17 | 0.06 | 09/11 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.43 | 4.02 | 09/11 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/11 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/11 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/11 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/11 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.43 | 4.02 | 09/11 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.13 | 0 | 09/11 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.426 | 2.94 | 09/11 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/11 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/11 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/11 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/11 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.43 | 4.02 | 09/11 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.12 | 0 | 09/11 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.325 | 2.04 | 09/11 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/11 13:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/11 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/11 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/11 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.45 | 4.02 | 09/11 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.12 | 0 | 09/11 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.265 | 2.04 | 09/11 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/11 14:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/11 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/11 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/11 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.41 | 4.02 | 09/11 15:00:00 | 20 | 68 | 0.09 | 0 | 09/11 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.265 | 2.04 | 09/11 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/11 15:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 09/11 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/11 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/11 16:00:00 | 17 | 62.6 | 0.32 | 2.4 | 09/11 16:00:00 | 20 | 68 | 0.04 | 0 | 09/11 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.182 | 0.96 | 09/11 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/11 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/11 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/11 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/11 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.26 | 4.02 | 09/11 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/11 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.075 | 0 | 09/11 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/11 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/11 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/11 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/11 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.23 | 4.02 | 09/11 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/11 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0.003 | 0 | 09/11 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/11 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/11 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/11 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/11 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.2 | 4.02 | 09/11 19:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/11 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/11 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/11 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/11 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/11 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/11 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.15 | 2.94 | 09/11 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/11 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/11 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/11 20:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/11 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/11 21:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/11 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.06 | 2.04 | 09/11 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/11 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/11 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/11 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/11 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/11 22:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/11 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 09/11 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/11 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/11 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/11 22:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/11 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/11 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/11 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.04 | 0.96 | 09/11 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/11 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.004 | 2.04 | 09/11 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/11 23:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 09/11 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/11 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/11 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 09/11 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/11 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.076 | 2.94 | 09/11 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/11 24:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/11 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/12 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/12 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.08 | 2.04 | 09/12 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.112 | 4.02 | 09/12 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/12 01:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/12 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/12 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/12 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.07 | 2.04 | 09/12 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11 | 4.92 | 09/12 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/12 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/12 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/12 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 09/12 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/12 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.105 | 4.92 | 09/12 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 03:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 09/12 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/12 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/12 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.14 | 4.92 | 09/12 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/12 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.103 | 4.02 | 09/12 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/12 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/12 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/12 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/12 05:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 09/12 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/12 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.106 | 4.02 | 09/12 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/12 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/12 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/12 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/12 06:00:00 | 15 | 59 | 0.12 | 6 | 09/12 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/12 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.102 | 4.92 | 09/12 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 06:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 09/12 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/12 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/12 07:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 09/12 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/12 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.088 | 4.02 | 09/12 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/12 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/12 08:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/12 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.08 | 4.92 | 09/12 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/12 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.079 | 4.02 | 09/12 08:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/12 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/12 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/12 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/12 09:00:00 | 16 | 60.8 | 0.1 | 4.2 | 09/12 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/12 09:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.085 | 2.04 | 09/12 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/12 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/12 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/12 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/12 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 09/12 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/12 10:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.066 | 0.96 | 09/12 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/12 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/12 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/12 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/12 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.08 | 2.94 | 09/12 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/12 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.028 | 0.96 | 09/12 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/12 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/12 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/12 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/12 12:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 09/12 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/12 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/12 12:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 09/12 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/12 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/12 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 09/12 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/12 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/12 13:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/12 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/12 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/12 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/12 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/12 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/12 14:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0 | 09/12 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/12 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/12 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/12 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/12 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/12 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/12 15:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 09/12 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/12 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/12 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/12 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/12 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/12 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/12 16:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 09/12 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/12 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/12 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/12 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/12 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/12 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/12 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/12 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/12 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/12 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/12 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/12 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/12 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/12 18:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 09/12 18:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/12 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/12 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/12 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/12 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/12 19:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/12 19:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/12 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/12 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/12 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/12 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/12 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/12 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/12 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/12 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/12 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/12 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/12 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/12 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/12 21:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/12 21:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/12 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/12 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/12 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/12 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/12 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/12 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/12 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/12 22:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/12 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/12 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/12 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/12 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/12 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/12 23:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0 | 09/12 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/12 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/12 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.02 | 4.02 | 09/12 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 09/12 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.01 | 4.92 | 09/12 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/12 24:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 09/12 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/13 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/13 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.05 | 4.02 | 09/13 01:00:00 | 15 | 59 | 0.03 | 6 | 09/13 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.049 | 4.92 | 09/13 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/13 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/13 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/13 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 09/13 02:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 09/13 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.072 | 4.92 | 09/13 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/13 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/13 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 09/13 03:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 09/13 03:00:00 | 15 | 59 | 0.095 | 6 | 09/13 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 09/13 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/13 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/13 04:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 09/13 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 09/13 04:00:00 | 15 | 59 | 0.112 | 6 | 09/13 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 09/13 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/13 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/13 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 09/13 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12 | 7.08 | 09/13 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.109 | 7.8 | 09/13 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/13 05:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 09/13 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/13 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/13 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11 | 4.92 | 09/13 06:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 09/13 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.099 | 7.08 | 09/13 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 09/13 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/13 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/13 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02 | 09/13 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02 | 09/13 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.045 | 4.92 | 09/13 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 09/13 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/13 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/13 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/13 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/13 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/13 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/13 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/13 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/13 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/13 09:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/13 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/13 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/13 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/13 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/13 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/13 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/13 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/13 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/13 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/13 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/13 11:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 09/13 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/13 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/13 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/13 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/13 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/13 12:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 09/13 12:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/13 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/13 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/13 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/13 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/13 13:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0 | 09/13 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/13 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/13 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/13 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/13 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/13 14:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 09/13 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/13 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/13 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/13 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/13 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/13 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/13 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/13 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/13 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/13 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/13 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/13 16:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 09/13 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/13 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/13 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/13 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/13 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/13 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/13 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/13 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/13 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/13 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/13 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/13 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/13 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/13 18:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 09/13 18:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/13 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/13 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/13 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/13 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/13 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/13 19:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 09/13 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/13 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/13 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/13 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/13 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/13 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/13 20:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 09/13 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/13 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/13 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/13 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/13 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/13 21:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/13 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/13 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/13 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/13 22:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/13 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/13 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/13 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/13 23:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/13 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/13 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/13 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/13 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/13 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/13 24:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/13 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/14 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/14 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/14 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/14 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/14 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/14 01:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/14 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/14 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/14 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/14 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/14 02:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/14 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/14 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/14 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/14 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/14 03:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/14 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/14 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/14 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.01 | 4.02 | 09/14 04:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/14 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/14 04:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/14 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/14 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/14 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.026 | 4.02 | 09/14 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/14 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/14 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/14 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.017 | 0.96 | 09/14 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/14 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/14 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/14 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/14 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.003 | 0.96 | 09/14 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 07:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 09/14 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/14 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/14 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/14 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/14 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/14 08:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 09/14 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/14 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/14 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/14 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/14 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/14 09:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/14 09:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 09/14 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/14 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/14 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/14 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/14 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/14 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/14 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/14 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/14 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/14 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/14 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/14 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/14 11:00:00 | 29.8 | 85.64 | 0 | 0 | 09/14 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/14 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/14 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/14 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/14 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/14 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/14 12:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 09/14 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/14 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/14 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/14 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/14 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/14 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/14 13:00:00 | 30.8 | 87.44 | 0 | 0 | 09/14 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/14 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/14 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/14 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/14 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/14 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/14 14:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0 | 09/14 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/14 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/14 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/14 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/14 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/14 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/14 15:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 09/14 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/14 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/14 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/14 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/14 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/14 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/14 16:00:00 | 31.5 | 88.7 | 0 | 0 | 09/14 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/14 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/14 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/14 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/14 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/14 17:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/14 17:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/14 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/14 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/14 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/14 18:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0 | 09/14 18:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/14 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/14 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/14 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/14 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/14 19:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/14 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/14 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/14 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/14 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/14 20:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/14 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/14 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/14 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/14 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/14 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/14 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/14 21:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/14 21:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/14 22:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/14 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/14 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/14 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/14 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 22:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/14 22:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/14 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/14 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/14 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/14 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/14 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/14 23:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/14 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/14 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/14 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/14 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/14 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/14 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/14 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/14 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 01:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/15 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/15 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/15 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/15 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/15 02:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/15 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/15 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/15 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/15 02:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/15 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/15 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/15 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/15 03:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/15 03:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/15 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/15 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/15 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/15 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/15 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/15 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/15 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/15 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/15 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/15 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/15 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/15 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/15 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/15 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/15 06:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/15 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/15 07:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/15 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/15 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/15 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/15 07:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/15 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/15 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/15 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/15 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/15 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/15 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/15 08:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 09/15 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/15 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/15 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/15 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/15 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/15 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/15 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/15 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/15 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/15 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/15 10:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 09/15 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/15 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/15 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/15 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/15 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/15 11:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0 | 09/15 11:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/15 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0% | 0 | 09/15 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/15 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/15 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/15 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/15 12:00:00 | 30.1 | 86.18 | 0 | 0 | 09/15 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/15 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0% | 0 | 09/15 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/15 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/15 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/15 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/15 13:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0 | 09/15 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/15 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/15 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/15 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/15 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/15 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/15 14:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/15 14:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/15 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/15 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/15 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/15 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/15 15:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 09/15 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/15 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/15 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/15 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/15 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/15 16:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 09/15 16:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/15 17:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/15 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/15 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/15 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/15 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/15 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/15 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/15 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/15 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/15 18:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 09/15 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/15 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/15 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/15 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/15 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/15 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/15 19:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 09/15 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/15 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/15 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/15 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/15 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/15 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/15 20:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 09/15 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/15 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/15 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/15 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/15 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/15 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/15 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/15 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/15 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/15 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/15 22:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/15 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/15 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/15 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/15 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/15 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/15 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/15 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/15 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/15 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/15 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/15 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/15 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/16 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/16 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/16 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/16 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/16 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/16 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/16 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/16 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/16 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/16 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 03:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 09/16 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/16 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/16 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/16 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/16 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/16 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/16 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 09/16 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/16 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/16 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 09/16 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/16 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/16 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/16 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/16 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/16 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 07:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/16 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/16 08:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/16 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/16 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/16 08:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 09/16 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/16 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/16 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/16 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/16 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/16 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/16 09:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 09/16 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/16 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/16 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/16 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/16 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/16 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/16 10:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 09/16 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/16 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/16 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/16 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/16 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/16 11:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0 | 09/16 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/16 12:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/16 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/16 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/16 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/16 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/16 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/16 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/16 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/16 13:00:00 | 30.9 | 87.62 | 0 | 0 | 09/16 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/16 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/16 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/16 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/16 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 14:00:00 | 31.3 | 88.34 | 0 | 0 | 09/16 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/16 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/16 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/16 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/16 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/16 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/16 15:00:00 | 31.9 | 89.42 | 0 | 0 | 09/16 15:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/16 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/16 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/16 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/16 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/16 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 16:00:00 | 31.8 | 89.24 | 0 | 0 | 09/16 16:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/16 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/16 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/16 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/16 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/16 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 17:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0 | 09/16 17:00:00 | 34 | 93.2 | 0 | 0
09/16 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0% | 0 | 09/16 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/16 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/16 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/16 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/16 18:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 09/16 18:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/16 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/16 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/16 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/16 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/16 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/16 19:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/16 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/16 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/16 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/16 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/16 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/16 20:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/16 20:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/16 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/16 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/16 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/16 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/16 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/16 21:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 09/16 21:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/16 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/16 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/16 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/16 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/16 22:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/16 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/16 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/16 23:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/16 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/16 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/16 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/16 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/16 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/16 24:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/17 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/17 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/17 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/17 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/17 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/17 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/17 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/17 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/17 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/17 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/17 02:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/17 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/17 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/17 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/17 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/17 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/17 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/17 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/17 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/17 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/17 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/17 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/17 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/17 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/17 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/17 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/17 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/17 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/17 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/17 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/17 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 07:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/17 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/17 08:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/17 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/17 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/17 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/17 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 08:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/17 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/17 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/17 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/17 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/17 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/17 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/17 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/17 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/17 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/17 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/17 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/17 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 10:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0 | 09/17 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/17 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/17 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/17 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/17 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/17 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 11:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/17 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/17 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/17 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/17 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/17 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/17 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 12:00:00 | 30.2 | 86.36 | 0 | 0 | 09/17 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/17 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/17 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/17 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/17 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/17 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 13:00:00 | 30.7 | 87.26 | 0 | 0 | 09/17 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/17 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/17 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/17 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/17 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/17 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 14:00:00 | 31.2 | 88.16 | 0 | 0 | 09/17 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/17 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/17 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/17 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/17 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/17 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/17 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/17 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/17 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/17 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/17 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/17 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 16:00:00 | 29.5 | 85.1 | 0 | 0 | 09/17 16:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/17 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/17 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/17 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/17 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/17 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 17:00:00 | 30.2 | 86.36 | 0 | 0 | 09/17 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/17 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/17 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/17 18:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/17 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/17 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 18:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0 | 09/17 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/17 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/17 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/17 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/17 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/17 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 19:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 09/17 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/17 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/17 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/17 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/17 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 20:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0 | 09/17 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/17 21:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/17 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/17 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 21:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 09/17 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/17 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/17 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/17 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/17 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/17 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/17 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/17 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/17 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/17 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/17 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/17 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/17 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/17 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/17 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/17 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/17 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/17 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/18 01:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/18 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/18 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/18 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 01:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 09/18 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/18 02:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/18 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/18 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/18 02:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/18 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 03:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/18 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/18 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/18 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/18 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 03:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 09/18 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 04:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/18 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/18 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/18 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 04:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 09/18 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/18 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/18 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/18 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/18 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 05:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 09/18 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 06:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/18 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/18 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/18 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 06:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 09/18 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 07:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/18 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/18 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/18 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/18 07:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 09/18 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/18 08:00:00 | 28 | 82.4 | 0% | 0 | 09/18 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/18 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/18 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/18 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/18 08:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 09/18 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 09:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/18 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/18 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/18 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/18 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/18 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/18 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/18 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/18 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/18 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/18 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/18 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/18 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/18 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/18 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/18 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/18 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/18 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/18 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/18 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/18 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/18 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/18 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/18 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/18 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/18 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/18 12:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0 | 09/18 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/18 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/18 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/18 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/18 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/18 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/18 13:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0 | 09/18 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/18 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/18 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/18 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/18 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/18 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/18 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/18 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/18 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/18 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/18 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/18 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/18 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/18 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/18 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/18 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/18 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/18 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/18 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/18 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/18 16:00:00 | 31.3 | 88.34 | 0 | 0 | 09/18 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/18 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/18 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/18 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/18 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/18 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/18 17:00:00 | 30.8 | 87.44 | 0 | 0 | 09/18 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/18 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/18 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/18 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/18 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/18 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/18 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/18 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/18 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/18 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/18 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/18 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/18 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/18 19:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 09/18 19:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/18 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/18 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/18 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/18 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/18 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/18 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/18 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/18 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/18 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/18 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/18 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/18 21:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/18 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/18 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/18 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/18 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/18 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/18 22:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 09/18 22:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/18 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/18 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/18 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/18 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/18 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/18 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/18 23:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/18 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/18 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/18 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/18 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/18 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/18 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/18 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/19 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/19 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/19 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/19 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/19 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/19 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/19 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/19 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/19 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/19 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/19 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/19 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/19 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/19 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/19 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/19 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/19 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/19 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/19 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/19 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/19 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/19 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/19 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/19 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/19 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/19 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/19 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/19 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/19 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/19 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/19 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/19 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/19 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/19 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/19 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/19 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/19 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/19 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/19 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/19 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/19 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/19 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/19 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/19 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/19 08:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 09/19 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/19 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/19 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/19 08:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/19 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/19 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0% | 0 | 09/19 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/19 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/19 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/19 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/19 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/19 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/19 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/19 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/19 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/19 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/19 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/19 10:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 09/19 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/19 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/19 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/19 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/19 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/19 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/19 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0% | 0 | 09/19 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/19 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/19 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/19 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/19 12:00:00 | 30.2 | 86.36 | 0 | 0 | 09/19 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/19 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/19 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/19 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/19 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/19 13:00:00 | 31.3 | 88.34 | 0 | 0 | 09/19 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/19 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/19 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/19 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/19 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/19 14:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 09/19 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/19 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/19 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/19 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/19 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/19 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/19 15:00:00 | 32.1 | 89.78 | 0 | 0 | 09/19 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/19 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/19 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/19 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/19 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/19 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/19 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/19 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/19 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/19 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/19 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/19 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/19 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/19 18:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/19 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/19 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/19 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/19 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/19 18:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 09/19 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/19 19:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/19 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/19 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/19 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/19 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/19 19:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 09/19 19:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/19 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/19 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/19 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/19 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/19 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/19 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/19 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/19 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/19 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/19 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/19 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/19 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/19 21:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 09/19 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/19 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/19 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/19 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/19 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/19 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 22:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0 | 09/19 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/19 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/19 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/19 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/19 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/19 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/19 23:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 09/19 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/19 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/19 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/19 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/19 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/19 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/19 24:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 09/19 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/20 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/20 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/20 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/20 01:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 09/20 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/20 02:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/20 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/20 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/20 02:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/20 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/20 03:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/20 03:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/20 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/20 04:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/20 04:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/20 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/20 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/20 05:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/20 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/20 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/20 06:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/20 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/20 07:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/20 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/20 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/20 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/20 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/20 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/20 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/20 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/20 08:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/20 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/20 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/20 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/20 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/20 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/20 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 09:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/20 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/20 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0% | 0 | 09/20 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/20 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/20 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/20 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/20 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/20 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/20 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0% | 0 | 09/20 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/20 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/20 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/20 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/20 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/20 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/20 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0% | 0 | 09/20 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/20 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/20 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/20 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/20 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/20 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/20 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/20 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/20 13:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/20 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/20 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/20 13:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 09/20 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/20 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/20 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/20 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/20 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/20 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/20 14:00:00 | 32.7 | 90.86 | 0 | 0 | 09/20 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/20 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/20 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/20 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/20 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/20 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/20 15:00:00 | 32.5 | 90.5 | 0 | 0 | 09/20 15:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/20 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/20 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/20 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/20 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/20 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/20 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/20 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/20 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/20 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/20 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/20 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/20 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/20 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/20 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/20 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/20 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/20 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/20 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/20 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/20 18:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/20 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/20 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/20 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/20 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/20 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/20 19:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/20 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/20 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/20 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/20 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/20 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/20 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 20:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/20 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/20 21:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/20 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/20 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/20 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/20 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/20 21:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 09/20 21:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/20 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/20 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/20 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/20 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/20 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/20 22:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/20 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/20 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/20 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/20 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/20 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/20 23:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/20 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/20 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/20 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/20 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/20 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/20 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/20 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/20 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/21 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/21 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/21 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/21 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/21 01:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 09/21 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/21 02:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/21 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/21 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/21 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/21 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/21 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/21 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/21 03:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/21 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/21 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/21 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.009705 | 4.02 | 09/21 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/21 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/21 04:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/21 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/21 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/21 04:00:00 | 15 | 59 | 0.046107 | 6 | 09/21 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/21 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/21 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/21 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/21 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.082729 | 7.98 | 09/21 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/21 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/21 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/21 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/21 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/21 06:00:00 | 15 | 59 | 0.07773 | 6 | 09/21 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/21 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/21 07:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/21 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/21 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/21 07:00:00 | 15 | 59 | 0.048117 | 6 | 09/21 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/21 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/21 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/21 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/21 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/21 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/21 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/21 08:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 09/21 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/21 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/21 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/21 09:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 09/21 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/21 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/21 09:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 09/21 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/21 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/21 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/21 10:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 09/21 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/21 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/21 10:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/21 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/21 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/21 11:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/21 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/21 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/21 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/21 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/21 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/21 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/21 12:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/21 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/21 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/21 12:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0 | 09/21 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/21 13:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/21 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/21 13:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/21 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/21 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/21 13:00:00 | 31.2 | 88.16 | 0 | 0 | 09/21 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/21 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/21 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/21 14:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/21 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/21 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/21 14:00:00 | 31.6 | 88.88 | 0 | 0 | 09/21 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0
09/21 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/21 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/21 15:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/21 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/21 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/21 15:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 09/21 15:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/21 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/21 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/21 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/21 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/21 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/21 16:00:00 | 29.7 | 85.46 | 0 | 0 | 09/21 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
09/21 17:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/21 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/21 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/21 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/21 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/21 17:00:00 | 29.5 | 85.1 | 0 | 0 | 09/21 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
09/21 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/21 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/21 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/21 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/21 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/21 18:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 09/21 18:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/21 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/21 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/21 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/21 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/21 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/21 19:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 09/21 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/21 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/21 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/21 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/21 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/21 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/21 20:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 09/21 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/21 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/21 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/21 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/21 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/21 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/21 21:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/21 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/21 22:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/21 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/21 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/21 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/21 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 09/21 22:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 09/21 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/21 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/21 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/21 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/21 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 09/21 23:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 09/21 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/21 24:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/21 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/21 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/21 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/21 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.028147 | 7.08 | 09/21 24:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/21 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 01:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/22 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/22 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.071006 | 7.08 | 09/22 01:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/22 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 02:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/22 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/22 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.13392 | 9.96 | 09/22 02:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 09/22 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/22 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/22 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.18019 | 9.06 | 09/22 03:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 09/22 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/22 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/22 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.18966 | 9.96 | 09/22 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/22 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 09/22 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/22 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/22 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/22 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.21585 | 9.96 | 09/22 05:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 09/22 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/22 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/22 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/22 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.20543 | 9.06 | 09/22 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/22 06:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/22 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/22 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15495 | 9.06 | 09/22 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/22 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/22 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/22 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/22 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.027003 | 4.02 | 09/22 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/22 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/22 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/22 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/22 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/22 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/22 09:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 09/22 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/22 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/22 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/22 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/22 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/22 10:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 10:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0 | 09/22 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/22 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/22 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/22 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/22 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/22 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/22 11:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0 | 09/22 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/22 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/22 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/22 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/22 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/22 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/22 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/22 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/22 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/22 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0 | 09/22 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/22 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/22 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/22 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/22 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/22 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/22 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/22 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/22 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/22 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/22 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/22 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/22 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/22 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/22 15:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 09/22 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/22 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/22 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/22 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/22 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/22 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/22 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/22 16:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/22 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/22 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/22 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/22 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/22 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 17:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0 | 09/22 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/22 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/22 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/22 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/22 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/22 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/22 18:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 09/22 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/22 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/22 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/22 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/22 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/22 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/22 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/22 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/22 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/22 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/22 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/22 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/22 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/22 20:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 09/22 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/22 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/22 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/22 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/22 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/22 21:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/22 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/22 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/22 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/22 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/22 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 09/22 22:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 09/22 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/22 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/22 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/22 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/22 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.027561 | 13.92 | 09/22 23:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/22 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/22 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/22 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/22 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/22 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/22 24:00:00 | 10 | 50 | 0.1236 | 15 | 09/22 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/22 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 09/23 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/23 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/23 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 01:00:00 | 10 | 50 | 0.18554 | 15 | 09/23 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/23 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 09/23 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/23 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/23 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/23 02:00:00 | 10 | 50 | 0.2344 | 15 | 09/23 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/23 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 5.18% | 4.02 | 09/23 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/23 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/23 03:00:00 | 10 | 50 | 0.26555 | 15 | 09/23 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/23 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 8.101% | 4.92 | 09/23 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/23 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/23 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/23 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.29981 | 16.98 | 09/23 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/23 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 9.567% | 7.08 | 09/23 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/23 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/23 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32913 | 18.06 | 09/23 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/23 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 11.65% | 7.98 | 09/23 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/23 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/23 06:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.33536 | 18.06 | 09/23 06:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/23 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 7.079% | 2.04 | 09/23 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/23 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/23 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/23 07:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30014 | 18.06 | 09/23 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/23 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/23 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/23 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/23 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/23 08:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.12896 | 12.12 | 09/23 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/23 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/23 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/23 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/23 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/23 09:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.011873 | 8.34 | 09/23 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/23 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/23 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/23 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/23 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/23 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/23 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/23 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/23 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/23 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/23 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/23 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/23 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/23 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/23 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/23 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/23 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/23 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/23 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/23 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/23 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/23 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/23 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/23 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/23 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/23 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/23 13:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 09/23 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/23 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/23 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/23 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/23 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/23 14:00:00 | 29.5 | 85.1 | 0 | 0 | 09/23 14:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/23 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/23 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/23 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/23 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/23 15:00:00 | 29.2 | 84.56 | 0 | 0 | 09/23 15:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/23 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/23 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/23 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/23 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/23 16:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0 | 09/23 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/23 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/23 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/23 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/23 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/23 17:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 09/23 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/23 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/23 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/23 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/23 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 18:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 09/23 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/23 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/23 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/23 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/23 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/23 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 19:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 09/23 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 09/23 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/23 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/23 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/23 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/23 20:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 09/23 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/23 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/23 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/23 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/23 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/23 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/23 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 09/23 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/23 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/23 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/23 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/23 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/23 22:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 09/23 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/23 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/23 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/23 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/23 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/23 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/23 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 09/23 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/23 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/23 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/23 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/23 24:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/23 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/24 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 1.037% | 4.92 | 09/24 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/24 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/24 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/24 01:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/24 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/24 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 6.118% | 7.08 | 09/24 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/24 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/24 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/24 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.034885 | 7.08 | 09/24 02:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 09/24 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/24 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 12.09% | 9.06 | 09/24 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/24 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/24 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/24 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.076497 | 7.08 | 09/24 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/24 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 15.18% | 7.98 | 09/24 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/24 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/24 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/24 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.10116 | 9.06 | 09/24 04:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 09/24 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/24 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 17.05% | 9.06 | 09/24 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/24 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/24 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/24 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.12283 | 9.96 | 09/24 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/24 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/24 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 18.22% | 7.98 | 09/24 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/24 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/24 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/24 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.13645 | 11.04 | 09/24 06:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/24 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/24 07:00:00 | 13.1 | 55.58 | 15.29% | 9.42 | 09/24 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/24 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/24 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/24 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.12068 | 11.04 | 09/24 07:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 09/24 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/24 08:00:00 | 15.8 | 60.44 | 1.395% | 4.56 | 09/24 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/24 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/24 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.0084273 | 0 | 09/24 08:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/24 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/24 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/24 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/24 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/24 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/24 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/24 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/24 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/24 10:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 09/24 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/24 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/24 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/24 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/24 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/24 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/24 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/24 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/24 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/24 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/24 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/24 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/24 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/24 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/24 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/24 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/24 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/24 12:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0 | 09/24 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/24 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/24 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/24 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/24 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/24 13:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 09/24 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/24 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/24 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/24 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/24 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/24 14:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 09/24 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/24 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/24 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/24 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/24 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/24 15:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0 | 09/24 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/24 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/24 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/24 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 16:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0 | 09/24 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/24 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/24 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/24 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/24 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/24 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/24 17:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 09/24 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/24 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/24 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/24 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/24 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/24 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/24 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/24 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/24 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/24 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/24 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/24 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/24 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/24 19:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 09/24 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/24 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/24 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/24 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/24 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/24 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/24 20:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 09/24 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/24 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/24 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/24 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/24 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/24 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/24 21:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 09/24 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/24 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/24 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/24 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/24 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/24 22:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 09/24 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/24 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 09/24 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/24 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/24 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/24 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/24 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/24 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/24 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/24 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/24 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/24 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/24 24:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/24 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/25 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 09/25 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/25 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/25 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/25 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/25 01:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/25 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/25 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 09/25 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/25 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/25 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.009948 | 4.92 | 09/25 02:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 09/25 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 3.924% | 4.02 | 09/25 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/25 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/25 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/25 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.040781 | 4.92 | 09/25 03:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/25 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 6.818% | 4.02 | 09/25 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/25 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/25 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/25 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.053808 | 4.92 | 09/25 04:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 09/25 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 7.639% | 4.02 | 09/25 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/25 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/25 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/25 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.053486 | 4.02 | 09/25 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/25 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 7.16% | 4.02 | 09/25 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/25 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/25 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/25 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.048231 | 4.02 | 09/25 06:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/25 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/25 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 2.385% | 0 | 09/25 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/25 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/25 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/25 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.036533 | 4.02 | 09/25 07:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 09/25 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 08:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0% | 1.14 | 09/25 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/25 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/25 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.044072 | 2.94 | 09/25 08:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 09/25 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/25 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/25 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/25 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/25 09:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.060376 | 2.04 | 09/25 09:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/25 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/25 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/25 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/25 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/25 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.04638 | 2.04 | 09/25 10:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 09/25 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/25 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/25 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/25 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/25 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0.017998 | 0 | 09/25 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/25 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/25 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/25 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/25 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/25 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/25 12:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/25 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/25 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/25 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/25 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/25 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/25 13:00:00 | 29.9 | 85.82 | 0 | 0 | 09/25 13:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/25 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/25 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/25 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/25 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/25 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/25 14:00:00 | 30.2 | 86.36 | 0 | 0 | 09/25 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/25 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/25 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/25 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/25 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/25 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/25 15:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0 | 09/25 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/25 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/25 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/25 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/25 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/25 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 16:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 09/25 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
09/25 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/25 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/25 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/25 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/25 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/25 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/25 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/25 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/25 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/25 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/25 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/25 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/25 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/25 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/25 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 19:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 09/25 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/25 20:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/25 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/25 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/25 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/25 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/25 20:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 09/25 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/25 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/25 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/25 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/25 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/25 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/25 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/25 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/25 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/25 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/25 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 22:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 09/25 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/25 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/25 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/25 23:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/25 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/25 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/25 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/25 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/25 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/25 24:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 09/25 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/25 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/25 24:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0 | 09/25 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/26 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/26 01:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 09/26 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/26 01:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 09/26 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/26 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/26 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/26 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/26 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 02:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 09/26 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.7192% | 2.94 | 09/26 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/26 03:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 09/26 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/26 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 03:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 09/26 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 4.693% | 4.02 | 09/26 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/26 04:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 09/26 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/26 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 04:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 09/26 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 7.343% | 4.92 | 09/26 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/26 05:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 09/26 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/26 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 05:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 09/26 05:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/26 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 7.541% | 4.02 | 09/26 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/26 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/26 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/26 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 06:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 09/26 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/26 07:00:00 | 15.4 | 59.72 | 4.605% | 5.28 | 09/26 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/26 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/26 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/26 07:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 09/26 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/26 08:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0% | 0 | 09/26 08:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 09/26 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/26 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/26 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/26 08:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/26 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/26 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 09/26 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/26 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/26 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/26 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/26 09:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0 | 09/26 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/26 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/26 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/26 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/26 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/26 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/26 10:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 09/26 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/26 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/26 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/26 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/26 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/26 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/26 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/26 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/26 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/26 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/26 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/26 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/26 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/26 12:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 09/26 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/26 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/26 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/26 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/26 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/26 13:00:00 | 30.7 | 87.26 | 0 | 0 | 09/26 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/26 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/26 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/26 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/26 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/26 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/26 14:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 09/26 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/26 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/26 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/26 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/26 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/26 15:00:00 | 32.1 | 89.78 | 0 | 0 | 09/26 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/26 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/26 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/26 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/26 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/26 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0 | 09/26 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/26 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/26 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/26 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/26 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/26 17:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0 | 09/26 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/26 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/26 18:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/26 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/26 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/26 18:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/26 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/26 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/26 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/26 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/26 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/26 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/26 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/26 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/26 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/26 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/26 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/26 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/26 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/26 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/26 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/26 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/26 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/26 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/26 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/26 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/26 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/26 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/26 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/26 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/26 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/26 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/26 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/26 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/26 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/26 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/26 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/26 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/26 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/26 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/26 23:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/26 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/26 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/26 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/26 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/26 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/26 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/26 24:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 09/26 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/27 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 09/27 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/27 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/27 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/27 01:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/27 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/27 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 09/27 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/27 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/27 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/27 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 02:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/27 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/27 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 09/27 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/27 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/27 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/27 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/27 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/27 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.5609% | 2.94 | 09/27 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/27 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/27 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/27 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/27 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/27 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 3.158% | 2.94 | 09/27 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/27 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/27 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/27 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/27 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 3.364% | 2.04 | 09/27 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/27 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/27 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/27 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/27 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/27 07:00:00 | 16.2 | 61.16 | 1.806% | 3.84 | 09/27 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/27 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/27 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/27 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/27 07:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/27 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/27 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/27 08:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 09/27 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/27 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/27 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/27 08:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 09/27 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/27 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/27 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/27 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/27 09:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/27 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/27 09:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 09/27 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/27 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/27 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/27 10:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/27 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/27 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 10:00:00 | 29.6 | 85.28 | 0 | 0 | 09/27 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/27 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/27 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/27 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/27 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/27 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/27 11:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 09/27 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/27 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/27 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/27 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/27 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/27 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/27 12:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0 | 09/27 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/27 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/27 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/27 13:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/27 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/27 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/27 13:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 09/27 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/27 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/27 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/27 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/27 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/27 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/27 14:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 09/27 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/27 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/27 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/27 15:00:00 | 35 | 95 | 0 | 0 | 09/27 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/27 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/27 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 09/27 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/27 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/27 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/27 16:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/27 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/27 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/27 16:00:00 | 33.7 | 92.66 | 0 | 0 | 09/27 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/27 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 09/27 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/27 17:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/27 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/27 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/27 17:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 09/27 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/27 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/27 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/27 18:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/27 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/27 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/27 18:00:00 | 31.2 | 88.16 | 0 | 0 | 09/27 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/27 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 09/27 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/27 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/27 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/27 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/27 19:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0 | 09/27 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/27 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/27 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/27 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/27 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/27 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/27 20:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/27 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/27 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/27 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/27 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/27 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 21:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 09/27 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/27 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/27 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/27 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/27 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 22:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/27 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/27 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/27 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/27 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/27 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/27 23:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/27 23:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/27 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/27 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/27 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/27 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/27 24:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 09/27 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/28 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/28 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/28 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/28 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/28 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 01:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 09/28 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/28 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/28 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/28 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/28 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/28 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/28 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/28 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/28 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/28 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 03:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 09/28 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/28 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/28 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/28 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 04:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 09/28 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/28 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/28 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/28 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/28 05:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/28 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/28 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/28 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/28 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/28 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/28 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/28 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/28 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/28 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/28 07:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 09/28 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 09/28 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/28 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/28 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/28 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/28 08:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/28 08:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/28 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/28 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/28 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/28 09:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/28 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/28 10:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/28 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/28 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/28 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/28 10:00:00 | 31.4 | 88.52 | 0 | 0 | 09/28 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/28 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/28 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/28 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/28 11:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/28 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/28 11:00:00 | 32.6 | 90.68 | 0 | 0 | 09/28 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/28 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/28 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/28 12:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/28 12:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/28 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 12:00:00 | 33.4 | 92.12 | 0 | 0 | 09/28 12:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/28 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/28 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/28 13:00:00 | 35 | 95 | 0 | 0 | 09/28 13:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/28 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 13:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/28 13:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/28 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/28 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 09/28 14:00:00 | 35 | 95 | 0 | 0 | 09/28 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/28 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 14:00:00 | 34.8 | 94.64 | 0 | 0 | 09/28 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/28 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/28 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/28 15:00:00 | 35 | 95 | 0 | 0 | 09/28 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/28 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/28 15:00:00 | 35 | 95 | 0 | 0 | 09/28 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/28 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/28 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/28 16:00:00 | 36.1 | 96.98 | 0 | 0 | 09/28 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/28 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 16:00:00 | 30.7 | 87.26 | 0 | 0 | 09/28 16:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/28 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 09/28 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/28 17:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0 | 0 | 09/28 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/28 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/28 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/28 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/28 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/28 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/28 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/28 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/28 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 18:00:00 | 28.6 | 83.48 | 0 | 0 | 09/28 18:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/28 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/28 19:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/28 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/28 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/28 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 19:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 09/28 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/28 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/28 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/28 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/28 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/28 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/28 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/28 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
09/28 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/28 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/28 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/28 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 21:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/28 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/28 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/28 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/28 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/28 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 22:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 09/28 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/28 23:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/28 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/28 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/28 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/28 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/28 23:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 09/28 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/28 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/28 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/28 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/28 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/28 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 09/28 24:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 09/28 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/29 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/29 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/29 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 01:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 09/29 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/29 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 09/29 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/29 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/29 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/29 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/29 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/29 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/29 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/29 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/29 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/29 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/29 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/29 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/29 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/29 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/29 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/29 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 05:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 09/29 05:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 09/29 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/29 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/29 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/29 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/29 06:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/29 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/29 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/29 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/29 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/29 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/29 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/29 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 09/29 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/29 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/29 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 08:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/29 08:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 09/29 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/29 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/29 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/29 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/29 09:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0 | 09/29 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/29 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/29 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/29 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/29 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/29 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/29 10:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/29 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/29 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/29 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/29 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/29 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/29 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/29 11:00:00 | 31.5 | 88.7 | 0 | 0 | 09/29 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/29 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/29 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/29 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/29 12:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/29 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/29 12:00:00 | 32.6 | 90.68 | 0 | 0 | 09/29 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/29 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/29 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/29 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/29 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/29 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/29 13:00:00 | 32.7 | 90.86 | 0 | 0 | 09/29 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/29 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 09/29 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 09/29 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 09/29 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 09/29 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/29 14:00:00 | 32.5 | 90.5 | 0 | 0 | 09/29 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/29 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/29 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/29 15:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/29 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/29 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/29 15:00:00 | 33 | 91.4 | 0 | 0 | 09/29 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
09/29 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 09/29 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 09/29 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 09/29 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/29 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/29 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0 | 09/29 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/29 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 09/29 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/29 17:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 09/29 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/29 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/29 17:00:00 | 29.6 | 85.28 | 0 | 0 | 09/29 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
09/29 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/29 18:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/29 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/29 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/29 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/29 18:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 09/29 18:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
09/29 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 09/29 19:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/29 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/29 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/29 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/29 19:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 09/29 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/29 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 09/29 20:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/29 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/29 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/29 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 09/29 20:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0 | 09/29 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/29 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/29 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/29 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/29 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/29 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/29 21:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0 | 09/29 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/29 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/29 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/29 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/29 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/29 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 09/29 22:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 09/29 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
09/29 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 09/29 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/29 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 09/29 23:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 09/29 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/29 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 09/29 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/29 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/29 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/29 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/29 24:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/29 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
09/30 01:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/30 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/30 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/30 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.028117 | 4.92 | 09/30 01:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 09/30 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/30 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/30 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/30 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.058338 | 4.92 | 09/30 02:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 09/30 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/30 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/30 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 09/30 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/30 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.079187 | 4.92 | 09/30 03:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 09/30 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/30 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/30 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/30 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.090807 | 4.92 | 09/30 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 09/30 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
09/30 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 09/30 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/30 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 05:00:00 | 15 | 59 | 0.09192 | 6 | 09/30 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/30 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
09/30 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 09/30 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/30 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 06:00:00 | 15 | 59 | 0.098467 | 6 | 09/30 06:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/30 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4
09/30 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 09/30 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 09/30 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 09/30 07:00:00 | 15 | 59 | 0.10078 | 6 | 09/30 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/30 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4
09/30 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/30 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/30 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.047456 | 4.92 | 09/30 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 09/30 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
09/30 09:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/30 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/30 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/30 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 09/30 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.034663 | 4.02 | 09/30 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/30 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
09/30 10:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 09/30 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/30 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/30 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/30 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.038485 | 4.02 | 09/30 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/30 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
09/30 11:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/30 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/30 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/30 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 09/30 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.017176 | 2.94 | 09/30 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 09/30 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/30 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/30 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/30 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/30 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/30 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/30 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/30 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/30 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 09/30 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/30 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/30 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 09/30 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 09/30 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/30 13:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
09/30 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 09/30 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 09/30 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/30 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/30 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 09/30 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 09/30 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
09/30 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 09/30 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 09/30 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 09/30 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/30 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/30 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 09/30 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/30 16:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 09/30 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/30 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 09/30 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 09/30 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/30 16:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 09/30 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/30 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 09/30 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 09/30 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 09/30 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/30 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 09/30 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 09/30 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/30 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 09/30 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 09/30 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 09/30 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 09/30 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 09/30 18:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 09/30 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
09/30 19:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0% | 0 | 09/30 19:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 09/30 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 09/30 19:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 09/30 19:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 09/30 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 09/30 19:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0
09/30 20:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0% | 0 | 09/30 20:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 09/30 20:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 09/30 20:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 09/30 20:00:00 | 12 | 53.6 | 0 | 11.4 | 09/30 20:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 09/30 20:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
09/30 21:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0% | 0 | 09/30 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 09/30 21:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 09/30 21:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 09/30 21:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0 | 12.48 | 09/30 21:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 09/30 21:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
09/30 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 09/30 22:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 09/30 22:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 09/30 22:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 09/30 22:00:00 | 12 | 53.6 | 0.051137 | 11.4 | 09/30 22:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/30 22:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
09/30 23:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 09/30 23:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 09/30 23:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 09/30 23:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 09/30 23:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.095808 | 10.86 | 09/30 23:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 09/30 23:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
09/30 24:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0% | 1.5 | 09/30 24:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 09/30 24:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 09/30 24:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 09/30 24:00:00 | 13 | 55.4 | 0.13625 | 9.6 | 09/30 24:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 09/30 24:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
10/01 01:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0% | 5.64 | 10/01 01:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/01 01:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 10/01 01:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 10/01 01:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.16629 | 8.34 | 10/01 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/01 01:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
10/01 02:00:00 | 14 | 57.2 | 0% | 7.8 | 10/01 02:00:00 | 16 | 60.8 | 0.06 | 4.2 | 10/01 02:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0 | 10/01 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/01 02:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.18904 | 9.24 | 10/01 02:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/01 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/01 03:00:00 | 13.2 | 55.76 | 5.947% | 9.24 | 10/01 03:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.13 | 5.46 | 10/01 03:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 10/01 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/01 03:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.20701 | 9.78 | 10/01 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96
10/01 04:00:00 | 13.6 | 56.48 | 9.948% | 8.52 | 10/01 04:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.19 | 6.18 | 10/01 04:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 10/01 04:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/01 04:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.22078 | 10.5 | 10/01 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/01 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.01 | 2.04
10/01 05:00:00 | 15.3 | 59.54 | 11.57% | 5.46 | 10/01 05:00:00 | 15 | 59 | 0.22 | 6 | 10/01 05:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/01 05:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/01 05:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.21493 | 8.52 | 10/01 05:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/01 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.04 | 2.04
10/01 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 9.204% | 0.96 | 10/01 06:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.22 | 4.56 | 10/01 06:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 10/01 06:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 10/01 06:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.18807 | 5.28 | 10/01 06:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 10/01 06:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0.03 | 0.24
10/01 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 5.773% | 4.02 | 10/01 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.21 | 7.08 | 10/01 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/01 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/01 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.15899 | 11.04 | 10/01 07:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68 | 10/01 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4
10/01 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/01 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02 | 10/01 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/01 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/01 08:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.027861 | 0.96 | 10/01 08:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/01 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/01 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/01 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/01 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/01 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/01 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/01 09:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 10/01 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/01 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/01 10:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/01 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/01 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/01 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 10:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 10/01 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/01 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/01 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/01 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/01 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/01 11:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 10/01 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/01 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/01 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/01 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/01 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/01 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 12:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 10/01 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/01 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/01 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/01 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/01 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/01 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 13:00:00 | 29.6 | 85.28 | 0 | 0 | 10/01 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/01 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/01 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/01 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/01 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/01 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/01 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/01 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/01 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/01 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/01 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/01 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 15:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 10/01 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/01 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/01 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/01 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/01 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/01 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/01 16:00:00 | 30.3 | 86.54 | 0 | 0 | 10/01 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/01 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/01 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/01 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/01 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/01 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 17:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 10/01 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/01 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/01 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/01 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/01 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/01 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/01 18:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 10/01 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/01 19:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/01 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/01 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/01 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/01 19:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 10/01 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/01 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/01 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/01 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/01 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/01 20:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/01 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/01 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/01 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/01 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/01 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/01 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/01 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/01 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/01 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/01 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/01 22:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 10/01 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/01 23:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 10/01 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/01 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/01 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/01 23:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/01 23:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 10/01 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/01 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.4688% | 7.98 | 10/01 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/01 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/01 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/01 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.0070289 | 4.92 | 10/01 24:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 10/01 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/02 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 8.827% | 9.06 | 10/02 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 10/02 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/02 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/02 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.040208 | 4.92 | 10/02 01:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 10/02 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/02 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 12.21% | 7.98 | 10/02 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02 | 10/02 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/02 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/02 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.067099 | 2.94 | 10/02 02:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 10/02 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/02 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 15.61% | 9.96 | 10/02 03:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 10/02 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/02 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/02 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.082744 | 2.94 | 10/02 03:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 10/02 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/02 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 19.85% | 11.04 | 10/02 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.14 | 7.08 | 10/02 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/02 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/02 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.084672 | 2.94 | 10/02 04:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 10/02 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4
10/02 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 22.6% | 11.94 | 10/02 05:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 10/02 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/02 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/02 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.077146 | 2.04 | 10/02 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.01 | 0 | 10/02 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.06 | 4.2
10/02 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 23.14% | 11.94 | 10/02 06:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 10/02 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/02 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/02 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.067963 | 2.94 | 10/02 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/02 06:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2
10/02 07:00:00 | 15 | 59 | 15.13% | 6 | 10/02 07:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 10/02 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/02 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/02 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.043723 | 2.94 | 10/02 07:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 10/02 07:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2
10/02 08:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.7081% | 3.3 | 10/02 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.02 | 4.02 | 10/02 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/02 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/02 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/02 08:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/02 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4
10/02 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/02 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/02 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/02 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/02 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/02 09:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/02 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/02 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/02 10:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/02 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/02 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/02 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/02 10:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/02 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/02 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/02 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/02 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/02 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/02 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/02 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/02 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/02 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/02 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/02 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/02 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 12:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 10/02 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/02 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/02 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/02 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/02 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 13:00:00 | 29.7 | 85.46 | 0 | 0 | 10/02 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/02 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/02 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/02 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/02 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/02 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/02 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/02 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/02 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/02 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/02 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/02 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/02 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/02 15:00:00 | 30.5 | 86.9 | 0 | 0 | 10/02 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/02 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/02 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/02 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/02 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/02 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/02 16:00:00 | 30.4 | 86.72 | 0 | 0 | 10/02 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/02 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/02 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/02 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/02 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/02 17:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0 | 10/02 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/02 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/02 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/02 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/02 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/02 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/02 18:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/02 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/02 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/02 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/02 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/02 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/02 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/02 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/02 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/02 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/02 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/02 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/02 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/02 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/02 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/02 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/02 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/02 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/02 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/02 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/02 21:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/02 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/02 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/02 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/02 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/02 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/02 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/02 22:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0 | 10/02 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/02 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/02 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/02 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/02 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/02 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/02 23:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/02 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/02 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/02 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/02 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/02 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/02 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/02 24:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 10/02 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/03 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 1.893% | 7.08 | 10/03 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/03 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/03 01:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/03 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/03 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 7.898% | 7.98 | 10/03 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/03 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.044296 | 7.08 | 10/03 02:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 10/03 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/03 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 13.16% | 9.06 | 10/03 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.01 | 2.94 | 10/03 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/03 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/03 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.090796 | 7.98 | 10/03 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/03 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/03 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 17.16% | 9.96 | 10/03 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 10/03 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/03 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/03 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.11915 | 7.98 | 10/03 04:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 10/03 04:00:00 | 16 | 60.8 | 0.03 | 4.2
10/03 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 17.67% | 7.98 | 10/03 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02 | 10/03 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/03 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13926 | 9.06 | 10/03 05:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 10/03 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2
10/03 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 16.92% | 7.98 | 10/03 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 10/03 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/03 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.15123 | 9.96 | 10/03 06:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/03 06:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2
10/03 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 9.043% | 0.96 | 10/03 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02 | 10/03 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/03 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/03 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.13788 | 9.96 | 10/03 07:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 10/03 07:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2
10/03 08:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/03 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/03 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/03 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0.010895 | 0 | 10/03 08:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/03 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4
10/03 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/03 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/03 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/03 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/03 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/03 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/03 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/03 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/03 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/03 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/03 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/03 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/03 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/03 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/03 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/03 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/03 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/03 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/03 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/03 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 12:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 10/03 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/03 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/03 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/03 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/03 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 13:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 10/03 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/03 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/03 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/03 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/03 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/03 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/03 14:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 10/03 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/03 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/03 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/03 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/03 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/03 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/03 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/03 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/03 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/03 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/03 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/03 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/03 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/03 16:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 10/03 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/03 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/03 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/03 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/03 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/03 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/03 17:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 10/03 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/03 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/03 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/03 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/03 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/03 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 18:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 10/03 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/03 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/03 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/03 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/03 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/03 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 19:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 10/03 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/03 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/03 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/03 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/03 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/03 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/03 20:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 10/03 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/03 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/03 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/03 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/03 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/03 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/03 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/03 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/03 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/03 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/03 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/03 22:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/03 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/03 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/03 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/03 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/03 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/03 23:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/03 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/03 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/03 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/03 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/03 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/03 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/03 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/03 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/04 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/04 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/04 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/04 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/04 01:00:00 | 15 | 59 | 0.041563 | 6 | 10/04 01:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/04 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/04 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/04 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 10/04 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.096221 | 9.06 | 10/04 02:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/04 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/04 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/04 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.05 | 2.04 | 10/04 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/04 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13875 | 9.06 | 10/04 03:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/04 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/04 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/04 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 10/04 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/04 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16658 | 9.96 | 10/04 04:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/04 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/04 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/04 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.1 | 4.02 | 10/04 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/04 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/04 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.18855 | 11.04 | 10/04 05:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 10/04 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/04 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/04 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11 | 4.02 | 10/04 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/04 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/04 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.19498 | 11.04 | 10/04 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/04 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/04 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/04 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.09 | 4.02 | 10/04 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/04 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1754 | 11.04 | 10/04 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/04 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/04 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/04 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/04 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 08:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.037717 | 5.46 | 10/04 08:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 10/04 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/04 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/04 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/04 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/04 09:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/04 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/04 09:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0 | 10/04 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/04 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/04 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/04 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/04 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/04 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/04 10:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/04 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/04 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/04 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/04 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/04 11:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/04 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/04 11:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 10/04 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/04 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/04 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/04 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/04 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/04 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 12:00:00 | 29.3 | 84.74 | 0 | 0 | 10/04 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/04 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/04 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/04 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/04 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/04 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/04 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/04 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0% | 0 | 10/04 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/04 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/04 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/04 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/04 14:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 10/04 14:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/04 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 10/04 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/04 15:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/04 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/04 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/04 15:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/04 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 10/04 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/04 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/04 16:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/04 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/04 16:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/04 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/04 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/04 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/04 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/04 17:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/04 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/04 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 17:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/04 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/04 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/04 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/04 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/04 18:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/04 18:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/04 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/04 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/04 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/04 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/04 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/04 19:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 10/04 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/04 20:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/04 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/04 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/04 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/04 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/04 20:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0 | 10/04 20:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/04 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/04 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/04 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/04 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/04 21:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/04 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/04 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/04 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/04 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/04 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/04 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/04 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/04 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/04 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/04 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/04 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/04 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/04 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/04 23:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/04 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/04 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/04 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/04 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/04 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/04 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.0078461 | 7.98 | 10/04 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/04 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/05 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/05 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/05 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/05 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/05 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.064633 | 7.98 | 10/05 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/05 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/05 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/05 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.01 | 4.02 | 10/05 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/05 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/05 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.11983 | 9.96 | 10/05 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/05 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/05 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/05 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.05 | 2.94 | 10/05 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/05 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/05 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.17507 | 11.94 | 10/05 03:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 10/05 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/05 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/05 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.08 | 2.94 | 10/05 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/05 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/05 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22583 | 13.02 | 10/05 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/05 05:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/05 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.1 | 2.94 | 10/05 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/05 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/05 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24143 | 13.02 | 10/05 05:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/05 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/05 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/05 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.1 | 2.94 | 10/05 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/05 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/05 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24658 | 13.92 | 10/05 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/05 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/05 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 10/05 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/05 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/05 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24028 | 13.92 | 10/05 07:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/05 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/05 08:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/05 08:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0 | 5.28 | 10/05 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/05 08:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/05 08:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.072175 | 7.62 | 10/05 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/05 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/05 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/05 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/05 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/05 09:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/05 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/05 09:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 10/05 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/05 10:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/05 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/05 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/05 10:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/05 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/05 10:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 10/05 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/05 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/05 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/05 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/05 11:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/05 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/05 11:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 10/05 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/05 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/05 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/05 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/05 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/05 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/05 12:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 10/05 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/05 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/05 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/05 13:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/05 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/05 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/05 13:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/05 13:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/05 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/05 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/05 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/05 14:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/05 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/05 14:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 10/05 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/05 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/05 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/05 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/05 15:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 10/05 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/05 15:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 10/05 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/05 16:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/05 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/05 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/05 16:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 10/05 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/05 16:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 10/05 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/05 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/05 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/05 17:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/05 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/05 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/05 17:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 10/05 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/05 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/05 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/05 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/05 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/05 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/05 18:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 10/05 18:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/05 19:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/05 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/05 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/05 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/05 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/05 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/05 19:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/05 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/05 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/05 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/05 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/05 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/05 20:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/05 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/05 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/05 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/05 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/05 21:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 10/05 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/05 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/05 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/05 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/05 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/05 22:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 10/05 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/05 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/05 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/05 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/05 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/05 23:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/05 23:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/05 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/05 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/05 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/05 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/05 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/05 24:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/05 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/06 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/06 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/06 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/06 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/06 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.038982 | 7.08 | 10/06 01:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 10/06 01:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/06 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/06 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/06 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/06 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/06 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.093166 | 7.98 | 10/06 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/06 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/06 03:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/06 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/06 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/06 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/06 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13174 | 9.06 | 10/06 03:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 10/06 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/06 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/06 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.02 | 0.96 | 10/06 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/06 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/06 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16469 | 9.96 | 10/06 04:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 10/06 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/06 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/06 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.04 | 0.96 | 10/06 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17566 | 9.96 | 10/06 05:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 10/06 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/06 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/06 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.04 | 0.06 | 10/06 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/06 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17262 | 9.96 | 10/06 06:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 10/06 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/06 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/06 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.02 | 0.06 | 10/06 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/06 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16115 | 9.96 | 10/06 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/06 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/06 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/06 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/06 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.018771 | 0.06 | 10/06 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/06 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/06 09:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/06 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/06 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/06 09:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/06 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/06 09:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0 | 10/06 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/06 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/06 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/06 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/06 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/06 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/06 10:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 10/06 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/06 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/06 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/06 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/06 11:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/06 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/06 11:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/06 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/06 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/06 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/06 12:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/06 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/06 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/06 12:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/06 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/06 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/06 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/06 13:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/06 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/06 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/06 13:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/06 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/06 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/06 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/06 14:00:00 | 32.8 | 91.04 | 0 | 0 | 10/06 14:00:00 | 33.9 | 93.02 | 0 | 0 | 10/06 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/06 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/06 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/06 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/06 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/06 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/06 15:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/06 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/06 15:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/06 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/06 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/06 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/06 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/06 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0 | 0 | 10/06 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/06 16:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/06 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/06 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/06 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/06 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/06 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/06 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/06 17:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/06 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/06 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/06 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/06 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/06 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/06 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/06 18:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 10/06 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/06 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/06 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/06 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/06 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/06 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/06 19:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/06 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/06 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/06 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/06 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/06 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/06 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/06 20:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 10/06 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/06 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/06 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/06 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/06 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/06 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/06 21:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/06 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/06 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/06 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/06 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/06 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/06 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/06 22:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 10/06 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/06 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/06 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/06 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/06 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/06 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/06 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/06 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/06 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/06 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/06 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/06 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/06 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/06 24:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/07 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/07 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/07 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/07 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/07 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/07 02:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/07 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/07 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/07 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/07 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/07 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/07 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/07 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/07 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/07 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/07 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/07 04:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 10/07 04:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/07 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/07 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/07 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/07 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/07 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/07 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 05:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/07 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/07 06:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/07 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/07 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 06:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/07 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0% | 0 | 10/07 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/07 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/07 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/07 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 07:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/07 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/07 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/07 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/07 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/07 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 08:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 10/07 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/07 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/07 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/07 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/07 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/07 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/07 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 10:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/07 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/07 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/07 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/07 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/07 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/07 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/07 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/07 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/07 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/07 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/07 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/07 12:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 10/07 12:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/07 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/07 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/07 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/07 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/07 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 13:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/07 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/07 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/07 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/07 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/07 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/07 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/07 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/07 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 15:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/07 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/07 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/07 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/07 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/07 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/07 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/07 16:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/07 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/07 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/07 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/07 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/07 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/07 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/07 17:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/07 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/07 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/07 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/07 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/07 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/07 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/07 18:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/07 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/07 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 18:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/07 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/07 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/07 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/07 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/07 19:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 10/07 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/07 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/07 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/07 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/07 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/07 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/07 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/07 21:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/07 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/07 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/07 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/07 22:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/07 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/07 22:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/07 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/07 23:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/07 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/07 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/07 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/07 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/07 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/07 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/07 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/07 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/07 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/07 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/07 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/08 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/08 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/08 01:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/08 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/08 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/08 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/08 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/08 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/08 03:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/08 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/08 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/08 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/08 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/08 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/08 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/08 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/08 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 06:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 10/08 06:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/08 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/08 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/08 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/08 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/08 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/08 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/08 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/08 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/08 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/08 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/08 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/08 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/08 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/08 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/08 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/08 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/08 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/08 11:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/08 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 11:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/08 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/08 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/08 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/08 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/08 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 12:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/08 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/08 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/08 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/08 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/08 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/08 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/08 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/08 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/08 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/08 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/08 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/08 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/08 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/08 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/08 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/08 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/08 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/08 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/08 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/08 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/08 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/08 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/08 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/08 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/08 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/08 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 18:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/08 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/08 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/08 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/08 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 19:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/08 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/08 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 20:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/08 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/08 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/08 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/08 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/08 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/08 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/08 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/08 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/08 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/08 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/08 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 23:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/08 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/08 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/08 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/08 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/08 24:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/08 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/09 01:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 10/09 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 01:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/09 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/09 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/09 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 02:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/09 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/09 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/09 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 03:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/09 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/09 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/09 04:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/09 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 04:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/09 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.03 | 2.4
10/09 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/09 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 05:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/09 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4
10/09 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/09 06:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/09 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.07 | 2.4
10/09 07:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/09 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 07:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/09 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/09 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4
10/09 08:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/09 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/09 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 08:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/09 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4
10/09 09:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/09 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/09 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/09 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/09 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/09 09:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/09 10:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/09 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 10/09 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/09 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/09 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/09 10:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/09 11:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 10/09 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/09 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/09 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 10/09 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/09 11:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 10/09 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/09 12:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 10/09 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/09 12:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/09 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/09 12:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 10/09 12:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/09 13:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0% | 0 | 10/09 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/09 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/09 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/09 13:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 10/09 13:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/09 14:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0% | 0 | 10/09 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/09 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/09 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/09 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/09 14:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 10/09 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/09 15:00:00 | 34.4 | 93.92 | 0% | 0 | 10/09 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/09 15:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/09 15:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/09 16:00:00 | 33.3 | 91.94 | 0% | 0 | 10/09 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/09 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/09 16:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0 | 10/09 16:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/09 17:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/09 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/09 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/09 17:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 10/09 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/09 18:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/09 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/09 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/09 18:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 10/09 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/09 19:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/09 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/09 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/09 19:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 10/09 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/09 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/09 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/09 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/09 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/09 21:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/09 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 21:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 10/09 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/09 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/09 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 22:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 10/09 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/09 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/09 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/09 23:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/09 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/09 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/09 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/09 24:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/09 24:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 10/09 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/10 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/10 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 01:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 01:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 10/10 01:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/10 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/10 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 02:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 02:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/10 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 02:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 10/10 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/10 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/10 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 03:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 03:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 03:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 10/10 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.03 | 4.2
10/10 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/10 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 04:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 04:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/10 04:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2
10/10 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/10 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 05:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 05:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 10/10 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.11 | 4.2
10/10 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.84% | 0.96 | 10/10 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/10 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 06:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/10 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/10 06:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6
10/10 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.3441% | 0 | 10/10 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/10 07:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/10 07:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 07:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/10 07:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 10/10 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8
10/10 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/10 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 08:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/10 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 08:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/10 08:00:00 | 16 | 60.8 | 0.04 | 4.2
10/10 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/10 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/10 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/10 09:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/10 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/10 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/10 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/10 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 10/10 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/10 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/10 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/10 10:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 10/10 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/10 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/10 11:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 10/10 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/10 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/10 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/10 11:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 10/10 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/10 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/10 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 10/10 12:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/10 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/10 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/10 12:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 10/10 12:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/10 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/10 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/10 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/10 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/10 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/10 13:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/10 13:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/10 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/10 14:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/10 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/10 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/10 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/10 14:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0 | 10/10 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/10 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/10 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/10 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/10 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/10 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/10 15:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 10/10 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/10 16:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/10 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/10 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/10 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/10 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/10 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/10 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/10 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/10 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/10 17:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/10 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/10 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/10 17:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 10/10 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/10 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/10 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/10 18:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/10 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/10 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 18:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 10/10 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/10 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/10 19:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/10 19:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/10 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/10 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 19:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 10/10 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/10 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/10 20:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 20:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/10 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/10 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/10 20:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/10 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/10 21:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0% | 0 | 10/10 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/10 21:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/10 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/10 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/10 21:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 10/10 21:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/10 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/10 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/10 22:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/10 22:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/10 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/10 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/10 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 10/10 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/10 23:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 10/10 23:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/10 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/10 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/10 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/10 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/10 24:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/10 24:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/10 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/10 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/10 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/11 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 4.274% | 9.96 | 10/11 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/11 01:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/11 01:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/11 01:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.04 | 3.3 | 10/11 01:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/11 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 13.5% | 9.96 | 10/11 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/11 02:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/11 02:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 02:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/11 02:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0.1 | 3.66 | 10/11 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/11 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 18.11% | 9.96 | 10/11 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/11 03:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/11 03:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 03:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/11 03:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.14 | 4.38 | 10/11 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4
10/11 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 22.28% | 7.98 | 10/11 04:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 04:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/11 04:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 04:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/11 04:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.2 | 5.82 | 10/11 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4
10/11 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 23.48% | 7.98 | 10/11 05:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/11 05:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/11 05:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/11 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.23 | 7.08 | 10/11 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2
10/11 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 23.4% | 7.98 | 10/11 06:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/11 06:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/11 06:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/11 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.23 | 7.08 | 10/11 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.08 | 2.4
10/11 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 16.12% | 2.94 | 10/11 07:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/11 07:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/11 07:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/11 07:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.18 | 6.72 | 10/11 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4
10/11 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.727% | 0 | 10/11 08:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/11 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/11 08:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/11 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 08:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0.02 | 3.66 | 10/11 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6
10/11 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/11 09:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/11 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/11 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/11 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/11 09:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 10/11 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/11 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/11 10:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/11 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/11 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/11 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/11 10:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/11 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/11 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/11 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/11 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/11 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/11 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/11 11:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 10/11 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/11 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/11 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/11 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/11 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/11 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/11 12:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/11 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/11 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/11 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/11 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/11 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/11 13:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 10/11 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/11 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/11 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/11 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 14:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 10/11 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/11 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/11 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/11 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 15:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 10/11 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/11 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/11 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/11 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/11 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/11 16:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/11 16:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 10/11 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/11 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/11 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/11 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/11 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/11 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/11 17:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0 | 10/11 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/11 18:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/11 18:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/11 18:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/11 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/11 18:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 10/11 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/11 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/11 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/11 19:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/11 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/11 19:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/11 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/11 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/11 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/11 20:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/11 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/11 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/11 20:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0 | 5.28 | 10/11 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/11 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/11 21:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/11 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/11 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/11 21:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0 | 7.44 | 10/11 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/11 22:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 10/11 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/11 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/11 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/11 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/11 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/11 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/11 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 10/11 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/11 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/11 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/11 23:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74 | 10/11 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/11 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 4.42% | 9.06 | 10/11 24:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/11 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/11 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/11 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/11 24:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.04 | 5.1 | 10/11 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/12 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 11.17% | 9.06 | 10/12 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/12 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/12 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.015 | 2.94 | 10/12 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/12 01:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.1 | 5.28 | 10/12 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/12 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 17.34% | 11.04 | 10/12 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/12 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/12 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.068 | 7.08 | 10/12 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/12 02:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.14 | 4.38 | 10/12 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/12 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 23.03% | 13.02 | 10/12 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/12 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/12 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.133 | 7.98 | 10/12 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/12 03:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.16 | 4.38 | 10/12 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/12 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 26.58% | 13.02 | 10/12 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/12 04:00:00 | 15 | 59 | 0.05 | 6 | 10/12 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.182 | 7.98 | 10/12 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/12 04:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.17 | 5.1 | 10/12 04:00:00 | 16 | 60.8 | 0.06 | 4.2
10/12 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 30.4% | 13.92 | 10/12 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/12 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.09 | 7.08 | 10/12 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.212 | 11.04 | 10/12 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/12 05:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.17 | 5.64 | 10/12 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2
10/12 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 33.71% | 13.92 | 10/12 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/12 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 10/12 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 10/12 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.014791 | 2.04 | 10/12 06:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.17 | 7.26 | 10/12 06:00:00 | 16 | 60.8 | 0.1 | 4.2
10/12 07:00:00 | 11 | 51.8 | 32.83% | 13.2 | 10/12 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/12 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12 | 7.08 | 10/12 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.227 | 11.94 | 10/12 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.017978 | 2.04 | 10/12 07:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.13 | 7.26 | 10/12 07:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2
10/12 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 13.78% | 7.08 | 10/12 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/12 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.07 | 7.08 | 10/12 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 10/12 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/12 08:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0.01 | 3.84 | 10/12 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4
10/12 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/12 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/12 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/12 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/12 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/12 09:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 10/12 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/12 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/12 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/12 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/12 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/12 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/12 10:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 10/12 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/12 11:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/12 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/12 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/12 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/12 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 11:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 10/12 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/12 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/12 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/12 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/12 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/12 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/12 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/12 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/12 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/12 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/12 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/12 13:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 10/12 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/12 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/12 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/12 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/12 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/12 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/12 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/12 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/12 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/12 15:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/12 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/12 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/12 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/12 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/12 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/12 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/12 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/12 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/12 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/12 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/12 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/12 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/12 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/12 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/12 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/12 17:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/12 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/12 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/12 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/12 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/12 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/12 18:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/12 18:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/12 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/12 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/12 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/12 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/12 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/12 19:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 10/12 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/12 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/12 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/12 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/12 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/12 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/12 20:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 10/12 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/12 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/12 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/12 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/12 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/12 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/12 21:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 10/12 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/12 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/12 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/12 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/12 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/12 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/12 22:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 10/12 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/12 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/12 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/12 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/12 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.008 | 7.98 | 10/12 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/12 23:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 10/12 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/12 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/12 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/12 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08 | 10/12 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.087 | 9.06 | 10/12 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/12 24:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 10/12 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/13 01:00:00 | 15 | 59 | 4.926% | 6 | 10/13 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/13 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.09 | 7.98 | 10/13 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.147 | 9.06 | 10/13 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/13 01:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 10/13 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/13 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 10.47% | 7.08 | 10/13 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/13 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.13 | 7.98 | 10/13 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.192 | 9.96 | 10/13 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.053187 | 7.08 | 10/13 02:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.05 | 4.74 | 10/13 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/13 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 14.07% | 7.08 | 10/13 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/13 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.16 | 7.98 | 10/13 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.219 | 9.96 | 10/13 03:00:00 | 15 | 59 | 0.093792 | 6 | 10/13 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 10/13 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/13 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 17.14% | 9.06 | 10/13 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/13 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2 | 11.04 | 10/13 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.235 | 9.96 | 10/13 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11633 | 7.08 | 10/13 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11 | 4.02 | 10/13 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.03 | 2.4
10/13 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 20.23% | 9.96 | 10/13 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/13 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 10/13 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.258 | 11.94 | 10/13 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11344 | 4.02 | 10/13 05:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0.11 | 3.48 | 10/13 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4
10/13 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 21.26% | 9.06 | 10/13 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/13 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 10/13 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.269 | 11.94 | 10/13 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.095852 | 4.02 | 10/13 06:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.09 | 3.3 | 10/13 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4
10/13 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 16.88% | 7.08 | 10/13 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/13 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.21 | 11.94 | 10/13 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.244 | 11.94 | 10/13 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.070033 | 2.94 | 10/13 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.04 | 2.4 | 10/13 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4
10/13 08:00:00 | 14.5 | 58.1 | 3.384% | 6.9 | 10/13 08:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/13 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.14 | 11.94 | 10/13 08:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.06 | 6.36 | 10/13 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.0017471 | 0 | 10/13 08:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 10/13 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6
10/13 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/13 09:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/13 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.02 | 0 | 10/13 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/13 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/13 09:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/13 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/13 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/13 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/13 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/13 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/13 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/13 10:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/13 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/13 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/13 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/13 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/13 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/13 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/13 11:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 10/13 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/13 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/13 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/13 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/13 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/13 12:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/13 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/13 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/13 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/13 13:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/13 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/13 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/13 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/13 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/13 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/13 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/13 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/13 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/13 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/13 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/13 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/13 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/13 15:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 10/13 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/13 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/13 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/13 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/13 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/13 16:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 10/13 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/13 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/13 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/13 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/13 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/13 17:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 10/13 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/13 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/13 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/13 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/13 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/13 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/13 18:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/13 18:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/13 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/13 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/13 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/13 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/13 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/13 19:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 10/13 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/13 20:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/13 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/13 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/13 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/13 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/13 20:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/13 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/13 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/13 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/13 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/13 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/13 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/13 21:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 10/13 21:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/13 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/13 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/13 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/13 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/13 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/13 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/13 22:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/13 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/13 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/13 23:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/13 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/13 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/13 23:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 10/13 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/13 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/13 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/13 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/13 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/13 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/13 24:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/13 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/14 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/14 01:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.05 | 7.98 | 10/14 01:00:00 | 15 | 59 | 0.033 | 6 | 10/14 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/14 01:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 10/14 01:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/14 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 3.236% | 4.92 | 10/14 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1 | 7.98 | 10/14 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.085 | 7.98 | 10/14 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/14 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 03:00:00 | 15 | 59 | 7.433% | 6 | 10/14 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 10/14 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.126 | 7.98 | 10/14 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 03:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 10/14 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 04:00:00 | 15 | 59 | 10.51% | 6 | 10/14 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/14 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15 | 7.98 | 10/14 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.148 | 7.98 | 10/14 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 04:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 10/14 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 12.54% | 7.08 | 10/14 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/14 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.16 | 7.98 | 10/14 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.149 | 7.98 | 10/14 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/14 05:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 06:00:00 | 15 | 59 | 12.34% | 6 | 10/14 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/14 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15 | 7.98 | 10/14 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.139 | 7.98 | 10/14 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 06:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 10/14 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 6.725% | 0.96 | 10/14 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/14 07:00:00 | 15 | 59 | 0.12 | 6 | 10/14 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.113 | 7.98 | 10/14 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 07:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 10/14 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 08:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0% | 1.5 | 10/14 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/14 08:00:00 | 15 | 59 | 0.04 | 6 | 10/14 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.005 | 0 | 10/14 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/14 08:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/14 09:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/14 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/14 09:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/14 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/14 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/14 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/14 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/14 10:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/14 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/14 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/14 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/14 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/14 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/14 11:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 10/14 11:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/14 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/14 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/14 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/14 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 12:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 10/14 12:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/14 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/14 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/14 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/14 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 13:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 10/14 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/14 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/14 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/14 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/14 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/14 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/14 14:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 10/14 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/14 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/14 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/14 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/14 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/14 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 15:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 10/14 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/14 16:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/14 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/14 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/14 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 16:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0 | 10/14 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/14 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/14 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/14 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/14 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/14 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 17:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 10/14 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/14 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/14 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/14 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 18:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 10/14 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/14 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/14 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/14 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/14 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 19:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/14 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/14 20:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/14 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/14 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/14 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/14 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/14 20:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/14 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/14 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/14 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/14 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/14 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/14 21:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 10/14 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/14 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/14 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/14 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/14 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 22:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 10/14 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/14 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/14 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/14 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/14 23:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 10/14 23:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/14 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/14 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/14 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/14 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/14 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/14 24:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 10/14 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/15 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/15 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/15 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/15 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/15 01:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.01 | 5.46 | 10/15 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 02:00:00 | 15 | 59 | 2.46% | 6 | 10/15 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/15 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/15 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/15 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/15 02:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.06 | 5.28 | 10/15 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 03:00:00 | 15 | 59 | 6.938% | 6 | 10/15 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/15 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/15 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/15 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.010217 | 2.04 | 10/15 03:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.1 | 5.28 | 10/15 03:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 10.58% | 7.08 | 10/15 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/15 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/15 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.017 | 2.04 | 10/15 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.025443 | 0.96 | 10/15 04:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.13 | 5.28 | 10/15 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 13.19% | 7.08 | 10/15 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/15 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 10/15 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.051 | 4.92 | 10/15 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.037151 | 2.04 | 10/15 05:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.13 | 3.3 | 10/15 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 13.99% | 7.98 | 10/15 06:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/15 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 10/15 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.068 | 4.92 | 10/15 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.031972 | 0.96 | 10/15 06:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.12 | 4.74 | 10/15 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 07:00:00 | 13.4 | 56.12 | 12.71% | 8.88 | 10/15 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/15 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 10/15 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.046 | 4.02 | 10/15 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.014248 | 0.06 | 10/15 07:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0.07 | 2.58 | 10/15 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.996% | 2.94 | 10/15 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/15 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/15 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/15 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/15 08:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/15 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 09:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/15 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/15 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/15 09:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/15 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/15 09:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 10/15 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/15 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/15 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/15 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/15 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/15 10:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 10/15 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/15 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/15 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/15 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/15 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/15 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/15 11:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 10/15 11:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/15 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/15 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/15 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/15 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/15 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/15 12:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/15 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/15 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/15 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/15 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/15 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/15 13:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/15 13:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/15 14:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/15 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/15 14:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0 | 10/15 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/15 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/15 14:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/15 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/15 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/15 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/15 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/15 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/15 15:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/15 15:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0 | 10/15 15:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/15 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/15 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/15 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/15 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/15 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/15 16:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/15 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/15 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/15 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/15 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/15 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/15 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/15 17:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 10/15 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/15 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/15 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/15 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/15 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/15 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 18:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/15 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/15 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/15 19:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/15 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/15 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 19:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 10/15 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/15 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/15 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/15 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 20:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/15 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/15 20:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 10/15 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/15 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/15 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/15 21:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/15 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/15 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/15 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/15 22:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/15 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/15 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/15 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/15 23:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/15 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 23:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/15 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/15 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/15 23:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/15 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/15 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/15 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/15 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/15 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/15 24:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 10/15 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/16 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/16 01:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/16 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/16 01:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 10/16 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/16 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/16 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/16 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/16 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/16 02:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 10/16 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/16 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/16 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/16 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/16 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.046485 | 4.92 | 10/16 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/16 04:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/16 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/16 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 04:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/16 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.13341 | 7.8 | 10/16 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/16 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/16 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/16 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 10/16 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/16 05:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/16 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15573 | 9.06 | 10/16 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/16 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/16 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0% | 0 | 10/16 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.09 | 7.08 | 10/16 06:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/16 06:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.24186 | 11.04 | 10/16 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/16 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/16 07:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/16 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 10/16 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/16 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/16 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.31232 | 11.04 | 10/16 07:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 10/16 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/16 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/16 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.15 | 9.6 | 10/16 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/16 08:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/16 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.27344 | 9.06 | 10/16 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/16 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/16 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/16 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.17 | 7.8 | 10/16 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/16 09:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/16 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.2162 | 7.98 | 10/16 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/16 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/16 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/16 10:00:00 | 15 | 59 | 0.12 | 6 | 10/16 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/16 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/16 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13442 | 7.08 | 10/16 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/16 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/16 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/16 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.04 | 0.06 | 10/16 11:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/16 11:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/16 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.061977 | 2.94 | 10/16 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/16 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/16 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/16 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/16 12:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/16 12:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/16 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.017281 | 0.06 | 10/16 12:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/16 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/16 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/16 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.01 | 0.06 | 10/16 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/16 13:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0 | 0 | 10/16 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.0085167 | 0.06 | 10/16 13:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 10/16 13:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/16 14:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/16 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/16 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/16 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/16 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/16 14:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 10/16 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/16 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/16 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/16 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/16 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/16 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/16 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/16 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/16 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/16 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/16 16:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0 | 0 | 10/16 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0 | 0 | 10/16 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/16 16:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 10/16 16:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/16 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/16 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/16 17:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0 | 0 | 10/16 17:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/16 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/16 17:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/16 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/16 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/16 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.06 | 4.92 | 10/16 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/16 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/16 18:00:00 | 15 | 59 | 0.046611 | 6 | 10/16 18:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 10/16 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/16 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/16 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13 | 4.92 | 10/16 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/16 19:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/16 19:00:00 | 15 | 59 | 0.08219 | 6 | 10/16 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/16 19:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/16 20:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/16 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13 | 7.08 | 10/16 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/16 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/16 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.12162 | 9.06 | 10/16 20:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 10/16 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/16 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/16 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15 | 7.98 | 10/16 21:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/16 21:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/16 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1759 | 11.04 | 10/16 21:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 10/16 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/16 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/16 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.17 | 7.98 | 10/16 22:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/16 22:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/16 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.18822 | 9.96 | 10/16 22:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 10/16 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/16 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/16 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.21 | 9.06 | 10/16 23:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/16 23:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/16 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.21301 | 13.02 | 10/16 23:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 10/16 23:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/16 24:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/16 24:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.24 | 9.96 | 10/16 24:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/16 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/16 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.2581 | 13.92 | 10/16 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/16 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/17 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/17 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.25 | 9.96 | 10/17 01:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/17 01:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/17 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29625 | 13.92 | 10/17 01:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 10/17 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/17 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/17 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02 | 10/17 02:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/17 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/17 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32935 | 18.06 | 10/17 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/17 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/17 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/17 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.33 | 13.02 | 10/17 03:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/17 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/17 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.37835 | 18.96 | 10/17 03:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 10/17 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/17 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/17 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.38 | 13.92 | 10/17 04:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/17 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/17 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43406 | 20.04 | 10/17 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.01 | 0.96 | 10/17 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/17 05:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/17 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.39 | 13.92 | 10/17 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/17 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/17 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.46674 | 20.94 | 10/17 05:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.02 | 1.32 | 10/17 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/17 06:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/17 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.41 | 13.02 | 10/17 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/17 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/17 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.47358 | 22.02 | 10/17 06:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0.03 | 1.14 | 10/17 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/17 07:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/17 07:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.46 | 17.16 | 10/17 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/17 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/17 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46551 | 22.02 | 10/17 07:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0.02 | 1.14 | 10/17 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/17 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/17 08:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15 | 10/17 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/17 08:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/17 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.31265 | 18.06 | 10/17 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/17 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/17 09:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/17 09:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 10/17 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/17 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/17 09:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.13123 | 12.66 | 10/17 09:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/17 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/17 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/17 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/17 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/17 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/17 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/17 10:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 10/17 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/17 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0% | 0 | 10/17 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/17 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/17 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/17 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/17 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/17 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/17 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/17 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/17 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/17 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/17 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/17 12:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 10/17 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/17 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/17 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/17 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/17 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/17 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/17 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/17 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/17 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/17 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/17 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/17 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/17 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/17 14:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0 | 10/17 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/17 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/17 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/17 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 10/17 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/17 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/17 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/17 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/17 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/17 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/17 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/17 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/17 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/17 16:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0 | 10/17 16:00:00 | 32 | 89.6 | 0 | 0
10/17 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/17 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/17 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/17 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/17 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/17 17:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/17 17:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/17 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/17 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/17 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/17 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/17 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/17 18:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 10/17 18:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/17 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/17 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/17 19:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/17 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/17 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/17 19:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/17 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/17 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/17 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/17 20:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/17 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/17 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 10/17 20:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/17 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/17 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/17 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/17 21:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/17 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/17 21:00:00 | 10 | 50 | 0.0064189 | 15 | 10/17 21:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 10/17 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/17 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/17 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.05 | 11.04 | 10/17 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/17 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/17 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.098085 | 16.08 | 10/17 22:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 10/17 22:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/17 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/17 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.13 | 13.02 | 10/17 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/17 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/17 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.17586 | 16.98 | 10/17 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/17 23:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/17 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/17 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.21 | 13.92 | 10/17 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/17 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/17 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.2652 | 18.06 | 10/17 24:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 10/17 24:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/18 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/18 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 10/18 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/18 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.33514 | 18.06 | 10/18 01:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 10/18 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/18 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/18 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37 | 18.06 | 10/18 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.038 | 4.02 | 10/18 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.37776 | 20.04 | 10/18 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/18 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/18 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/18 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.42 | 16.08 | 10/18 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/18 03:00:00 | 15 | 59 | 0.084 | 6 | 10/18 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.41504 | 20.94 | 10/18 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/18 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/18 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/18 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42 | 16.98 | 10/18 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 10/18 04:00:00 | 15 | 59 | 0.121 | 6 | 10/18 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.43956 | 20.94 | 10/18 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/18 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/18 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.2425% | 0.96 | 10/18 05:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.48 | 20.22 | 10/18 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.05 | 2.94 | 10/18 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.141 | 7.08 | 10/18 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.46574 | 22.92 | 10/18 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/18 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/18 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 1.076% | 0.96 | 10/18 06:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.51 | 20.22 | 10/18 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.05 | 2.94 | 10/18 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.132 | 4.92 | 10/18 06:00:00 | 5 | 41 | 0.48811 | 24 | 10/18 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/18 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/18 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.6975% | 0.96 | 10/18 07:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.48 | 20.58 | 10/18 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.05 | 2.04 | 10/18 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.101 | 4.92 | 10/18 07:00:00 | 5 | 41 | 0.48538 | 24 | 10/18 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/18 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/18 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/18 08:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.31 | 17.7 | 10/18 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 10/18 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.006 | 0 | 10/18 08:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.29075 | 18.78 | 10/18 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/18 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/18 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/18 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.11 | 11.04 | 10/18 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/18 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/18 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.061297 | 7.08 | 10/18 09:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 10/18 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/18 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/18 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/18 10:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/18 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/18 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/18 10:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/18 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/18 11:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/18 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/18 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/18 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/18 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/18 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/18 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/18 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/18 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/18 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/18 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/18 12:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0 | 10/18 12:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/18 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/18 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/18 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/18 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/18 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/18 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/18 13:00:00 | 30 | 86 | 0 | 0
10/18 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/18 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/18 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/18 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/18 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/18 14:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/18 14:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/18 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/18 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/18 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/18 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/18 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/18 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 10/18 15:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/18 16:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/18 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/18 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/18 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/18 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/18 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 10/18 16:00:00 | 31 | 87.8 | 0 | 0
10/18 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/18 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/18 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/18 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/18 17:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/18 17:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/18 18:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/18 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/18 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/18 18:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 10/18 18:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/18 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/18 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/18 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/18 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/18 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/18 19:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 10/18 19:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/18 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/18 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/18 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/18 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/18 20:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 10/18 20:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 10/18 20:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/18 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/18 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/18 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/18 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/18 21:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0 | 8.88 | 10/18 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/18 21:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/18 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/18 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.02 | 9.96 | 10/18 22:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 10/18 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/18 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.034334 | 16.08 | 10/18 22:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 10/18 22:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/18 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/18 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.11 | 13.02 | 10/18 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/18 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/18 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.16183 | 18.06 | 10/18 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/18 23:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/18 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/18 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.2 | 13.02 | 10/18 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.09 | 11.94 | 10/18 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.031 | 7.98 | 10/18 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.26446 | 20.04 | 10/18 24:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/18 24:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/19 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/19 01:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.3 | 17.52 | 10/19 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.17 | 13.92 | 10/19 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.089 | 7.98 | 10/19 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.34326 | 20.04 | 10/19 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/19 01:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/19 02:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 10/19 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 10/19 02:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 10/19 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.3964 | 20.94 | 10/19 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/19 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/19 03:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.41 | 18.42 | 10/19 03:00:00 | 10 | 50 | 0.27 | 15 | 10/19 03:00:00 | 15 | 59 | 0.128 | 6 | 10/19 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.44023 | 22.02 | 10/19 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/19 03:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/19 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/19 04:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.5 | 19.14 | 10/19 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.3 | 13.92 | 10/19 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.139 | 4.92 | 10/19 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46882 | 22.02 | 10/19 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4 | 10/19 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/19 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 2.128% | 4.02 | 10/19 05:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.51 | 20.58 | 10/19 05:00:00 | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 10/19 05:00:00 | 15 | 59 | 0.141 | 6 | 10/19 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48614 | 22.92 | 10/19 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4 | 10/19 05:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/19 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 4.236% | 4.02 | 10/19 06:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.5 | 20.58 | 10/19 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 10/19 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.159 | 7.98 | 10/19 06:00:00 | 7 | 44.6 | 0.46819 | 20.4 | 10/19 06:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.05 | 1.68 | 10/19 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/19 07:00:00 | 19.4 | 66.92 | 1.84% | 0 | 10/19 07:00:00 | 7 | 44.6 | 0.48 | 20.4 | 10/19 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 10/19 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.158 | 7.98 | 10/19 07:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.43988 | 20.76 | 10/19 07:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.02 | 2.22 | 10/19 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/19 08:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/19 08:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.28 | 16.62 | 10/19 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 10/19 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.149 | 9.06 | 10/19 08:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.27086 | 18.78 | 10/19 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/19 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 09:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/19 09:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.08 | 9.78 | 10/19 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.16 | 4.92 | 10/19 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.192 | 9.06 | 10/19 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.060444 | 7.08 | 10/19 09:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/19 09:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/19 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/19 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/19 10:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.09 | 6.54 | 10/19 10:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0.162 | 0.42 | 10/19 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/19 10:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 10/19 10:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/19 11:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/19 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/19 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0.01 | 0 | 10/19 11:00:00 | 15 | 59 | 0.156 | 6 | 10/19 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/19 11:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 10/19 11:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/19 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/19 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/19 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/19 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.149 | 2.04 | 10/19 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/19 12:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 10/19 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/19 13:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/19 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/19 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/19 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.103 | 0.96 | 10/19 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/19 13:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/19 13:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0
10/19 14:00:00 | 32.2 | 89.96 | 0% | 0 | 10/19 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/19 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/19 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0.028 | 0 | 10/19 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/19 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/19 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/19 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/19 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/19 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/19 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/19 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/19 15:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0 | 10/19 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/19 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/19 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/19 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/19 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/19 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/19 16:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 10/19 16:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/19 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/19 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/19 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/19 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/19 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/19 17:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0 | 10/19 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/19 18:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/19 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/19 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/19 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/19 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/19 18:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 10/19 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/19 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/19 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/19 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/19 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/19 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/19 19:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/19 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/19 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/19 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/19 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/19 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/19 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 10/19 20:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/19 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/19 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/19 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/19 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/19 21:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0 | 7.44 | 10/19 21:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 10/19 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/19 22:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.01 | 14.46 | 10/19 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/19 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/19 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.028111 | 16.08 | 10/19 22:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/19 22:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/19 23:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.1 | 14.82 | 10/19 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/19 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/19 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.17839 | 18.06 | 10/19 23:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 10/19 23:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/19 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/19 24:00:00 | 9 | 48.2 | 0.19 | 16.8 | 10/19 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/19 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.005 | 4.92 | 10/19 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.25836 | 18.06 | 10/19 24:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/19 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/20 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/20 01:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.28 | 17.52 | 10/20 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/20 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.042 | 4.92 | 10/20 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.31039 | 18.06 | 10/20 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/20 01:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/20 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/20 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.34 | 18.06 | 10/20 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/20 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.06 | 4.92 | 10/20 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.3761 | 20.94 | 10/20 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/20 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/20 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/20 03:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 10/20 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/20 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.069 | 4.92 | 10/20 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.42052 | 20.94 | 10/20 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/20 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/20 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/20 04:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.42 | 19.86 | 10/20 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/20 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.075 | 4.92 | 10/20 04:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.41414 | 17.7 | 10/20 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/20 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/20 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 1.142% | 2.04 | 10/20 05:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.45 | 21.66 | 10/20 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/20 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.076 | 4.92 | 10/20 05:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.42799 | 19.14 | 10/20 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6 | 10/20 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/20 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 2.78% | 2.94 | 10/20 06:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.45 | 21.66 | 10/20 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/20 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.055 | 2.94 | 10/20 06:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.45658 | 19.5 | 10/20 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.03 | 2.4 | 10/20 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/20 07:00:00 | 20 | 68 | 0.897% | 0 | 10/20 07:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.43 | 21.66 | 10/20 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/20 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.025 | 2.94 | 10/20 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.42306 | 20.94 | 10/20 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4 | 10/20 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/20 08:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/20 08:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.25 | 16.62 | 10/20 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/20 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/20 08:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.27376 | 19.86 | 10/20 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/20 08:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/20 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/20 09:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.05 | 7.44 | 10/20 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.09237 | 13.02 | 10/20 09:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 10/20 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/20 10:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/20 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/20 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/20 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/20 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/20 10:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 10/20 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/20 11:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/20 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/20 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/20 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/20 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/20 11:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 10/20 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/20 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/20 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/20 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/20 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/20 12:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 10/20 12:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/20 13:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/20 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/20 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/20 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 10/20 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/20 13:00:00 | 29.5 | 85.1 | 0 | 0 | 10/20 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/20 14:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/20 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/20 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/20 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/20 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/20 14:00:00 | 28.6 | 83.48 | 0 | 0 | 10/20 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/20 15:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/20 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/20 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/20 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/20 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/20 15:00:00 | 28.8 | 83.84 | 0 | 0 | 10/20 15:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/20 16:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/20 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/20 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/20 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/20 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/20 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/20 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/20 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/20 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/20 17:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 10/20 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/20 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/20 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/20 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/20 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/20 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/20 18:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 10/20 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/20 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/20 19:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 10/20 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/20 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/20 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/20 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/20 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/20 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/20 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/20 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/20 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/20 20:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/20 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/20 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/20 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/20 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/20 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/20 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/20 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 10/20 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/20 21:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/20 22:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/20 22:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5 | 10/20 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/20 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/20 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.0074905 | 13.92 | 10/20 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/20 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/20 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/20 23:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/20 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/20 23:00:00 | 15 | 59 | 0.006 | 6 | 10/20 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.096124 | 13.92 | 10/20 23:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/20 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/20 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/20 24:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.08 | 12.12 | 10/20 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 10/20 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.075 | 7.98 | 10/20 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.17843 | 16.08 | 10/20 24:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 10/20 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/21 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/21 01:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.17 | 12.48 | 10/21 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 10/21 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.129 | 7.98 | 10/21 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.25913 | 16.08 | 10/21 01:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 10/21 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/21 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/21 02:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.22 | 12.3 | 10/21 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13 | 4.92 | 10/21 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.208 | 13.02 | 10/21 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.29382 | 16.98 | 10/21 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/21 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/21 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/21 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.22 | 7.98 | 10/21 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 10/21 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.281 | 13.02 | 10/21 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.309 | 16.08 | 10/21 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/21 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/21 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/21 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.22 | 9.06 | 10/21 04:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.18 | 6.36 | 10/21 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.319 | 13.02 | 10/21 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3236 | 16.98 | 10/21 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/21 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/21 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/21 05:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.27 | 14.46 | 10/21 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24 | 13.92 | 10/21 05:00:00 | 10 | 50 | 0.373 | 15 | 10/21 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.32391 | 16.08 | 10/21 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4 | 10/21 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/21 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.668% | 4.02 | 10/21 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.27 | 11.04 | 10/21 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 10/21 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.39 | 16.08 | 10/21 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3174 | 16.98 | 10/21 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.6 | 10/21 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/21 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.1941% | 0 | 10/21 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 10/21 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.34 | 11.94 | 10/21 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.354 | 16.08 | 10/21 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.30625 | 16.98 | 10/21 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6 | 10/21 07:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/21 08:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/21 08:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.15 | 12.3 | 10/21 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.31 | 11.94 | 10/21 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.192 | 9.96 | 10/21 08:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.18126 | 13.56 | 10/21 08:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 10/21 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/21 09:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/21 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.03 | 0 | 10/21 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.18 | 9.06 | 10/21 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.039 | 7.08 | 10/21 09:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.040642 | 2.94 | 10/21 09:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 10/21 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/21 10:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/21 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/21 10:00:00 | 15 | 59 | 0.03 | 6 | 10/21 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/21 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/21 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/21 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 11:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/21 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/21 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/21 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/21 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/21 11:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 10/21 11:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 12:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/21 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/21 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/21 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/21 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/21 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 10/21 12:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/21 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/21 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/21 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/21 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/21 13:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0 | 10/21 13:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/21 14:00:00 | 31.7 | 89.06 | 0% | 0 | 10/21 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/21 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/21 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/21 14:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 10/21 14:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 15:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/21 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/21 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/21 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/21 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/21 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/21 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/21 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/21 16:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 10/21 16:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 17:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/21 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/21 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/21 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/21 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/21 17:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 10/21 17:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/21 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/21 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/21 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 10/21 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 18:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 10/21 18:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/21 19:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/21 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/21 19:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0 | 10.14 | 10/21 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 10/21 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 19:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 10/21 19:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/21 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/21 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/21 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 10/21 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 10/21 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/21 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/21 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/21 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/21 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/21 21:00:00 | 10 | 50 | 0.04 | 15 | 10/21 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.067 | 15.18 | 10/21 21:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 10/21 21:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/21 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/21 22:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/21 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/21 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.14 | 16.98 | 10/21 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.199 | 20.94 | 10/21 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/21 22:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/21 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/21 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/21 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/21 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.29 | 22.92 | 10/21 23:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.303 | 18.42 | 10/21 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/21 23:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/21 23:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/21 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/21 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/21 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.41 | 22.92 | 10/21 24:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.393 | 19.68 | 10/21 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.069839 | 11.04 | 10/21 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/21 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/22 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 10/22 01:00:00 | 5 | 41 | 0.49 | 24 | 10/22 01:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.469 | 19.86 | 10/22 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.12404 | 11.04 | 10/22 01:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 10/22 01:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/22 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 10/22 02:00:00 | 5 | 41 | 0.55 | 24 | 10/22 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.482 | 20.04 | 10/22 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.16455 | 11.04 | 10/22 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/22 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/22 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 10/22 03:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.57 | 22.74 | 10/22 03:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.51 | 21.12 | 10/22 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.19247 | 11.94 | 10/22 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/22 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/22 04:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 10/22 04:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.58 | 23.28 | 10/22 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.57 | 22.92 | 10/22 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.20921 | 11.94 | 10/22 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.03 | 2.4 | 10/22 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/22 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.16 | 7.08 | 10/22 05:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.61 | 24.54 | 10/22 05:00:00 | 5 | 41 | 0.583 | 24 | 10/22 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22122 | 13.02 | 10/22 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4 | 10/22 05:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/22 06:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 10/22 06:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.63 | 25.98 | 10/22 06:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.583 | 24.36 | 10/22 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.22994 | 13.92 | 10/22 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4 | 10/22 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/22 07:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 10/22 07:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.63 | 27.06 | 10/22 07:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.548 | 23.64 | 10/22 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.22632 | 13.92 | 10/22 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.6 | 10/22 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 08:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/22 08:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.03 | 0.96 | 10/22 08:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.54 | 27.06 | 10/22 08:00:00 | 7 | 44.6 | 0.322 | 20.4 | 10/22 08:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.063445 | 0.96 | 10/22 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/22 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/22 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/22 09:00:00 | 7 | 44.6 | 0.32 | 20.4 | 10/22 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.085 | 9.06 | 10/22 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/22 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/22 09:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/22 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/22 10:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 10/22 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/22 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/22 10:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 10/22 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 11:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/22 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/22 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/22 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/22 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/22 11:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 10/22 11:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/22 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/22 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/22 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/22 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/22 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/22 12:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/22 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/22 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/22 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/22 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/22 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/22 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 10/22 13:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/22 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/22 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/22 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/22 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/22 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/22 14:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 10/22 14:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 15:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/22 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 10/22 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/22 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/22 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/22 15:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 10/22 15:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 10/22 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/22 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/22 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/22 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/22 16:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 10/22 16:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/22 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/22 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/22 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/22 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/22 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/22 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/22 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 18:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/22 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/22 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/22 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/22 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/22 18:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/22 18:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/22 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/22 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/22 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/22 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/22 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/22 19:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 10/22 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/22 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/22 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/22 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/22 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/22 20:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/22 20:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/22 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/22 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 10/22 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/22 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/22 21:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/22 21:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/22 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/22 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.02 | 13.92 | 10/22 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/22 22:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/22 22:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 10/22 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 23:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 10/22 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/22 23:00:00 | 10 | 50 | 0.12 | 15 | 10/22 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.065 | 11.94 | 10/22 23:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/22 23:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 10/22 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/22 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 7.322% | 11.04 | 10/22 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/22 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.2 | 16.08 | 10/22 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.136 | 11.94 | 10/22 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/22 24:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 10/22 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/23 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 16.45% | 13.02 | 10/23 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/23 01:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 10/23 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.189 | 11.94 | 10/23 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/23 01:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.07 | 8.34 | 10/23 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/23 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 24.03% | 13.92 | 10/23 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/23 02:00:00 | 10 | 50 | 0.29 | 15 | 10/23 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.225 | 13.02 | 10/23 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/23 02:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.17 | 10.86 | 10/23 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/23 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 31.02% | 16.98 | 10/23 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/23 03:00:00 | 10 | 50 | 0.31 | 15 | 10/23 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.248 | 13.02 | 10/23 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 03:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.19 | 5.1 | 10/23 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/23 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 37.17% | 16.98 | 10/23 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.31 | 13.92 | 10/23 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.259 | 13.02 | 10/23 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.2 | 7.08 | 10/23 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/23 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 41.16% | 16.98 | 10/23 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.3 | 13.92 | 10/23 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.252 | 11.94 | 10/23 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 05:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.25 | 9.24 | 10/23 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6
10/23 06:00:00 | 8.3 | 46.94 | 42.42% | 18.06 | 10/23 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/23 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02 | 10/23 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.243 | 13.02 | 10/23 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 06:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15 | 10/23 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.6
10/23 07:00:00 | 10 | 50 | 38.9% | 15 | 10/23 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.28 | 11.94 | 10/23 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.191 | 9.96 | 10/23 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 07:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.32 | 14.64 | 10/23 07:00:00 | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.6
10/23 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 20.46% | 11.94 | 10/23 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/23 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19 | 9.96 | 10/23 08:00:00 | 15 | 59 | 0.069 | 6 | 10/23 08:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 08:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.12 | 10.86 | 10/23 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/23 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 5.359% | 4.92 | 10/23 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 10/23 09:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.016 | 2.94 | 10/23 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 09:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.01 | 6.9 | 10/23 09:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/23 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/23 10:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.01 | 2.04 | 10/23 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/23 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/23 10:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/23 10:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/23 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/23 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/23 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/23 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/23 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 11:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 10/23 11:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/23 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/23 12:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 10/23 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 12:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/23 12:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/23 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/23 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/23 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 13:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 10/23 13:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/23 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/23 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 14:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 10/23 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/23 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/23 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/23 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/23 15:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/23 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/23 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/23 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/23 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/23 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/23 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/23 16:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 10/23 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/23 17:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/23 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/23 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/23 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 17:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/23 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/23 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/23 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/23 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/23 18:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/23 18:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 10/23 18:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/23 19:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0% | 2.76 | 10/23 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/23 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/23 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/23 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/23 19:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 10/23 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/23 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 10/23 20:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 10/23 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/23 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/23 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.01672 | 7.98 | 10/23 20:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76 | 10/23 20:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/23 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0% | 13.02 | 10/23 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.07 | 9.06 | 10/23 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/23 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/23 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.052116 | 11.04 | 10/23 21:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0 | 12.84 | 10/23 21:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
10/23 22:00:00 | 10 | 50 | 7.211% | 15 | 10/23 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.11 | 9.96 | 10/23 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/23 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/23 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.087316 | 11.04 | 10/23 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.04 | 7.98 | 10/23 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/23 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 16.99% | 16.08 | 10/23 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.19 | 11.04 | 10/23 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/23 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.025 | 11.04 | 10/23 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.15154 | 13.92 | 10/23 23:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.1 | 8.7 | 10/23 23:00:00 | 14 | 57.2 | 0.01 | 7.8
10/23 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 27.98% | 20.04 | 10/23 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23 | 11.94 | 10/23 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.03 | 9.06 | 10/23 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.099 | 11.04 | 10/23 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.22497 | 16.08 | 10/23 24:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.21 | 11.22 | 10/23 24:00:00 | 12 | 53.6 | 0.12 | 11.4
10/24 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 36.38% | 18.96 | 10/24 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26 | 11.94 | 10/24 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.12 | 13.02 | 10/24 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.153 | 11.04 | 10/24 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.27432 | 16.08 | 10/24 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2 | 10/24 01:00:00 | 12 | 53.6 | 0.21 | 11.4
10/24 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 43.09% | 22.02 | 10/24 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.3 | 13.92 | 10/24 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.2 | 13.92 | 10/24 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.221 | 13.92 | 10/24 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28749 | 13.02 | 10/24 02:00:00 | 9 | 48.2 | 0.4 | 16.8 | 10/24 02:00:00 | 12 | 53.6 | 0.27 | 11.4
10/24 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 48.74% | 22.02 | 10/24 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 10/24 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.25 | 13.92 | 10/24 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.289 | 16.08 | 10/24 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.30451 | 13.02 | 10/24 03:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.43 | 13.56 | 10/24 03:00:00 | 9 | 48.2 | 0.38 | 16.8
10/24 04:00:00 | 5 | 41 | 53.23% | 24 | 10/24 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 10/24 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 10/24 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.347 | 16.98 | 10/24 04:00:00 | 10 | 50 | 0.32652 | 15 | 10/24 04:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.44 | 14.28 | 10/24 04:00:00 | 10 | 50 | 0.42 | 15
10/24 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 57.13% | 25.08 | 10/24 05:00:00 | 10 | 50 | 0.34 | 15 | 10/24 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.37 | 16.08 | 10/24 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.399 | 20.04 | 10/24 05:00:00 | 10 | 50 | 0.33066 | 15 | 10/24 05:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.47 | 15.72 | 10/24 05:00:00 | 8 | 46.4 | 0.46 | 18.6
10/24 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 58.17% | 25.08 | 10/24 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 10/24 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.37 | 16.98 | 10/24 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.441 | 20.94 | 10/24 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.3392 | 16.08 | 10/24 06:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.54 | 21.3 | 10/24 06:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.51 | 20.22
10/24 07:00:00 | 3.5 | 38.3 | 57.32% | 26.7 | 10/24 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.32 | 13.92 | 10/24 07:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.33 | 15.72 | 10/24 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.445 | 20.94 | 10/24 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33923 | 16.08 | 10/24 07:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.52 | 20.22 | 10/24 07:00:00 | 8 | 46.4 | 0.49 | 18.6
10/24 08:00:00 | 9.5 | 49.1 | 31.97% | 15.9 | 10/24 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 10/24 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.27 | 18.96 | 10/24 08:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.277 | 15.54 | 10/24 08:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.21071 | 14.28 | 10/24 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.25 | 18.06 | 10/24 08:00:00 | 8 | 46.4 | 0.39 | 18.6
10/24 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 6.072% | 0.06 | 10/24 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.03 | 4.92 | 10/24 09:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 10/24 09:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.049 | 2.04 | 10/24 09:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.078227 | 10.68 | 10/24 09:00:00 | 11 | 51.8 | 0.06 | 13.2 | 10/24 09:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.28 | 17.52
10/24 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/24 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/24 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/24 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/24 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/24 10:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/24 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.07 | 7.8
10/24 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/24 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/24 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/24 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/24 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/24 11:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/24 11:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/24 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/24 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/24 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/24 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/24 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/24 12:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 10/24 12:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/24 13:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/24 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/24 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/24 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/24 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/24 13:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 10/24 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/24 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/24 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/24 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/24 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/24 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/24 14:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 10/24 14:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/24 15:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/24 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/24 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/24 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/24 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/24 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/24 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/24 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/24 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/24 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/24 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/24 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/24 16:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 10/24 16:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/24 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/24 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/24 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/24 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/24 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/24 17:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 10/24 17:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/24 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/24 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/24 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/24 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/24 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/24 18:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/24 18:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/24 19:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0% | 0.42 | 10/24 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/24 19:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 10/24 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/24 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/24 19:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0 | 8.16 | 10/24 19:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/24 20:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0% | 1.86 | 10/24 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 10/24 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/24 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/24 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/24 20:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0 | 10.68 | 10/24 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/24 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/24 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.1 | 16.08 | 10/24 21:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46 | 10/24 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/24 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.013487 | 9.96 | 10/24 21:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0 | 11.22 | 10/24 21:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8
10/24 22:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0% | 7.62 | 10/24 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.18 | 16.08 | 10/24 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 10/24 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.019 | 13.02 | 10/24 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.094266 | 13.92 | 10/24 22:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.06 | 12.84 | 10/24 22:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6
10/24 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 10/24 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.26 | 16.98 | 10/24 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.07 | 16.08 | 10/24 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.106 | 13.02 | 10/24 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.19183 | 18.96 | 10/24 23:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.18 | 14.82 | 10/24 23:00:00 | 13 | 55.4 | 0.01 | 9.6
10/24 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 8.817% | 11.04 | 10/24 24:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.34 | 18.96 | 10/24 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.21 | 16.98 | 10/24 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.171 | 13.92 | 10/24 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.31545 | 20.94 | 10/24 24:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.28 | 14.46 | 10/24 24:00:00 | 12 | 53.6 | 0.12 | 11.4
10/25 01:00:00 | 11.2 | 52.16 | 17.72% | 12.84 | 10/25 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.4 | 18.96 | 10/25 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.29 | 18.06 | 10/25 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 10/25 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.39909 | 20.94 | 10/25 01:00:00 | 9 | 48.2 | 0.38 | 16.8 | 10/25 01:00:00 | 12 | 53.6 | 0.2 | 11.4
10/25 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 28.74% | 18.96 | 10/25 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.45 | 20.94 | 10/25 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.35 | 18.06 | 10/25 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.267 | 13.92 | 10/25 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.41181 | 18.06 | 10/25 02:00:00 | 9 | 48.2 | 0.44 | 16.8 | 10/25 02:00:00 | 11 | 51.8 | 0.28 | 13.2
10/25 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 37.49% | 20.04 | 10/25 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.5 | 20.04 | 10/25 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.36 | 16.08 | 10/25 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.306 | 13.92 | 10/25 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43251 | 18.96 | 10/25 03:00:00 | 10 | 50 | 0.45 | 15 | 10/25 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.32 | 13.2
10/25 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 41.62% | 20.04 | 10/25 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.53 | 22.02 | 10/25 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39 | 18.06 | 10/25 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 10/25 04:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.45036 | 21.48 | 10/25 04:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.43 | 12.84 | 10/25 04:00:00 | 11 | 51.8 | 0.35 | 13.2
10/25 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 43.59% | 20.04 | 10/25 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.57 | 22.92 | 10/25 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.39 | 16.08 | 10/25 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.344 | 13.02 | 10/25 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.4923 | 25.08 | 10/25 05:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.47 | 17.52 | 10/25 05:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.4 | 17.52
10/25 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 43.94% | 20.04 | 10/25 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.56 | 22.92 | 10/25 06:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39 | 18.06 | 10/25 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.346 | 13.92 | 10/25 06:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.5123 | 23.28 | 10/25 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.49 | 16.98 | 10/25 06:00:00 | 10 | 50 | 0.41 | 15
10/25 07:00:00 | 7.4 | 45.32 | 41.89% | 19.68 | 10/25 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.54 | 22.92 | 10/25 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.4 | 18.96 | 10/25 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.325 | 13.92 | 10/25 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.53455 | 25.98 | 10/25 07:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.43 | 17.34 | 10/25 07:00:00 | 11 | 51.8 | 0.36 | 13.2
10/25 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 27.18% | 18.06 | 10/25 08:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.43 | 21.84 | 10/25 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.37 | 18.96 | 10/25 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.193 | 7.98 | 10/25 08:00:00 | 6 | 42.8 | 0.36295 | 22.2 | 10/25 08:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.21 | 10.68 | 10/25 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.26 | 13.2
10/25 09:00:00 | 14.9 | 58.82 | 6.985% | 6.18 | 10/25 09:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.31 | 18.24 | 10/25 09:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.29 | 14.46 | 10/25 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.086 | 4.02 | 10/25 09:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.18587 | 18.42 | 10/25 09:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.04 | 10.86 | 10/25 09:00:00 | 13 | 55.4 | 0.12 | 9.6
10/25 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/25 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.12 | 9.06 | 10/25 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 10/25 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.025 | 4.02 | 10/25 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.040703 | 7.98 | 10/25 10:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 10/25 10:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
10/25 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/25 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/25 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/25 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/25 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/25 11:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 10/25 11:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/25 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/25 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/25 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 12:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 10/25 12:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/25 13:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/25 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/25 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 13:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0 | 10/25 13:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/25 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/25 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/25 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/25 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.011 | 9.06 | 10/25 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 14:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/25 14:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/25 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/25 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/25 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.064 | 9.96 | 10/25 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 15:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0 | 10/25 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/25 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/25 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/25 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/25 16:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.09 | 9.96 | 10/25 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/25 16:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/25 16:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/25 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/25 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/25 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/25 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.109 | 11.04 | 10/25 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/25 17:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 10/25 17:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/25 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/25 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 10/25 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/25 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.151 | 11.04 | 10/25 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 10/25 18:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 10/25 18:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/25 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/25 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.02 | 13.92 | 10/25 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/25 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.166 | 11.04 | 10/25 19:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 10/25 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/25 19:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8
10/25 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/25 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.12 | 16.98 | 10/25 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/25 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.21 | 11.04 | 10/25 20:00:00 | 10 | 50 | 0.046882 | 15 | 10/25 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/25 20:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6
10/25 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/25 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.22 | 20.04 | 10/25 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.02 | 9.06 | 10/25 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.227 | 11.04 | 10/25 21:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.12553 | 16.44 | 10/25 21:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82 | 10/25 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0 | 13.2
10/25 22:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 10/25 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.32 | 20.04 | 10/25 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.07 | 9.96 | 10/25 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.206 | 11.04 | 10/25 22:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.22688 | 20.76 | 10/25 22:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1 | 10/25 22:00:00 | 10 | 50 | 0.08 | 15
10/25 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 10/25 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.38 | 20.04 | 10/25 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.16 | 11.04 | 10/25 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.225 | 11.94 | 10/25 23:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.32288 | 21.12 | 10/25 23:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0 | 5.28 | 10/25 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.2 | 16.8
10/25 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 5.886% | 11.04 | 10/25 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.44 | 20.94 | 10/25 24:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.21 | 9.96 | 10/25 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.236 | 11.94 | 10/25 24:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.39178 | 22.74 | 10/25 24:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.03 | 6.9 | 10/25 24:00:00 | 9 | 48.2 | 0.31 | 16.8
10/26 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 14.34% | 13.02 | 10/26 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.49 | 20.94 | 10/26 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94 | 10/26 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.255 | 11.94 | 10/26 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.45167 | 22.92 | 10/26 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 10/26 01:00:00 | 8 | 46.4 | 0.41 | 18.6
10/26 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 19.42% | 11.94 | 10/26 02:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.54 | 24.54 | 10/26 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.25 | 11.94 | 10/26 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.279 | 11.04 | 10/26 02:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.48583 | 23.1 | 10/26 02:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.17 | 9.24 | 10/26 02:00:00 | 7 | 44.6 | 0.5 | 20.4
10/26 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 23.65% | 13.92 | 10/26 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.56 | 25.08 | 10/26 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.27 | 13.02 | 10/26 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.286 | 11.04 | 10/26 03:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.50449 | 23.1 | 10/26 03:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.24 | 10.68 | 10/26 03:00:00 | 7 | 44.6 | 0.55 | 20.4
10/26 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 29.54% | 16.08 | 10/26 04:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.58 | 24.9 | 10/26 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.28 | 13.92 | 10/26 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.286 | 11.04 | 10/26 04:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.50967 | 22.74 | 10/26 04:00:00 | 12 | 53.6 | 0.28 | 11.4 | 10/26 04:00:00 | 6 | 42.8 | 0.6 | 22.2
10/26 05:00:00 | 10 | 50 | 31.35% | 15 | 10/26 05:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.59 | 27.06 | 10/26 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.27 | 13.02 | 10/26 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.266 | 11.04 | 10/26 05:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.523 | 24.72 | 10/26 05:00:00 | 11 | 51.8 | 0.32 | 13.2 | 10/26 05:00:00 | 7 | 44.6 | 0.62 | 20.4
10/26 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 31.05% | 16.08 | 10/26 06:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.6 | 26.7 | 10/26 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02 | 10/26 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.249 | 11.04 | 10/26 06:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.53535 | 25.26 | 10/26 06:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.28 | 6.9 | 10/26 06:00:00 | 6 | 42.8 | 0.62 | 22.2
10/26 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 27.38% | 11.94 | 10/26 07:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.6 | 26.16 | 10/26 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28 | 13.02 | 10/26 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 10/26 07:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.52639 | 25.26 | 10/26 07:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.2 | 6.9 | 10/26 07:00:00 | 6 | 42.8 | 0.61 | 22.2
10/26 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 12.01% | 7.98 | 10/26 08:00:00 | 5 | 41 | 0.43 | 24 | 10/26 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.25 | 13.02 | 10/26 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.235 | 9.96 | 10/26 08:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.37094 | 24.36 | 10/26 08:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.02 | 2.76 | 10/26 08:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.53 | 24.72
10/26 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0.6698% | 0 | 10/26 09:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.26 | 16.44 | 10/26 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.27 | 11.04 | 10/26 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.248 | 9.06 | 10/26 09:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.20216 | 17.88 | 10/26 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/26 09:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.36 | 20.76
10/26 10:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 10/26 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.04 | 4.92 | 10/26 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.24 | 11.04 | 10/26 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.257 | 9.06 | 10/26 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.028871 | 7.98 | 10/26 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/26 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.1 | 7.8
10/26 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/26 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/26 11:00:00 | 13 | 55.4 | 0.24 | 9.6 | 10/26 11:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.255 | 9.06 | 10/26 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/26 11:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0 | 10/26 11:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/26 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/26 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/26 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.24 | 9.06 | 10/26 12:00:00 | 18 | 64.4 | 0.155 | 0.6 | 10/26 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/26 12:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0 | 10/26 12:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/26 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/26 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/26 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.26 | 9.06 | 10/26 13:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0.052 | 0 | 10/26 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/26 13:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/26 13:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/26 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/26 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/26 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.27 | 9.96 | 10/26 14:00:00 | 19 | 66.2 | 0.012 | 0 | 10/26 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/26 14:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 10/26 14:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/26 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/26 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/26 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.26 | 9.06 | 10/26 15:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/26 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/26 15:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 10/26 15:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/26 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/26 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/26 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.14 | 0.96 | 10/26 16:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0.016 | 0.78 | 10/26 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/26 16:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 10/26 16:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/26 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/26 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/26 17:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0.04 | 0 | 10/26 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.084 | 9.96 | 10/26 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/26 17:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 10/26 17:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/26 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/26 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/26 18:00:00 | 12 | 53.6 | 0.11 | 11.4 | 10/26 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.121 | 11.04 | 10/26 18:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 10/26 18:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/26 18:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/26 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 10/26 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/26 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.2 | 13.02 | 10/26 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.095 | 11.04 | 10/26 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/26 19:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 10/26 19:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
10/26 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/26 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/26 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 10/26 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.091 | 11.04 | 10/26 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/26 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/26 20:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6
10/26 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/26 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/26 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.21 | 13.92 | 10/26 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.095 | 11.04 | 10/26 21:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0 | 7.62 | 10/26 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/26 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0 | 11.4
10/26 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/26 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.01 | 9.06 | 10/26 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.19 | 13.02 | 10/26 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.11 | 11.04 | 10/26 22:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.0068645 | 11.58 | 10/26 22:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 10/26 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.01 | 13.2
10/26 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/26 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.08 | 11.04 | 10/26 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.21 | 13.02 | 10/26 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.139 | 11.04 | 10/26 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.095373 | 13.02 | 10/26 23:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 10/26 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.2 | 20.22
10/26 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/26 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.16 | 11.94 | 10/26 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.25 | 13.02 | 10/26 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.189 | 11.04 | 10/26 24:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.17071 | 13.74 | 10/26 24:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 10/26 24:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.36 | 21.66
10/27 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/27 01:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.25 | 16.26 | 10/27 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28 | 13.02 | 10/27 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.233 | 11.04 | 10/27 01:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.23601 | 14.46 | 10/27 01:00:00 | 16 | 60.8 | 0.01 | 4.2 | 10/27 01:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.49 | 23.64
10/27 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 1.743% | 2.04 | 10/27 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02 | 10/27 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28 | 13.02 | 10/27 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.261 | 13.02 | 10/27 02:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.27728 | 14.64 | 10/27 02:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.07 | 4.56 | 10/27 02:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.58 | 23.46
10/27 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 5.973% | 4.02 | 10/27 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.3 | 13.92 | 10/27 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.27 | 13.02 | 10/27 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.258 | 11.94 | 10/27 03:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.30673 | 15.36 | 10/27 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11 | 4.92 | 10/27 03:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.63 | 23.64
10/27 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 7.385% | 2.04 | 10/27 04:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15 | 10/27 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.25 | 13.02 | 10/27 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.258 | 11.94 | 10/27 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.3306 | 16.08 | 10/27 04:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.14 | 5.28 | 10/27 04:00:00 | 7 | 44.6 | 0.62 | 20.4
10/27 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 6.116% | 0.96 | 10/27 05:00:00 | 7 | 44.6 | 0.38 | 20.4 | 10/27 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 10/27 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.261 | 11.94 | 10/27 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.36388 | 18.96 | 10/27 05:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.15 | 5.28 | 10/27 05:00:00 | 7 | 44.6 | 0.6 | 20.4
10/27 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 4.324% | 0.96 | 10/27 06:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.4 | 20.76 | 10/27 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23 | 11.94 | 10/27 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.253 | 11.04 | 10/27 06:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.37939 | 19.14 | 10/27 06:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 10/27 06:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.63 | 23.82
10/27 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 2.202% | 0.96 | 10/27 07:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.4 | 21.12 | 10/27 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.24 | 11.04 | 10/27 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.244 | 11.04 | 10/27 07:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.37015 | 19.14 | 10/27 07:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.12 | 5.82 | 10/27 07:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.65 | 25.44
10/27 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/27 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.26 | 18.96 | 10/27 08:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.22 | 11.04 | 10/27 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.197 | 9.6 | 10/27 08:00:00 | 8 | 46.4 | 0.23835 | 18.6 | 10/27 08:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.01 | 2.76 | 10/27 08:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.56 | 25.98
10/27 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/27 09:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.09 | 11.58 | 10/27 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.19 | 7.8 | 10/27 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.152 | 7.08 | 10/27 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.065915 | 7.98 | 10/27 09:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 10/27 09:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.34 | 19.14
10/27 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/27 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/27 10:00:00 | 16 | 60.8 | 0.13 | 4.2 | 10/27 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.106 | 4.92 | 10/27 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/27 10:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 10/27 10:00:00 | 16 | 60.8 | 0.05 | 4.2
10/27 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/27 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/27 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 10/27 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.059 | 4.02 | 10/27 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/27 11:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 10/27 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/27 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/27 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/27 12:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/27 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.032 | 4.02 | 10/27 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/27 12:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 10/27 12:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/27 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/27 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/27 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/27 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.002 | 2.94 | 10/27 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/27 13:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 10/27 13:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/27 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/27 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/27 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/27 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/27 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/27 14:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 10/27 14:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/27 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/27 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/27 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/27 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/27 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/27 15:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 10/27 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/27 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/27 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/27 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/27 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/27 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/27 16:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0 | 10/27 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/27 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/27 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/27 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/27 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/27 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/27 17:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 10/27 17:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/27 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/27 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/27 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/27 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.01 | 11.04 | 10/27 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/27 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/27 18:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/27 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/27 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/27 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/27 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.041 | 11.04 | 10/27 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/27 19:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 10/27 19:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/27 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/27 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/27 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/27 20:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.054 | 7.44 | 10/27 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/27 20:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/27 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/27 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 10/27 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/27 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 10/27 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.106 | 13.92 | 10/27 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/27 21:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 10/27 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/27 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/27 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/27 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.07 | 11.04 | 10/27 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.174 | 13.92 | 10/27 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/27 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/27 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8
10/27 23:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/27 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/27 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.15 | 11.94 | 10/27 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.25 | 16.98 | 10/27 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.0043943 | 2.94 | 10/27 23:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/27 23:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8
10/27 24:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/27 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.01 | 2.94 | 10/27 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.21 | 11.04 | 10/27 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.332 | 18.06 | 10/27 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.052554 | 0.06 | 10/27 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/27 24:00:00 | 14 | 57.2 | 0.04 | 7.8
10/28 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/28 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 10/28 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26 | 13.02 | 10/28 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.391 | 18.06 | 10/28 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.075576 | 0.06 | 10/28 01:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 10/28 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.16 | 13.92
10/28 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/28 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 10/28 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.3 | 13.02 | 10/28 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.433 | 18.06 | 10/28 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.082777 | 0.06 | 10/28 02:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/28 02:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.27 | 14.46
10/28 03:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/28 03:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 10/28 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 10/28 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.433 | 18.96 | 10/28 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.076521 | 2.04 | 10/28 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4 | 10/28 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2
10/28 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/28 04:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 10/28 04:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 10/28 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.428 | 18.96 | 10/28 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.099405 | 4.92 | 10/28 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4 | 10/28 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.28 | 9.6
10/28 05:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/28 05:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 10/28 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.41 | 16.08 | 10/28 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.434 | 20.04 | 10/28 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.16048 | 9.06 | 10/28 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.07 | 2.4 | 10/28 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6
10/28 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/28 06:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 10/28 06:00:00 | 10 | 50 | 0.42 | 15 | 10/28 06:00:00 | 8 | 46.4 | 0.418 | 18.6 | 10/28 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15299 | 9.06 | 10/28 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 10/28 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6
10/28 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/28 07:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 10/28 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.41 | 20.04 | 10/28 07:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.366 | 16.62 | 10/28 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14244 | 9.06 | 10/28 07:00:00 | 16 | 60.8 | 0.05 | 4.2 | 10/28 07:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4
10/28 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/28 08:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 10/28 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.32 | 20.04 | 10/28 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.173 | 13.02 | 10/28 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14516 | 9.06 | 10/28 08:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 10/28 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.15 | 9.6
10/28 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/28 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 10/28 09:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.17 | 15.72 | 10/28 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.015 | 4.92 | 10/28 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15184 | 7.98 | 10/28 09:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/28 09:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.03 | 9.42
10/28 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/28 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.06 | 0.06 | 10/28 10:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.03 | 9.42 | 10/28 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/28 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.16153 | 13.02 | 10/28 10:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 10/28 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/28 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 10/28 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.04 | 0.96 | 10/28 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/28 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/28 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.23765 | 13.02 | 10/28 11:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 10/28 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/28 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 10/28 12:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 10/28 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/28 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/28 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26669 | 13.02 | 10/28 12:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/28 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/28 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/28 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.06 | 2.04 | 10/28 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/28 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/28 13:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.33877 | 18.96 | 10/28 13:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0 | 10/28 13:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/28 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/28 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 10/28 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/28 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/28 14:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42025 | 16.98 | 10/28 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/28 14:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/28 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/28 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.13 | 11.04 | 10/28 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/28 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/28 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.44432 | 18.06 | 10/28 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/28 15:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/28 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/28 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94 | 10/28 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/28 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/28 16:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.4457 | 16.98 | 10/28 16:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/28 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/28 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/28 17:00:00 | 10 | 50 | 0.28 | 15 | 10/28 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 10/28 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/28 17:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.4522 | 20.22 | 10/28 17:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 10/28 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/28 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/28 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42 | 16.98 | 10/28 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/28 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/28 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.42157 | 18.06 | 10/28 18:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 10/28 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/28 19:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/28 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.49 | 16.98 | 10/28 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/28 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/28 19:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.3933 | 18.96 | 10/28 19:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 10/28 19:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/28 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/28 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.52 | 18.96 | 10/28 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/28 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/28 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.37439 | 20.04 | 10/28 20:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 10/28 20:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/28 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 10/28 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.55 | 20.04 | 10/28 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/28 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/28 21:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.39908 | 22.92 | 10/28 21:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/28 21:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/28 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/28 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.54 | 22.02 | 10/28 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/28 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/28 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.45843 | 22.92 | 10/28 22:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 10/28 22:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/28 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/28 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.7 | 22.92 | 10/28 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/28 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/28 23:00:00 | 5 | 41 | 0.50806 | 24 | 10/28 23:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 10/28 23:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
10/28 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 10/28 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.79 | 22.92 | 10/28 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 10/28 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.009 | 4.02 | 10/28 24:00:00 | 5 | 41 | 0.53578 | 24 | 10/28 24:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/28 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/29 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 2.216% | 7.08 | 10/29 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.79 | 22.92 | 10/29 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.08 | 2.94 | 10/29 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.05 | 4.02 | 10/29 01:00:00 | 5 | 41 | 0.56303 | 24 | 10/29 01:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/29 01:00:00 | 14 | 57.2 | 0.03 | 7.8
10/29 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 7.242% | 7.08 | 10/29 02:00:00 | 5 | 41 | 0.87 | 24 | 10/29 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.11 | 2.94 | 10/29 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.085 | 4.92 | 10/29 02:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.61274 | 25.08 | 10/29 02:00:00 | 16 | 60.8 | 0.04 | 4.2 | 10/29 02:00:00 | 14 | 57.2 | 0.1 | 7.8
10/29 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 10.53% | 7.08 | 10/29 03:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.9 | 23.28 | 10/29 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.1 | 2.04 | 10/29 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.104 | 4.92 | 10/29 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.65096 | 25.08 | 10/29 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 10/29 03:00:00 | 13 | 55.4 | 0.17 | 9.6
10/29 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 12.81% | 7.08 | 10/29 04:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.92 | 25.98 | 10/29 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.1 | 2.94 | 10/29 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.112 | 4.92 | 10/29 04:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.69097 | 25.08 | 10/29 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11 | 4.02 | 10/29 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.21 | 9.6
10/29 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 14.89% | 7.98 | 10/29 05:00:00 | 3.3 | 37.94 | 1 | 27.06 | 10/29 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 10/29 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.145 | 9.06 | 10/29 05:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.77274 | 27.24 | 10/29 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.12 | 4.2 | 10/29 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.23 | 9.6
10/29 06:00:00 | 15 | 59 | 13.72% | 6 | 10/29 06:00:00 | 3.3 | 37.94 | 1 | 27.06 | 10/29 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12 | 7.98 | 10/29 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.172 | 9.96 | 10/29 06:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.87807 | 27.06 | 10/29 06:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.13 | 6.36 | 10/29 06:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.22 | 8.34
10/29 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 11.05% | 4.92 | 10/29 07:00:00 | 3.3 | 37.94 | 1 | 27.06 | 10/29 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.15 | 9.96 | 10/29 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.197 | 11.94 | 10/29 07:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.91602 | 27.06 | 10/29 07:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.12 | 6.54 | 10/29 07:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.19 | 7.26
10/29 08:00:00 | 14.6 | 58.28 | 1.85% | 6.72 | 10/29 08:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.99 | 27.06 | 10/29 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.1 | 9.96 | 10/29 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.044 | 2.04 | 10/29 08:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.81209 | 27.42 | 10/29 08:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 10/29 08:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6
10/29 09:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/29 09:00:00 | 3.3 | 37.94 | 1 | 27.06 | 10/29 09:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.01 | 7.62 | 10/29 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/29 09:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.7204 | 25.98 | 10/29 09:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 10/29 09:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/29 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 10/29 10:00:00 | 4.5 | 40.1 | 1 | 24.9 | 10/29 10:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/29 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/29 10:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.71354 | 25.08 | 10/29 10:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 10/29 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
10/29 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/29 11:00:00 | 3.9 | 39.02 | 1 | 25.98 | 10/29 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/29 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/29 11:00:00 | 5 | 41 | 0.57945 | 24 | 10/29 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/29 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/29 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/29 12:00:00 | 5 | 41 | 1 | 24 | 10/29 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/29 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/29 12:00:00 | 5 | 41 | 0.45229 | 24 | 10/29 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/29 12:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/29 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/29 13:00:00 | 5 | 41 | 1 | 24 | 10/29 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/29 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 10/29 13:00:00 | 5 | 41 | 0.42077 | 24 | 10/29 13:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 10/29 13:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/29 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/29 14:00:00 | 5 | 41 | 1 | 24 | 10/29 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/29 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/29 14:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.39327 | 22.02 | 10/29 14:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0 | 10/29 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/29 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/29 15:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.92 | 22.02 | 10/29 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/29 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/29 15:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.28751 | 20.94 | 10/29 15:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 10/29 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/29 16:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/29 16:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.87 | 22.02 | 10/29 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/29 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/29 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.18955 | 18.96 | 10/29 16:00:00 | 27.9 | 82.22 | 0 | 0 | 10/29 16:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/29 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/29 17:00:00 | 5 | 41 | 0.73 | 24 | 10/29 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/29 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/29 17:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.15563 | 22.02 | 10/29 17:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 10/29 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/29 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 10/29 18:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.72 | 25.98 | 10/29 18:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 10/29 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/29 18:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.20369 | 22.92 | 10/29 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/29 18:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/29 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 10/29 19:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.75 | 25.98 | 10/29 19:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 10/29 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/29 19:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.24556 | 23.82 | 10/29 19:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 10/29 19:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/29 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/29 20:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.65 | 24.36 | 10/29 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/29 20:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 10/29 20:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.3054 | 24.54 | 10/29 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/29 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/29 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/29 21:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.64 | 25.62 | 10/29 21:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0 | 8.7 | 10/29 21:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0 | 9.78 | 10/29 21:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.38682 | 26.88 | 10/29 21:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 10/29 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
10/29 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/29 22:00:00 | 3 | 37.4 | 0.67 | 27.6 | 10/29 22:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86 | 10/29 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.081 | 16.98 | 10/29 22:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.49236 | 29.58 | 10/29 22:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 10/29 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
10/29 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/29 23:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.68 | 28.32 | 10/29 23:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.09 | 12.84 | 10/29 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.186 | 16.98 | 10/29 23:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.58268 | 30.48 | 10/29 23:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 10/29 23:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
10/29 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/29 24:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.75 | 28.86 | 10/29 24:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.18 | 14.46 | 10/29 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.303 | 20.04 | 10/29 24:00:00 | 1 | 33.8 | 0.64447 | 31.2 | 10/29 24:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 10/29 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/30 01:00:00 | 15 | 59 | 0.6778% | 6 | 10/30 01:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.83 | 29.94 | 10/30 01:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.28 | 15.9 | 10/30 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.424 | 20.04 | 10/30 01:00:00 | 0.7 | 33.26 | 0.70018 | 31.74 | 10/30 01:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 10/30 01:00:00 | 14 | 57.2 | 0.02 | 7.8
10/30 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 6.372% | 7.08 | 10/30 02:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.81 | 29.94 | 10/30 02:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.35 | 16.26 | 10/30 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.442 | 20.94 | 10/30 02:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.74021 | 32.46 | 10/30 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.04 | 4.02 | 10/30 02:00:00 | 14 | 57.2 | 0.09 | 7.8
10/30 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 10.84% | 7.98 | 10/30 03:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.83 | 30.66 | 10/30 03:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.36 | 16.26 | 10/30 03:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.437 | 18.24 | 10/30 03:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.79308 | 34.98 | 10/30 03:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.09 | 5.28 | 10/30 03:00:00 | 13 | 55.4 | 0.16 | 9.6
10/30 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 14.03% | 7.98 | 10/30 04:00:00 | 1 | 33.8 | 0.87 | 31.2 | 10/30 04:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.39 | 17.34 | 10/30 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.471 | 22.02 | 10/30 04:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.84099 | 36.06 | 10/30 04:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.13 | 5.46 | 10/30 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.2 | 9.6
10/30 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 15.29% | 7.98 | 10/30 05:00:00 | 0 | 32 | 0.9 | 33 | 10/30 05:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.41 | 17.34 | 10/30 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.498 | 20.94 | 10/30 05:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.8588 | 36.06 | 10/30 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13 | 4.92 | 10/30 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.22 | 9.6
10/30 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 15.99% | 9.06 | 10/30 06:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.89 | 32.64 | 10/30 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43 | 20.04 | 10/30 06:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.501 | 21.48 | 10/30 06:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.85325 | 36.06 | 10/30 06:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.13 | 5.28 | 10/30 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.22 | 9.6
10/30 07:00:00 | 15 | 59 | 13.96% | 6 | 10/30 07:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.85 | 31.92 | 10/30 07:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.43 | 19.68 | 10/30 07:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.526 | 22.38 | 10/30 07:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.84394 | 36.06 | 10/30 07:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.1 | 4.74 | 10/30 07:00:00 | 13 | 55.4 | 0.21 | 9.6
10/30 08:00:00 | 15.3 | 59.54 | 1.737% | 5.46 | 10/30 08:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.68 | 31.02 | 10/30 08:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.34 | 19.32 | 10/30 08:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.334 | 18.42 | 10/30 08:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.63283 | 32.64 | 10/30 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/30 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.16 | 9.6
10/30 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 10/30 09:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.46 | 24.54 | 10/30 09:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.21 | 16.62 | 10/30 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.084 | 7.08 | 10/30 09:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.39067 | 25.26 | 10/30 09:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 10/30 09:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.07 | 8.52
10/30 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/30 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.14 | 11.94 | 10/30 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 10/30 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/30 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.1352 | 16.08 | 10/30 10:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 10/30 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/30 11:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 10/30 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/30 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/30 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/30 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/30 11:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 10/30 11:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
10/30 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/30 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/30 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/30 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/30 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/30 12:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 10/30 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
10/30 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/30 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/30 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/30 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/30 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 10/30 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 10/30 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/30 14:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/30 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/30 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/30 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/30 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/30 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 10/30 14:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/30 15:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/30 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/30 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/30 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/30 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/30 15:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 10/30 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/30 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 10/30 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/30 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/30 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/30 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/30 16:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 10/30 16:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/30 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/30 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/30 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/30 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/30 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/30 17:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0 | 10/30 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/30 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 10/30 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/30 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/30 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/30 18:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46 | 10/30 18:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 10/30 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/30 19:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 10/30 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/30 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/30 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/30 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 10/30 19:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 10/30 19:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/30 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 10/30 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/30 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 10/30 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 10/30 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/30 20:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 10/30 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
10/30 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 10/30 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.05 | 13.02 | 10/30 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 10/30 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 10/30 21:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76 | 10/30 21:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/30 21:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/30 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 10/30 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.12 | 13.02 | 10/30 22:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 10/30 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.04 | 13.02 | 10/30 22:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.094408 | 15.72 | 10/30 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/30 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/30 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 10/30 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.18 | 13.92 | 10/30 23:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.06 | 11.22 | 10/30 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.153 | 16.98 | 10/30 23:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.17468 | 15.72 | 10/30 23:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/30 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
10/30 24:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 10/30 24:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 10/30 24:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.14 | 12.3 | 10/30 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.249 | 16.98 | 10/30 24:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.25147 | 17.16 | 10/30 24:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 10/30 24:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
10/31 01:00:00 | 15 | 59 | 1.363% | 6 | 10/31 01:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15 | 10/31 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.26 | 18.06 | 10/31 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.309 | 16.98 | 10/31 01:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.31363 | 17.7 | 10/31 01:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 10/31 01:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
10/31 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 6.765% | 7.98 | 10/31 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.35 | 16.08 | 10/31 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.34 | 18.06 | 10/31 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.355 | 18.06 | 10/31 02:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.35156 | 18.24 | 10/31 02:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 10/31 02:00:00 | 16 | 60.8 | 0.02 | 4.2
10/31 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 11.39% | 7.98 | 10/31 03:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.4 | 19.5 | 10/31 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.38 | 18.96 | 10/31 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.395 | 18.96 | 10/31 03:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.38789 | 19.86 | 10/31 03:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 10/31 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.06 | 4.2
10/31 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 14.77% | 9.06 | 10/31 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.47 | 20.04 | 10/31 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41 | 18.96 | 10/31 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.418 | 18.96 | 10/31 04:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.43 | 21.12 | 10/31 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 10/31 04:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2
10/31 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 17.28% | 9.96 | 10/31 05:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.47 | 21.48 | 10/31 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43 | 20.04 | 10/31 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.445 | 20.94 | 10/31 05:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.46321 | 23.28 | 10/31 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.19 | 7.8 | 10/31 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.1 | 4.2
10/31 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 17.89% | 9.96 | 10/31 06:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.45 | 21.84 | 10/31 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43 | 20.04 | 10/31 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.465 | 20.94 | 10/31 06:00:00 | 5 | 41 | 0.49409 | 24 | 10/31 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.2 | 9.6 | 10/31 06:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2
10/31 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 15.57% | 7.08 | 10/31 07:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.45 | 22.56 | 10/31 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.42 | 20.04 | 10/31 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.476 | 20.94 | 10/31 07:00:00 | 5 | 41 | 0.52467 | 24 | 10/31 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.16 | 7.8 | 10/31 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.07 | 2.4
10/31 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 2.571% | 7.08 | 10/31 08:00:00 | 7 | 44.6 | 0.32 | 20.4 | 10/31 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.34 | 20.04 | 10/31 08:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.239 | 14.1 | 10/31 08:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.36487 | 22.02 | 10/31 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.04 | 9.6 | 10/31 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.02 | 2.4
10/31 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 10/31 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12 | 7.98 | 10/31 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.17 | 11.04 | 10/31 09:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.021 | 2.04 | 10/31 09:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.16973 | 16.26 | 10/31 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 10/31 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/31 10:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 10/31 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/31 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/31 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/31 10:00:00 | 15 | 59 | 0.0063977 | 6 | 10/31 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 10/31 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
10/31 11:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 10/31 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/31 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/31 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 10/31 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 10/31 11:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0 | 10/31 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
10/31 12:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 10/31 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/31 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 10/31 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/31 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/31 12:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0 | 10/31 12:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/31 13:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/31 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/31 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/31 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/31 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 10/31 13:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0 | 10/31 13:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/31 14:00:00 | 31.1 | 87.98 | 0% | 0 | 10/31 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/31 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 10/31 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/31 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 10/31 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 10/31 14:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0
10/31 15:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/31 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 10/31 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/31 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/31 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/31 15:00:00 | 29 | 84.2 | 0 | 0 | 10/31 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/31 16:00:00 | 30.6 | 87.08 | 0% | 0 | 10/31 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 10/31 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 10/31 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 10/31 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/31 16:00:00 | 28.5 | 83.3 | 0 | 0 | 10/31 16:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/31 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 10/31 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 10/31 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 10/31 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 10/31 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 10/31 17:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 10/31 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
10/31 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 10/31 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 10/31 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 10/31 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 10/31 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 10/31 18:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 10/31 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
10/31 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 10/31 19:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 10/31 19:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 10/31 19:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 10/31 19:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0 | 14.28 | 10/31 19:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 10/31 19:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0
10/31 20:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0% | 1.68 | 10/31 20:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0 | 8.7 | 10/31 20:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 10/31 20:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48 | 10/31 20:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0 | 16.44 | 10/31 20:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 10/31 20:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0
10/31 21:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0% | 3.3 | 10/31 21:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0 | 10.68 | 10/31 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 10/31 21:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 10/31 21:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.061417 | 17.52 | 10/31 21:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 10/31 21:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
10/31 22:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0% | 7.26 | 10/31 22:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.03 | 13.56 | 10/31 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 10/31 22:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0 | 7.62 | 10/31 22:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.14594 | 18.24 | 10/31 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 10/31 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
10/31 23:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0% | 10.68 | 10/31 23:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.12 | 14.64 | 10/31 23:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86 | 10/31 23:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.051 | 12.48 | 10/31 23:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.22431 | 19.5 | 10/31 23:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72 | 10/31 23:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74
10/31 24:00:00 | 10.4 | 50.72 | 5.487% | 14.28 | 10/31 24:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.2 | 15.9 | 10/31 24:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.1 | 14.46 | 10/31 24:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.182 | 17.88 | 10/31 24:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.29529 | 19.68 | 10/31 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.01 | 11.04 | 10/31 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04
11/01 01:00:00 | 8.7 | 47.66 | 17.55% | 17.34 | 11/01 01:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.27 | 16.44 | 11/01 01:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.21 | 17.52 | 11/01 01:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.343 | 23.46 | 11/01 01:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.34532 | 19.5 | 11/01 01:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.15 | 14.82 | 11/01 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.08 | 16.98
11/01 02:00:00 | 8.2 | 46.76 | 27.38% | 18.24 | 11/01 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.32 | 16.98 | 11/01 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.3 | 18.06 | 11/01 02:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.466 | 24.36 | 11/01 02:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.37251 | 19.5 | 11/01 02:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.26 | 15.72 | 11/01 02:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.23 | 18.24
11/01 03:00:00 | 7.9 | 46.22 | 34.07% | 18.78 | 11/01 03:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.35 | 17.34 | 11/01 03:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.36 | 18.78 | 11/01 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.529 | 25.08 | 11/01 03:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.38583 | 19.14 | 11/01 03:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.35 | 16.44 | 11/01 03:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.33 | 19.32
11/01 04:00:00 | 7.3 | 45.14 | 39.65% | 19.86 | 11/01 04:00:00 | 8 | 46.4 | 0.38 | 18.6 | 11/01 04:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.42 | 20.58 | 11/01 04:00:00 | 4 | 39.2 | 0.584 | 25.8 | 11/01 04:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.38731 | 18.42 | 11/01 04:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.41 | 16.44 | 11/01 04:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.4 | 18.42
11/01 05:00:00 | 7.5 | 45.5 | 42.71% | 19.5 | 11/01 05:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.4 | 19.14 | 11/01 05:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.46 | 21.3 | 11/01 05:00:00 | 4 | 39.2 | 0.619 | 25.8 | 11/01 05:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.37669 | 17.34 | 11/01 05:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.43 | 15.72 | 11/01 05:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.44 | 17.52
11/01 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 40.25% | 16.08 | 11/01 06:00:00 | 9 | 48.2 | 0.38 | 16.8 | 11/01 06:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.47 | 20.76 | 11/01 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.603 | 22.92 | 11/01 06:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.3437 | 15.18 | 11/01 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.41 | 13.02 | 11/01 06:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.42 | 15.18
11/01 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 42.82% | 22.02 | 11/01 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.38 | 20.04 | 11/01 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48 | 22.92 | 11/01 07:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.608 | 26.16 | 11/01 07:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.33071 | 17.34 | 11/01 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.4 | 16.08 | 11/01 07:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.4 | 14.64
11/01 08:00:00 | 9.1 | 48.38 | 26.06% | 16.62 | 11/01 08:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.28 | 17.16 | 11/01 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48 | 22.92 | 11/01 08:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.435 | 23.64 | 11/01 08:00:00 | 10 | 50 | 0.23421 | 15 | 11/01 08:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.29 | 13.56 | 11/01 08:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.29 | 14.82
11/01 09:00:00 | 14.5 | 58.1 | 4.236% | 6.9 | 11/01 09:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.11 | 10.14 | 11/01 09:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.26 | 15.18 | 11/01 09:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.229 | 15.54 | 11/01 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.14639 | 11.04 | 11/01 09:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.08 | 5.82 | 11/01 09:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.13 | 11.22
11/01 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/01 10:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/01 10:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.03 | 0.96 | 11/01 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.032 | 9.96 | 11/01 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.051292 | 4.92 | 11/01 10:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/01 10:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
11/01 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/01 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/01 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/01 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/01 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/01 11:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/01 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0
11/01 12:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/01 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/01 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/01 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/01 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/01 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/01 12:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0
11/01 13:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/01 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/01 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/01 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/01 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/01 13:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 11/01 13:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
11/01 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/01 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/01 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/01 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/01 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/01 14:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 11/01 14:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0
11/01 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/01 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/01 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/01 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/01 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/01 15:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 11/01 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0
11/01 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/01 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/01 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/01 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/01 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/01 16:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 11/01 16:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
11/01 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/01 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/01 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/01 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/01 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/01 17:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 11/01 17:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
11/01 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/01 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/01 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/01 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/01 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/01 18:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 11/01 18:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0
11/01 19:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/01 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/01 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/01 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/01 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/01 19:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/01 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0
11/01 20:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/01 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/01 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/01 20:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0 | 12.84 | 11/01 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/01 20:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 11/01 20:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/01 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/01 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/01 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/01 21:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.078 | 14.64 | 11/01 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.0077672 | 11.94 | 11/01 21:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 11/01 21:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0 | 5.64
11/01 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/01 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/01 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/01 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.214 | 22.02 | 11/01 22:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.028582 | 6.36 | 11/01 22:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 11/01 22:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
11/01 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 3.185% | 9.06 | 11/01 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 11/01 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/01 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.338 | 20.94 | 11/01 23:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.039728 | 6.18 | 11/01 23:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1 | 11/01 23:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56
11/01 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 11.02% | 11.04 | 11/01 24:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 11/01 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/01 24:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.415 | 21.48 | 11/01 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1028 | 11.04 | 11/01 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/01 24:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
11/02 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 16.59% | 9.96 | 11/02 01:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 11/02 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.01 | 4.92 | 11/02 01:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.49 | 22.56 | 11/02 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.15654 | 11.04 | 11/02 01:00:00 | 15 | 59 | 0.04 | 6 | 11/02 01:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.07 | 7.44
11/02 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 20.7% | 11.94 | 11/02 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.15 | 4.02 | 11/02 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.06 | 4.92 | 11/02 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.541 | 22.92 | 11/02 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.17483 | 11.04 | 11/02 02:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 11/02 02:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.15 | 10.5
11/02 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 23.97% | 11.94 | 11/02 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.15 | 4.02 | 11/02 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1 | 7.98 | 11/02 03:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.585 | 23.46 | 11/02 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.18244 | 11.04 | 11/02 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.11 | 4.2 | 11/02 03:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.21 | 10.86
11/02 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 26.82% | 13.02 | 11/02 04:00:00 | 15 | 59 | 0.17 | 6 | 11/02 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.13 | 9.6 | 11/02 04:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.645 | 25.08 | 11/02 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.18843 | 11.04 | 11/02 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.15 | 7.8 | 11/02 04:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.24 | 10.68
11/02 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 28.22% | 11.94 | 11/02 05:00:00 | 15 | 59 | 0.18 | 6 | 11/02 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15 | 9.06 | 11/02 05:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.685 | 26.16 | 11/02 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17793 | 9.06 | 11/02 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.2 | 9.6 | 11/02 05:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.26 | 10.68
11/02 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 26.19% | 11.04 | 11/02 06:00:00 | 15 | 59 | 0.17 | 6 | 11/02 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 11/02 06:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.676 | 26.88 | 11/02 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.1632 | 9.06 | 11/02 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.21 | 9.6 | 11/02 06:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.25 | 9.78
11/02 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 20.57% | 7.08 | 11/02 07:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 11/02 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 11/02 07:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.664 | 26.88 | 11/02 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15812 | 9.06 | 11/02 07:00:00 | 13 | 55.4 | 0.2 | 9.6 | 11/02 07:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.23 | 9.78
11/02 08:00:00 | 14.6 | 58.28 | 5.516% | 6.72 | 11/02 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.08 | 2.04 | 11/02 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12 | 7.98 | 11/02 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.495 | 25.08 | 11/02 08:00:00 | 15 | 59 | 0.095712 | 6 | 11/02 08:00:00 | 16 | 60.8 | 0.11 | 4.2 | 11/02 08:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.15 | 9.42
11/02 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/02 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.06 | 4.92 | 11/02 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.02 | 0 | 11/02 09:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.287 | 14.82 | 11/02 09:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.070818 | 2.94 | 11/02 09:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0.01 | 0 | 11/02 09:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.03 | 7.26
11/02 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/02 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0.02 | 0 | 11/02 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/02 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.048 | 7.98 | 11/02 10:00:00 | 20 | 68 | 0.0096139 | 0 | 11/02 10:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 11/02 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
11/02 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/02 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/02 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/02 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/02 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/02 11:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0 | 11/02 11:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/02 12:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/02 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/02 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/02 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/02 12:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 11/02 12:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0
11/02 13:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 11/02 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/02 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/02 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/02 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 13:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0
11/02 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/02 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/02 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/02 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/02 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 14:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0
11/02 15:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 11/02 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/02 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/02 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/02 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/02 15:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 11/02 15:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0
11/02 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 11/02 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/02 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/02 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/02 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/02 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 16:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0
11/02 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 11/02 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/02 17:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/02 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/02 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/02 17:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 11/02 17:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0
11/02 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/02 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/02 18:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/02 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/02 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/02 18:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 11/02 18:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0
11/02 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/02 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/02 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/02 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/02 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/02 19:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 11/02 19:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0
11/02 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/02 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/02 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/02 20:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86 | 11/02 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/02 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/02 20:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/02 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/02 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/02 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/02 21:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.019 | 12.84 | 11/02 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/02 21:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 11/02 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02
11/02 22:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/02 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/02 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/02 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.158 | 20.04 | 11/02 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/02 22:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74 | 11/02 22:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22
11/02 23:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/02 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/02 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/02 23:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.253 | 17.16 | 11/02 23:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/02 23:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82 | 11/02 23:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38
11/02 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.8943% | 7.08 | 11/02 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/02 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.04 | 9.06 | 11/02 24:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.32 | 18.42 | 11/02 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/02 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.05 | 7.08 | 11/02 24:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
11/03 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 6.842% | 7.98 | 11/03 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.04 | 4.02 | 11/03 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.1 | 9.96 | 11/03 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.426 | 22.92 | 11/03 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.029412 | 4.02 | 11/03 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12 | 7.98 | 11/03 01:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.04 | 8.16
11/03 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 11.68% | 7.98 | 11/03 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 11/03 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.15 | 11.04 | 11/03 02:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.456 | 18.78 | 11/03 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.054534 | 2.94 | 11/03 02:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.16 | 6.72 | 11/03 02:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.1 | 8.16
11/03 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 15.44% | 9.06 | 11/03 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 11/03 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2 | 11.04 | 11/03 03:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.457 | 19.32 | 11/03 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.067401 | 2.94 | 11/03 03:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.19 | 8.34 | 11/03 03:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.16 | 9.24
11/03 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 17.88% | 9.06 | 11/03 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11 | 4.92 | 11/03 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94 | 11/03 04:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.489 | 20.58 | 11/03 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.082055 | 4.02 | 11/03 04:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.21 | 8.16 | 11/03 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.2 | 9.96
11/03 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 18.93% | 9.96 | 11/03 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.12 | 4.92 | 11/03 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 11/03 05:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.529 | 23.28 | 11/03 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.087425 | 4.02 | 11/03 05:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.22 | 8.7 | 11/03 05:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.23 | 10.5
11/03 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 19.19% | 9.96 | 11/03 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11 | 4.92 | 11/03 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24 | 13.92 | 11/03 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.541 | 22.92 | 11/03 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.086179 | 4.92 | 11/03 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.2 | 7.8 | 11/03 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04
11/03 07:00:00 | 15 | 59 | 16.04% | 6 | 11/03 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 11/03 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.25 | 13.92 | 11/03 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.529 | 22.92 | 11/03 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.084442 | 4.92 | 11/03 07:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.18 | 7.62 | 11/03 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94
11/03 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 1.92% | 0.06 | 11/03 08:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.03 | 7.62 | 11/03 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 11/03 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.376 | 20.04 | 11/03 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.013537 | 0.06 | 11/03 08:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.06 | 1.68 | 11/03 08:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.23 | 12.12
11/03 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 11/03 09:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 11/03 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.05 | 0.06 | 11/03 09:00:00 | 12 | 53.6 | 0.187 | 11.4 | 11/03 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/03 09:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 11/03 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02
11/03 10:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/03 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/03 10:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/03 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.015 | 4.02 | 11/03 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/03 10:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 11/03 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
11/03 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 11/03 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/03 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/03 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/03 11:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 11/03 11:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
11/03 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/03 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 11/03 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/03 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/03 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/03 12:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
11/03 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/03 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 11/03 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/03 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/03 13:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 11/03 13:00:00 | 26.6 | 79.88 | 0 | 0
11/03 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/03 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 11/03 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 14:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0 | 11/03 14:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
11/03 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/03 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/03 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 11/03 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 11/03 15:00:00 | 28.4 | 83.12 | 0 | 0
11/03 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/03 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/03 16:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0 | 0 | 11/03 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/03 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/03 16:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 11/03 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0
11/03 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/03 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/03 17:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 11/03 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/03 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/03 17:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0 | 11/03 17:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0
11/03 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/03 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/03 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/03 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/03 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/03 18:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 11/03 18:00:00 | 25.7 | 78.26 | 0 | 0
11/03 19:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/03 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/03 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/03 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/03 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/03 19:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/03 19:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0
11/03 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/03 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/03 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/03 20:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/03 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/03 20:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 11/03 20:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
11/03 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/03 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/03 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/03 21:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 11/03 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/03 21:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/03 21:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
11/03 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/03 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/03 22:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0 | 11/03 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.028 | 7.08 | 11/03 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/03 22:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68 | 11/03 22:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
11/03 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/03 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/03 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/03 23:00:00 | 11 | 51.8 | 0.142 | 13.2 | 11/03 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/03 23:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 11/03 23:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48
11/03 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/03 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/03 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/03 24:00:00 | 10 | 50 | 0.379 | 15 | 11/03 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/03 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/03 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92
11/04 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/04 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/04 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.01 | 7.08 | 11/04 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.501 | 16.08 | 11/04 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/04 01:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 11/04 01:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.01 | 5.82
11/04 02:00:00 | 15 | 59 | 5.229% | 6 | 11/04 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/04 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.06 | 7.08 | 11/04 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.488 | 16.98 | 11/04 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.023902 | 2.94 | 11/04 02:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 11/04 02:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.06 | 6.54
11/04 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 9.7% | 7.08 | 11/04 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/04 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.09 | 7.08 | 11/04 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.63 | 16.98 | 11/04 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.038642 | 2.94 | 11/04 03:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.11 | 6.18 | 11/04 03:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.12 | 8.34
11/04 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 12.64% | 7.08 | 11/04 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 11/04 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12 | 7.08 | 11/04 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.759 | 16.98 | 11/04 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.05384 | 4.02 | 11/04 04:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 11/04 04:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.16 | 8.16
11/04 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 14.33% | 7.98 | 11/04 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.04 | 2.94 | 11/04 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13 | 7.08 | 11/04 05:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.815 | 20.22 | 11/04 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.059439 | 4.02 | 11/04 05:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.16 | 6.54 | 11/04 05:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.18 | 8.52
11/04 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 14.7% | 7.98 | 11/04 06:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 11/04 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 11/04 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.738 | 16.98 | 11/04 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.053474 | 4.02 | 11/04 06:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.17 | 8.34 | 11/04 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.19 | 9.6
11/04 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 12.23% | 4.92 | 11/04 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 11/04 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14 | 9.06 | 11/04 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.649 | 16.98 | 11/04 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.046126 | 4.02 | 11/04 07:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.17 | 8.7 | 11/04 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19 | 9.96
11/04 08:00:00 | 20 | 68 | 0.981% | 0 | 11/04 08:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38 | 11/04 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13 | 9.06 | 11/04 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.533 | 16.8 | 11/04 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.010542 | 2.94 | 11/04 08:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0.06 | 3.84 | 11/04 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17 | 9.96
11/04 09:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 11/04 09:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 11/04 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.03 | 0 | 11/04 09:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.447 | 15.72 | 11/04 09:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/04 09:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/04 09:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.04 | 2.22
11/04 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/04 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/04 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/04 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.328 | 11.04 | 11/04 10:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/04 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/04 10:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0
11/04 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 11/04 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/04 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/04 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.183 | 4.02 | 11/04 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/04 11:00:00 | 26.4 | 79.52 | 0 | 0 | 11/04 11:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0
11/04 12:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 11/04 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/04 12:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0 | 11/04 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.087 | 2.04 | 11/04 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/04 12:00:00 | 27.3 | 81.14 | 0 | 0 | 11/04 12:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0
11/04 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 11/04 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/04 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 11/04 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.057 | 2.04 | 11/04 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/04 13:00:00 | 27.4 | 81.32 | 0 | 0 | 11/04 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0
11/04 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 11/04 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/04 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 11/04 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.035 | 0.06 | 11/04 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/04 14:00:00 | 27.1 | 80.78 | 0 | 0 | 11/04 14:00:00 | 28.1 | 82.58 | 0 | 0
11/04 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 11/04 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/04 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/04 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.017 | 0 | 11/04 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/04 15:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0 | 11/04 15:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0
11/04 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/04 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/04 16:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/04 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.01 | 0 | 11/04 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/04 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/04 16:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0
11/04 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/04 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/04 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/04 17:00:00 | 15 | 59 | 0.074 | 6 | 11/04 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/04 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/04 17:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0
11/04 18:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/04 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/04 18:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/04 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.146 | 7.98 | 11/04 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/04 18:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 11/04 18:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
11/04 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/04 19:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/04 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/04 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.151 | 7.98 | 11/04 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/04 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/04 19:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
11/04 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/04 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/04 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/04 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.178 | 11.94 | 11/04 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/04 20:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 11/04 20:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
11/04 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/04 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/04 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/04 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.222 | 13.02 | 11/04 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/04 21:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/04 21:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
11/04 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/04 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/04 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/04 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.241 | 13.02 | 11/04 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/04 22:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 11/04 22:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42
11/04 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/04 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/04 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/04 23:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.262 | 14.1 | 11/04 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/04 23:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 11/04 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
11/04 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/04 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/04 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/04 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.337 | 20.04 | 11/04 24:00:00 | 15 | 59 | 0.026631 | 6 | 11/04 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/04 24:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
11/05 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/05 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/05 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.411 | 20.04 | 11/05 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.0562 | 2.94 | 11/05 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02
11/05 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/05 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/05 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 11/05 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.415 | 16.98 | 11/05 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.090368 | 7.08 | 11/05 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 02:00:00 | 15 | 59 | 0.03 | 6
11/05 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 1.661% | 4.02 | 11/05 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/05 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 11/05 03:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.42 | 17.52 | 11/05 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12234 | 7.08 | 11/05 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 03:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.09 | 7.44
11/05 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 6.076% | 4.92 | 11/05 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/05 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.09 | 4.02 | 11/05 04:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.455 | 19.32 | 11/05 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14055 | 7.98 | 11/05 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 04:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.15 | 8.52
11/05 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 9.086% | 4.92 | 11/05 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/05 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.09 | 2.94 | 11/05 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.488 | 18.96 | 11/05 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.12724 | 4.92 | 11/05 05:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 05:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.18 | 8.88
11/05 06:00:00 | 15 | 59 | 9.436% | 6 | 11/05 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.01 | 0.96 | 11/05 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.06 | 0.06 | 11/05 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.598 | 22.02 | 11/05 06:00:00 | 16 | 60.8 | 0.097104 | 4.2 | 11/05 06:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 06:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.18 | 7.44
11/05 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 7.761% | 2.94 | 11/05 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.01 | 0.96 | 11/05 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.04 | 0.06 | 11/05 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.666 | 22.02 | 11/05 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.082924 | 4.92 | 11/05 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 07:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.17 | 6.9
11/05 08:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0.2062% | 0 | 11/05 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/05 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.03 | 0.06 | 11/05 08:00:00 | 10 | 50 | 0.497 | 15 | 11/05 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.018722 | 2.04 | 11/05 08:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 08:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.15 | 6.9
11/05 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/05 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/05 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0.01 | 0 | 11/05 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.321 | 11.94 | 11/05 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/05 09:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 11/05 09:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.09 | 5.82
11/05 10:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/05 10:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/05 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.195 | 11.94 | 11/05 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/05 10:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 10:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.01 | 3.3
11/05 11:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 11/05 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/05 11:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/05 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.04 | 7.08 | 11/05 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/05 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 11:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
11/05 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/05 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/05 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/05 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/05 12:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/05 12:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
11/05 13:00:00 | 30 | 86 | 0% | 0 | 11/05 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/05 13:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 11/05 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/05 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/05 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/05 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
11/05 14:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/05 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/05 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/05 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/05 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/05 14:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 11/05 14:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
11/05 15:00:00 | 29.4 | 84.92 | 0% | 0 | 11/05 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/05 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/05 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/05 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/05 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 11/05 15:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0
11/05 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/05 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/05 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/05 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/05 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/05 16:00:00 | 23.8 | 74.84 | 0 | 0 | 11/05 16:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0
11/05 17:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 11/05 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/05 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/05 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/05 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/05 17:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 11/05 17:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0
11/05 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/05 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/05 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/05 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/05 18:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 18:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 11/05 18:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0
11/05 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/05 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/05 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/05 19:00:00 | 10 | 50 | 0.035 | 15 | 11/05 19:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 19:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 11/05 19:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0
11/05 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/05 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/05 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/05 20:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.133 | 14.1 | 11/05 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/05 20:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/05 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0
11/05 21:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/05 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/05 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/05 21:00:00 | 10 | 50 | 0.197 | 15 | 11/05 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/05 21:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 11/05 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
11/05 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/05 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/05 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/05 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.325 | 20.04 | 11/05 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/05 22:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/05 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
11/05 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/05 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/05 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/05 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.424 | 18.06 | 11/05 23:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/05 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/05 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
11/05 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/05 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/05 24:00:00 | 15 | 59 | 0.01 | 6 | 11/05 24:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.479 | 18.78 | 11/05 24:00:00 | 14 | 57.2 | 0.011649 | 7.8 | 11/05 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/05 24:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
11/06 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/06 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/06 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.07 | 7.98 | 11/06 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.584 | 22.92 | 11/06 01:00:00 | 15 | 59 | 0.0565 | 6 | 11/06 01:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4 | 11/06 01:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0
11/06 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/06 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/06 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12 | 7.98 | 11/06 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.628 | 22.02 | 11/06 02:00:00 | 15 | 59 | 0.087375 | 6 | 11/06 02:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.03 | 1.5 | 11/06 02:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42
11/06 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 3.601% | 4.92 | 11/06 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.01 | 2.04 | 11/06 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.14 | 7.08 | 11/06 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.643 | 22.92 | 11/06 03:00:00 | 15 | 59 | 0.11009 | 6 | 11/06 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.6 | 11/06 03:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6
11/06 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 7.716% | 4.92 | 11/06 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.05 | 2.94 | 11/06 04:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 11/06 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.675 | 22.92 | 11/06 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11593 | 4.92 | 11/06 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 11/06 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0.04 | 0.6
11/06 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 10.97% | 7.08 | 11/06 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 11/06 05:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.14 | 4.92 | 11/06 05:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.642 | 18.78 | 11/06 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11003 | 4.02 | 11/06 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.08 | 2.4 | 11/06 05:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0.05 | 1.14
11/06 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 13.03% | 7.98 | 11/06 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 11/06 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13 | 4.92 | 11/06 06:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.565 | 18.06 | 11/06 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.093387 | 4.02 | 11/06 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.08 | 2.4 | 11/06 06:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.05 | 1.32
11/06 07:00:00 | 15 | 59 | 12.2% | 6 | 11/06 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.08 | 2.94 | 11/06 07:00:00 | 16 | 60.8 | 0.11 | 4.2 | 11/06 07:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.512 | 17.7 | 11/06 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.075029 | 4.02 | 11/06 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.07 | 2.4 | 11/06 07:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.03 | 1.32
11/06 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 1.644% | 4.02 | 11/06 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.01 | 0.06 | 11/06 08:00:00 | 16 | 60.8 | 0.1 | 4.2 | 11/06 08:00:00 | 10 | 50 | 0.359 | 15 | 11/06 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.016183 | 0.06 | 11/06 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.05 | 2.4 | 11/06 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04
11/06 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/06 09:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/06 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.05 | 4.02 | 11/06 09:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.28 | 14.82 | 11/06 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/06 09:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0.01 | 1.86 | 11/06 09:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.01 | 1.68
11/06 10:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/06 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/06 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/06 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.158 | 9.06 | 11/06 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/06 10:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/06 10:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
11/06 11:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0% | 0 | 11/06 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/06 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/06 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.007 | 2.04 | 11/06 11:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/06 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/06 11:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0
11/06 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/06 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/06 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/06 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/06 12:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/06 12:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/06 12:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0
11/06 13:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/06 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/06 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/06 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/06 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/06 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/06 13:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0
11/06 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 11/06 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/06 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/06 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/06 14:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0 | 11/06 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0
11/06 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 11/06 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/06 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/06 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/06 15:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 11/06 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0
11/06 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/06 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/06 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/06 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/06 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 11/06 16:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0
11/06 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/06 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/06 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/06 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/06 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/06 17:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 11/06 17:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
11/06 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/06 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/06 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/06 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/06 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/06 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/06 18:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
11/06 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/06 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/06 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/06 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/06 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/06 19:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0 | 11/06 19:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
11/06 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/06 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/06 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/06 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/06 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 20:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 11/06 20:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
11/06 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/06 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/06 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/06 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/06 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/06 21:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/06 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96
11/06 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/06 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/06 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.022 | 9.96 | 11/06 22:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 22:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/06 22:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14
11/06 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/06 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/06 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/06 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.103 | 13.02 | 11/06 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/06 23:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/06 23:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/06 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/06 24:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/06 24:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 11/06 24:00:00 | 10 | 50 | 0.195 | 15 | 11/06 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/06 24:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 11/06 24:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56
11/07 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/07 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/07 01:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 11/07 01:00:00 | 10 | 50 | 0.266 | 15 | 11/07 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/07 01:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.02 | 4.38 | 11/07 01:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0 | 5.28
11/07 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 3.46% | 4.02 | 11/07 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/07 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.01 | 4.92 | 11/07 02:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.306 | 14.64 | 11/07 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/07 02:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.08 | 5.1 | 11/07 02:00:00 | 15 | 59 | 0.05 | 6
11/07 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 6.753% | 4.92 | 11/07 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/07 03:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.05 | 5.28 | 11/07 03:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.338 | 15.54 | 11/07 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/07 03:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.11 | 5.46 | 11/07 03:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.1 | 6.36
11/07 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 9.3% | 4.92 | 11/07 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.01 | 2.04 | 11/07 04:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 11/07 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.402 | 20.04 | 11/07 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/07 04:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 11/07 04:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.14 | 7.62
11/07 05:00:00 | 15 | 59 | 10.8% | 6 | 11/07 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 11/07 05:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.09 | 6.18 | 11/07 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.444 | 20.04 | 11/07 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/07 05:00:00 | 15 | 59 | 0.17 | 6 | 11/07 05:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.15 | 6.72
11/07 06:00:00 | 15 | 59 | 10.89% | 6 | 11/07 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.02 | 0.96 | 11/07 06:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.1 | 7.26 | 11/07 06:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.417 | 17.16 | 11/07 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/07 06:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 11/07 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15 | 7.98
11/07 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 9.135% | 4.02 | 11/07 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.01 | 0.96 | 11/07 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.09 | 7.8 | 11/07 07:00:00 | 9 | 48.2 | 0.388 | 16.8 | 11/07 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/07 07:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 11/07 07:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.16 | 8.34
11/07 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.9747% | 4.02 | 11/07 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/07 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.09 | 7.98 | 11/07 08:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.252 | 15.72 | 11/07 08:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/07 08:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.1 | 1.32 | 11/07 08:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8
11/07 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/07 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/07 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03 | 4.02 | 11/07 09:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.114 | 10.68 | 11/07 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/07 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0.02 | 0 | 11/07 09:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0.03 | 0.78
11/07 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/07 10:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/07 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/07 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/07 10:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 11/07 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
11/07 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/07 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/07 11:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/07 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/07 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/07 11:00:00 | 25.8 | 78.44 | 0 | 0 | 11/07 11:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0
11/07 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/07 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/07 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 11/07 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/07 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/07 12:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 11/07 12:00:00 | 27.5 | 81.5 | 0 | 0
11/07 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0% | 0 | 11/07 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/07 13:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 11/07 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/07 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/07 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/07 13:00:00 | 26.9 | 80.42 | 0 | 0
11/07 14:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0% | 0 | 11/07 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/07 14:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0 | 0 | 11/07 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/07 14:00:00 | 28.2 | 82.76 | 0 | 0 | 11/07 14:00:00 | 29.1 | 84.38 | 0 | 0
11/07 15:00:00 | 28.9 | 84.02 | 0% | 0 | 11/07 15:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/07 15:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/07 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/07 15:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 11/07 15:00:00 | 28.7 | 83.66 | 0 | 0
11/07 16:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0% | 0 | 11/07 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/07 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/07 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 11/07 16:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
11/07 17:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/07 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/07 17:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/07 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/07 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 17:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0 | 11/07 17:00:00 | 28 | 82.4 | 0 | 0
11/07 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/07 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/07 18:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/07 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/07 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/07 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/07 18:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0
11/07 19:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/07 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/07 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/07 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/07 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/07 19:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 11/07 19:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0
11/07 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/07 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/07 20:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/07 20:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74 | 11/07 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/07 20:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 11/07 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0
11/07 21:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/07 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/07 21:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/07 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/07 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/07 21:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 11/07 21:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0
11/07 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/07 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/07 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/07 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.039 | 13.02 | 11/07 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/07 22:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/07 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/07 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/07 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/07 23:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/07 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.107 | 9.96 | 11/07 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/07 23:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 11/07 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0
11/07 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/07 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/07 24:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/07 24:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.175 | 11.76 | 11/07 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/07 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/07 24:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/08 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/08 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/08 01:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 11/08 01:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.238 | 12.3 | 11/08 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.015075 | 4.02 | 11/08 01:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 11/08 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0
11/08 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/08 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/08 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/08 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.268 | 13.02 | 11/08 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.043967 | 4.92 | 11/08 02:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 11/08 02:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
11/08 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/08 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 11/08 03:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 11/08 03:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.298 | 13.56 | 11/08 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.091785 | 4.92 | 11/08 03:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 11/08 03:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/08 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/08 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 11/08 04:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48 | 11/08 04:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.332 | 14.28 | 11/08 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13643 | 7.08 | 11/08 04:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 11/08 04:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
11/08 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.7154% | 2.04 | 11/08 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 11/08 05:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.03 | 5.28 | 11/08 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.368 | 16.98 | 11/08 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1439 | 7.08 | 11/08 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.01 | 2.94 | 11/08 05:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0
11/08 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 1.527% | 0.96 | 11/08 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.11 | 4.02 | 11/08 06:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.06 | 7.62 | 11/08 06:00:00 | 9 | 48.2 | 0.369 | 16.8 | 11/08 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12409 | 7.08 | 11/08 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 11/08 06:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/08 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 1.406% | 2.04 | 11/08 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.12 | 4.92 | 11/08 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.04 | 0.96 | 11/08 07:00:00 | 9 | 48.2 | 0.357 | 16.8 | 11/08 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1269 | 7.98 | 11/08 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 11/08 07:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/08 08:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/08 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.09 | 4.92 | 11/08 08:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.01 | 1.32 | 11/08 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.19 | 11.94 | 11/08 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.16307 | 7.98 | 11/08 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.6 | 11/08 08:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58
11/08 09:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/08 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 11/08 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/08 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.028 | 4.02 | 11/08 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.20139 | 7.98 | 11/08 09:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 11/08 09:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
11/08 10:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/08 10:00:00 | 15 | 59 | 0.07 | 6 | 11/08 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/08 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/08 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.17256 | 7.98 | 11/08 10:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/08 10:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0
11/08 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/08 11:00:00 | 15 | 59 | 0.07 | 6 | 11/08 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/08 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/08 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15308 | 7.98 | 11/08 11:00:00 | 24.9 | 76.82 | 0 | 0 | 11/08 11:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
11/08 12:00:00 | 27 | 80.6 | 0% | 0 | 11/08 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 11/08 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/08 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/08 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.15227 | 7.08 | 11/08 12:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 11/08 12:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0
11/08 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/08 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.08 | 4.92 | 11/08 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/08 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/08 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.15023 | 7.08 | 11/08 13:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/08 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0
11/08 14:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/08 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 11/08 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/08 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/08 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.16503 | 7.98 | 11/08 14:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 11/08 14:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0
11/08 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/08 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 11/08 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/08 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/08 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.19115 | 7.98 | 11/08 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/08 15:00:00 | 27.6 | 81.68 | 0 | 0
11/08 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/08 16:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 11/08 16:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 11/08 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/08 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.22029 | 9.06 | 11/08 16:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/08 16:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0
11/08 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/08 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 11/08 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.02 | 9.06 | 11/08 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/08 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.23059 | 9.06 | 11/08 17:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 11/08 17:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0
11/08 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/08 18:00:00 | 14 | 57.2 | 0.11 | 7.8 | 11/08 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.11 | 9.96 | 11/08 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/08 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.19405 | 11.04 | 11/08 18:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/08 18:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0
11/08 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/08 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 11/08 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.15 | 11.94 | 11/08 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/08 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1479 | 11.04 | 11/08 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/08 19:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
11/08 20:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/08 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.16 | 11.94 | 11/08 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.18 | 11.94 | 11/08 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/08 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.13983 | 11.04 | 11/08 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/08 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
11/08 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/08 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.2 | 13.02 | 11/08 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18 | 13.02 | 11/08 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/08 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.13933 | 11.04 | 11/08 21:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/08 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
11/08 22:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/08 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18 | 13.02 | 11/08 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18 | 13.02 | 11/08 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.035 | 11.94 | 11/08 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.14471 | 11.94 | 11/08 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/08 22:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0
11/08 23:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/08 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 11/08 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.21 | 13.02 | 11/08 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.138 | 16.08 | 11/08 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.15325 | 11.94 | 11/08 23:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/08 23:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/08 24:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/08 24:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 11/08 24:00:00 | 11 | 51.8 | 0.25 | 13.2 | 11/08 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.239 | 16.98 | 11/08 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.16964 | 11.94 | 11/08 24:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.03 | 6.18 | 11/08 24:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
11/09 01:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/09 01:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15 | 11/09 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 11/09 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.304 | 16.98 | 11/09 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.19373 | 11.94 | 11/09 01:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 11/09 01:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
11/09 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/09 02:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 11/09 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 11/09 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.361 | 18.96 | 11/09 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22886 | 11.94 | 11/09 02:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 11/09 02:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
11/09 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/09 03:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 11/09 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 11/09 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.438 | 20.04 | 11/09 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24348 | 11.94 | 11/09 03:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 11/09 03:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0
11/09 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/09 04:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 11/09 04:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 11/09 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.5 | 20.04 | 11/09 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.2556 | 11.94 | 11/09 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.22 | 9.6 | 11/09 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
11/09 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 1.069% | 2.94 | 11/09 05:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 11/09 05:00:00 | 10 | 50 | 0.34 | 15 | 11/09 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.462 | 18.96 | 11/09 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24987 | 11.94 | 11/09 05:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.25 | 10.32 | 11/09 05:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
11/09 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 5.966% | 4.92 | 11/09 06:00:00 | 10 | 50 | 0.38 | 15 | 11/09 06:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 11/09 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.446 | 20.94 | 11/09 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23911 | 11.94 | 11/09 06:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.23 | 10.5 | 11/09 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/09 07:00:00 | 15 | 59 | 8.081% | 6 | 11/09 07:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 11/09 07:00:00 | 10 | 50 | 0.38 | 15 | 11/09 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.447 | 20.94 | 11/09 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.21516 | 11.94 | 11/09 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 11/09 07:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
11/09 08:00:00 | 15 | 59 | 9.937% | 6 | 11/09 08:00:00 | 10 | 50 | 0.33 | 15 | 11/09 08:00:00 | 10 | 50 | 0.34 | 15 | 11/09 08:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.287 | 15.72 | 11/09 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.2047 | 13.02 | 11/09 08:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.3 | 10.86 | 11/09 08:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
11/09 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 14.69% | 7.98 | 11/09 09:00:00 | 10 | 50 | 0.33 | 15 | 11/09 09:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 11/09 09:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.076 | 2.94 | 11/09 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.20076 | 11.94 | 11/09 09:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.33 | 11.22 | 11/09 09:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
11/09 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 15.19% | 9.06 | 11/09 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.32 | 13.92 | 11/09 10:00:00 | 10 | 50 | 0.43 | 15 | 11/09 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/09 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.18074 | 11.04 | 11/09 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.33 | 11.04 | 11/09 10:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14
11/09 11:00:00 | 13.3 | 55.94 | 19.04% | 9.06 | 11/09 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.3 | 13.92 | 11/09 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.41 | 13.02 | 11/09 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/09 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19784 | 9.96 | 11/09 11:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.28 | 10.68 | 11/09 11:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
11/09 12:00:00 | 13 | 55.4 | 20.77% | 9.6 | 11/09 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26 | 11.94 | 11/09 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.38 | 13.02 | 11/09 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/09 12:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.20103 | 9.96 | 11/09 12:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.26 | 9.78 | 11/09 12:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68
11/09 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 20.45% | 9.06 | 11/09 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94 | 11/09 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.37 | 13.02 | 11/09 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/09 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19814 | 9.96 | 11/09 13:00:00 | 13 | 55.4 | 0.24 | 9.6 | 11/09 13:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3
11/09 14:00:00 | 13 | 55.4 | 20.7% | 9.6 | 11/09 14:00:00 | 12 | 53.6 | 0.21 | 11.4 | 11/09 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.37 | 13.02 | 11/09 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/09 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.21472 | 9.06 | 11/09 14:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 11/09 14:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48
11/09 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 20.83% | 9.06 | 11/09 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.21 | 11.04 | 11/09 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.35 | 13.02 | 11/09 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/09 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.22576 | 7.98 | 11/09 15:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.24 | 8.7 | 11/09 15:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
11/09 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 16.6% | 7.98 | 11/09 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25 | 11.04 | 11/09 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.36 | 11.94 | 11/09 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/09 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.21316 | 7.98 | 11/09 16:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 11/09 16:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.01 | 7.26
11/09 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 16.71% | 7.98 | 11/09 17:00:00 | 12 | 53.6 | 0.26 | 11.4 | 11/09 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.38 | 13.02 | 11/09 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/09 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.19913 | 7.98 | 11/09 17:00:00 | 13 | 55.4 | 0.31 | 9.6 | 11/09 17:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.06 | 8.34
11/09 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 16.61% | 7.98 | 11/09 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25 | 11.04 | 11/09 18:00:00 | 11 | 51.8 | 0.35 | 13.2 | 11/09 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/09 18:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.18111 | 9.78 | 11/09 18:00:00 | 12 | 53.6 | 0.28 | 11.4 | 11/09 18:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.02 | 8.7
11/09 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 17.52% | 9.06 | 11/09 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 11/09 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28 | 13.02 | 11/09 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/09 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.19905 | 16.08 | 11/09 19:00:00 | 12 | 53.6 | 0.25 | 11.4 | 11/09 19:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.1 | 8.7
11/09 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 16.5% | 9.06 | 11/09 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 11/09 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.23 | 13.02 | 11/09 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/09 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.23147 | 18.06 | 11/09 20:00:00 | 12 | 53.6 | 0.26 | 11.4 | 11/09 20:00:00 | 13 | 55.4 | 0.15 | 9.6
11/09 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 13.93% | 9.06 | 11/09 21:00:00 | 10 | 50 | 0.28 | 15 | 11/09 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0.21 | 11.4 | 11/09 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/09 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.28103 | 20.04 | 11/09 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0.32 | 11.4 | 11/09 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17 | 9.96
11/09 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 14.23% | 9.06 | 11/09 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.32 | 16.08 | 11/09 22:00:00 | 10 | 50 | 0.2 | 15 | 11/09 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.02 | 11.04 | 11/09 22:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.30155 | 17.88 | 11/09 22:00:00 | 12 | 53.6 | 0.36 | 11.4 | 11/09 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.18 | 9.96
11/09 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 17.16% | 13.02 | 11/09 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.36 | 16.08 | 11/09 23:00:00 | 10 | 50 | 0.22 | 15 | 11/09 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.058 | 7.98 | 11/09 23:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.3258 | 17.7 | 11/09 23:00:00 | 12 | 53.6 | 0.38 | 11.4 | 11/09 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19 | 9.96
11/09 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 19.72% | 13.92 | 11/09 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 11/09 24:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 11/09 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.081 | 7.08 | 11/09 24:00:00 | 8 | 46.4 | 0.37033 | 18.6 | 11/09 24:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.42 | 11.76 | 11/09 24:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.25 | 10.32
11/10 01:00:00 | 10 | 50 | 23.76% | 15 | 11/10 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.43 | 18.06 | 11/10 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3 | 16.98 | 11/10 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.107 | 7.08 | 11/10 01:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.41298 | 19.32 | 11/10 01:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.45 | 11.76 | 11/10 01:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.27 | 10.5
11/10 02:00:00 | 12 | 53.6 | 24.19% | 11.4 | 11/10 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51 | 18.96 | 11/10 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.33 | 16.98 | 11/10 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.129 | 7.08 | 11/10 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.44419 | 20.04 | 11/10 02:00:00 | 12 | 53.6 | 0.46 | 11.4 | 11/10 02:00:00 | 12 | 53.6 | 0.28 | 11.4
11/10 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 27.53% | 16.08 | 11/10 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.54 | 20.04 | 11/10 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37 | 18.06 | 11/10 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.134 | 7.08 | 11/10 03:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.46682 | 20.58 | 11/10 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.49 | 13.2 | 11/10 03:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.34 | 11.76
11/10 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 33.95% | 18.06 | 11/10 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.53 | 20.94 | 11/10 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 11/10 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.128 | 7.08 | 11/10 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.49441 | 22.02 | 11/10 04:00:00 | 11 | 51.8 | 0.51 | 13.2 | 11/10 04:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.36 | 11.76
11/10 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 36.61% | 18.06 | 11/10 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.58 | 22.02 | 11/10 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.44 | 18.96 | 11/10 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.136 | 7.8 | 11/10 05:00:00 | 5 | 41 | 0.52498 | 24 | 11/10 05:00:00 | 11 | 51.8 | 0.52 | 13.2 | 11/10 05:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.34 | 12.12
11/10 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 35.92% | 16.08 | 11/10 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.59 | 22.02 | 11/10 06:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.48 | 19.5 | 11/10 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.182 | 7.8 | 11/10 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.5448 | 25.08 | 11/10 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.48 | 13.92 | 11/10 06:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.29 | 13.56
11/10 07:00:00 | 10 | 50 | 37.45% | 15 | 11/10 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.57 | 22.02 | 11/10 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.48 | 20.04 | 11/10 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.233 | 9.06 | 11/10 07:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.51912 | 21.84 | 11/10 07:00:00 | 10 | 50 | 0.46 | 15 | 11/10 07:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.28 | 14.64
11/10 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 25% | 13.02 | 11/10 08:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.48 | 21.3 | 11/10 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.44 | 20.94 | 11/10 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.231 | 13.2 | 11/10 08:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.40185 | 21.3 | 11/10 08:00:00 | 10 | 50 | 0.47 | 15 | 11/10 08:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.27 | 12.84
11/10 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 13.29% | 11.04 | 11/10 09:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.3 | 17.34 | 11/10 09:00:00 | 8 | 46.4 | 0.29 | 18.6 | 11/10 09:00:00 | 11 | 51.8 | 0.289 | 13.2 | 11/10 09:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.34308 | 18.42 | 11/10 09:00:00 | 12 | 53.6 | 0.39 | 11.4 | 11/10 09:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.2 | 11.76
11/10 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 2.418% | 11.04 | 11/10 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.06 | 9.06 | 11/10 10:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.16 | 14.1 | 11/10 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.319 | 9.96 | 11/10 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15627 | 9.06 | 11/10 10:00:00 | 13 | 55.4 | 0.33 | 9.6 | 11/10 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.1 | 9.96
11/10 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/10 11:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/10 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.02 | 4.92 | 11/10 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.267 | 2.94 | 11/10 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.0036533 | 7.08 | 11/10 11:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.22 | 4.38 | 11/10 11:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.01 | 4.56
11/10 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/10 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/10 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/10 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.249 | 4.92 | 11/10 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/10 12:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.12 | 1.68 | 11/10 12:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68
11/10 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/10 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/10 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/10 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.273 | 4.92 | 11/10 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/10 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.06 | 0.06 | 11/10 13:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
11/10 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/10 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/10 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/10 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.323 | 9.96 | 11/10 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/10 14:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 11/10 14:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/10 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/10 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/10 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/10 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.371 | 11.04 | 11/10 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/10 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/10 15:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
11/10 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/10 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/10 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/10 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.407 | 11.04 | 11/10 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/10 16:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 11/10 16:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0
11/10 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/10 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/10 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/10 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.442 | 13.92 | 11/10 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/10 17:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 11/10 17:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0
11/10 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/10 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/10 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/10 18:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.407 | 10.86 | 11/10 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/10 18:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0.03 | 3.66 | 11/10 18:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
11/10 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 11/10 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/10 19:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/10 19:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.344 | 12.84 | 11/10 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.037446 | 16.08 | 11/10 19:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.1 | 6.18 | 11/10 19:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0 | 5.64
11/10 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 11/10 20:00:00 | 10 | 50 | 0.08 | 15 | 11/10 20:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/10 20:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.341 | 14.1 | 11/10 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.17261 | 16.98 | 11/10 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 11/10 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04
11/10 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.7355% | 13.02 | 11/10 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.17 | 16.98 | 11/10 21:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.03 | 12.66 | 11/10 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.395 | 16.98 | 11/10 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.27048 | 18.96 | 11/10 21:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.15 | 8.52 | 11/10 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02
11/10 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 9.723% | 13.92 | 11/10 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.26 | 20.04 | 11/10 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.11 | 13.02 | 11/10 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.424 | 16.98 | 11/10 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.32239 | 20.04 | 11/10 22:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.19 | 9.24 | 11/10 22:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.09 | 15.54
11/10 23:00:00 | 10 | 50 | 17.9% | 15 | 11/10 23:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.34 | 20.76 | 11/10 23:00:00 | 10 | 50 | 0.22 | 15 | 11/10 23:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.45 | 19.86 | 11/10 23:00:00 | 5 | 41 | 0.37968 | 24 | 11/10 23:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.26 | 10.68 | 11/10 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.22 | 16.98
11/10 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 27.52% | 16.98 | 11/10 24:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.42 | 21.84 | 11/10 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.35 | 16.98 | 11/10 24:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.538 | 21.48 | 11/10 24:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.46919 | 25.98 | 11/10 24:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.33 | 11.58 | 11/10 24:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.34 | 17.88
11/11 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 35.58% | 18.06 | 11/11 01:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.48 | 20.58 | 11/11 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.42 | 18.06 | 11/11 01:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.62 | 22.38 | 11/11 01:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.53232 | 25.98 | 11/11 01:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.42 | 11.76 | 11/11 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.44 | 16.98
11/11 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 42.53% | 18.06 | 11/11 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.52 | 20.04 | 11/11 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.47 | 18.06 | 11/11 02:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.652 | 23.1 | 11/11 02:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.55003 | 24.36 | 11/11 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.46 | 13.92 | 11/11 02:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.5 | 17.16
11/11 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 51.61% | 18.06 | 11/11 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.57 | 20.04 | 11/11 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.53 | 18.06 | 11/11 03:00:00 | 5 | 41 | 0.696 | 24 | 11/11 03:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.54247 | 22.74 | 11/11 03:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.5 | 14.64 | 11/11 03:00:00 | 10 | 50 | 0.52 | 15
11/11 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 54.61% | 16.98 | 11/11 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.62 | 20.94 | 11/11 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.6 | 18.96 | 11/11 04:00:00 | 4 | 39.2 | 0.761 | 25.8 | 11/11 04:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.5311 | 21.66 | 11/11 04:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.56 | 14.64 | 11/11 04:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.53 | 14.82
11/11 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 52.6% | 16.98 | 11/11 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.66 | 22.02 | 11/11 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.59 | 18.96 | 11/11 05:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.836 | 29.94 | 11/11 05:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.5359 | 23.28 | 11/11 05:00:00 | 10 | 50 | 0.55 | 15 | 11/11 05:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.52 | 14.64
11/11 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 52.38% | 16.98 | 11/11 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.7 | 22.92 | 11/11 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.68 | 22.92 | 11/11 06:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.89 | 30.3 | 11/11 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.53209 | 22.92 | 11/11 06:00:00 | 10 | 50 | 0.55 | 15 | 11/11 06:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.5 | 15.36
11/11 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 54.29% | 16.08 | 11/11 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.72 | 22.92 | 11/11 07:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.72 | 23.28 | 11/11 07:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.923 | 31.02 | 11/11 07:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.52206 | 23.46 | 11/11 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.53 | 13.02 | 11/11 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.47 | 16.08
11/11 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 40.67% | 13.02 | 11/11 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.58 | 20.94 | 11/11 08:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.69 | 23.64 | 11/11 08:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.705 | 29.04 | 11/11 08:00:00 | 5 | 41 | 0.47359 | 24 | 11/11 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.56 | 13.92 | 11/11 08:00:00 | 10 | 50 | 0.44 | 15
11/11 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 24.96% | 7.98 | 11/11 09:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.42 | 21.84 | 11/11 09:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.71 | 23.82 | 11/11 09:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.516 | 22.74 | 11/11 09:00:00 | 6 | 42.8 | 0.38247 | 22.2 | 11/11 09:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.45 | 14.82 | 11/11 09:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.37 | 13.74
11/11 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 13.5% | 7.98 | 11/11 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.22 | 16.08 | 11/11 10:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.59 | 21.84 | 11/11 10:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.297 | 16.98 | 11/11 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.20201 | 13.02 | 11/11 10:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.32 | 14.28 | 11/11 10:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.26 | 11.58
11/11 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 10.78% | 11.94 | 11/11 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.07 | 13.92 | 11/11 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33 | 16.08 | 11/11 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.071 | 9.96 | 11/11 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.027732 | 11.04 | 11/11 11:00:00 | 11 | 51.8 | 0.2 | 13.2 | 11/11 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.14 | 9.96
11/11 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 3.002% | 11.94 | 11/11 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/11 12:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.15 | 13.92 | 11/11 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/11 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/11 12:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.08 | 10.5 | 11/11 12:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.07 | 8.88
11/11 13:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0% | 3.3 | 11/11 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.01 | 13.02 | 11/11 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.07 | 11.94 | 11/11 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/11 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/11 13:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0 | 8.52 | 11/11 13:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.01 | 6.9
11/11 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/11 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.06 | 13.02 | 11/11 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.03 | 11.94 | 11/11 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/11 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/11 14:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 11/11 14:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0
11/11 15:00:00 | 13 | 55.4 | 0% | 9.6 | 11/11 15:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.13 | 13.92 | 11/11 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/11 15:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/11 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/11 15:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/11 15:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
11/11 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/11 16:00:00 | 10 | 50 | 0.19 | 15 | 11/11 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/11 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/11 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/11 16:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82 | 11/11 16:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0 | 5.64
11/11 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/11 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.24 | 16.08 | 11/11 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/11 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/11 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/11 17:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 11/11 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
11/11 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 1.681% | 7.98 | 11/11 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.27 | 16.98 | 11/11 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.04 | 13.02 | 11/11 18:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0 | 15.9 | 11/11 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.0075638 | 11.94 | 11/11 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/11 18:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72
11/11 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 5.229% | 7.98 | 11/11 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.28 | 16.98 | 11/11 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.08 | 13.02 | 11/11 19:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.053 | 22.02 | 11/11 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.063174 | 11.94 | 11/11 19:00:00 | 12 | 53.6 | 0 | 11.4 | 11/11 19:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9
11/11 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 7.258% | 7.98 | 11/11 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.3 | 18.06 | 11/11 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.12 | 13.02 | 11/11 20:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.21 | 22.56 | 11/11 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.12416 | 13.92 | 11/11 20:00:00 | 13 | 55.4 | 0.01 | 9.6 | 11/11 20:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.01 | 7.62
11/11 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 7.888% | 7.98 | 11/11 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.34 | 18.06 | 11/11 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.18 | 13.92 | 11/11 21:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.318 | 25.44 | 11/11 21:00:00 | 10 | 50 | 0.15484 | 15 | 11/11 21:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.15 | 12.48 | 11/11 21:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.08 | 9.24
11/11 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 13.39% | 9.06 | 11/11 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.36 | 18.06 | 11/11 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.26 | 18.06 | 11/11 22:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.462 | 28.68 | 11/11 22:00:00 | 10 | 50 | 0.25456 | 15 | 11/11 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 11/11 22:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.13 | 10.32
11/11 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 18.68% | 9.96 | 11/11 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.41 | 18.06 | 11/11 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.34 | 20.04 | 11/11 23:00:00 | 0.7 | 33.26 | 0.617 | 31.74 | 11/11 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.30799 | 16.08 | 11/11 23:00:00 | 11 | 51.8 | 0.29 | 13.2 | 11/11 23:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.19 | 10.86
11/11 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 22.35% | 11.04 | 11/11 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.47 | 18.06 | 11/11 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.38 | 20.94 | 11/11 24:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.769 | 34.98 | 11/11 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.29151 | 16.08 | 11/11 24:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.41 | 15.18 | 11/11 24:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.26 | 11.58
11/12 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 27.77% | 11.94 | 11/12 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.49 | 18.06 | 11/12 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.44 | 20.94 | 11/12 01:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.871 | 34.98 | 11/12 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.3125 | 16.08 | 11/12 01:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.49 | 15.54 | 11/12 01:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.32 | 11.76
11/12 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 29.41% | 11.94 | 11/12 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.53 | 18.06 | 11/12 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.5 | 20.94 | 11/12 02:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.932 | 36.06 | 11/12 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.31306 | 16.08 | 11/12 02:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.52 | 16.44 | 11/12 02:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.35 | 11.76
11/12 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 31.71% | 13.02 | 11/12 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.54 | 18.06 | 11/12 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.52 | 20.94 | 11/12 03:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.988 | 36.96 | 11/12 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.30741 | 16.08 | 11/12 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.53 | 16.08 | 11/12 03:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.37 | 12.66
11/12 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 38.32% | 13.92 | 11/12 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.56 | 18.96 | 11/12 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.53 | 20.04 | 11/12 04:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 11/12 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.31478 | 16.08 | 11/12 04:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.56 | 15.72 | 11/12 04:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2
11/12 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 36.82% | 13.92 | 11/12 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 11/12 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.52 | 20.04 | 11/12 05:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 11/12 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.29882 | 16.08 | 11/12 05:00:00 | 10 | 50 | 0.55 | 15 | 11/12 05:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2
11/12 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 33.35% | 13.92 | 11/12 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.59 | 20.04 | 11/12 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.5 | 18.96 | 11/12 06:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 11/12 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.28787 | 16.98 | 11/12 06:00:00 | 9 | 48.2 | 0.58 | 16.8 | 11/12 06:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.36 | 13.56
11/12 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 37.45% | 13.92 | 11/12 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.59 | 20.04 | 11/12 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.49 | 18.96 | 11/12 07:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.979 | 32.82 | 11/12 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.28287 | 16.98 | 11/12 07:00:00 | 9 | 48.2 | 0.63 | 16.8 | 11/12 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92
11/12 08:00:00 | 11 | 51.8 | 32.78% | 13.2 | 11/12 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 11/12 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.48 | 18.96 | 11/12 08:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.71 | 31.56 | 11/12 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.26293 | 16.98 | 11/12 08:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.58 | 14.82 | 11/12 08:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.33 | 14.46
11/12 09:00:00 | 12 | 53.6 | 25.35% | 11.4 | 11/12 09:00:00 | 8 | 46.4 | 0.6 | 18.6 | 11/12 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.47 | 16.98 | 11/12 09:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.403 | 22.56 | 11/12 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.25802 | 16.98 | 11/12 09:00:00 | 11 | 51.8 | 0.45 | 13.2 | 11/12 09:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.32 | 14.1
11/12 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 16.2% | 7.98 | 11/12 10:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.53 | 18.96 | 11/12 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.44 | 16.08 | 11/12 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.128 | 16.08 | 11/12 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.23497 | 16.08 | 11/12 10:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.33 | 9.42 | 11/12 10:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.29 | 13.38
11/12 11:00:00 | 15 | 59 | 4.148% | 6 | 11/12 11:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.46 | 18.06 | 11/12 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.38 | 13.92 | 11/12 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/12 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.20541 | 16.08 | 11/12 11:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.22 | 6.36 | 11/12 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.1 | 4.02
11/12 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/12 12:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.46 | 18.06 | 11/12 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 11/12 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/12 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.18073 | 16.08 | 11/12 12:00:00 | 16 | 60.8 | 0.16 | 4.2 | 11/12 12:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0 | 8.34
11/12 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/12 13:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.46 | 18.06 | 11/12 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.28 | 13.92 | 11/12 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/12 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.1855 | 16.08 | 11/12 13:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0.05 | 0 | 11/12 13:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
11/12 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/12 14:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.45 | 16.98 | 11/12 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.2 | 9.06 | 11/12 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/12 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.18179 | 13.92 | 11/12 14:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 11/12 14:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0
11/12 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/12 15:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.39 | 16.98 | 11/12 15:00:00 | 12 | 53.6 | 0.2 | 11.4 | 11/12 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/12 15:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.17306 | 13.92 | 11/12 15:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 11/12 15:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/12 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/12 16:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.37 | 16.08 | 11/12 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.19 | 7.08 | 11/12 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/12 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.15232 | 13.92 | 11/12 16:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 11/12 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
11/12 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/12 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 11/12 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 11/12 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/12 17:00:00 | 10 | 50 | 0.16355 | 15 | 11/12 17:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 11/12 17:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0
11/12 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/12 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.32 | 16.98 | 11/12 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17 | 9.96 | 11/12 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/12 18:00:00 | 10 | 50 | 0.17246 | 15 | 11/12 18:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 11/12 18:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14
11/12 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/12 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3 | 16.98 | 11/12 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.15 | 11.04 | 11/12 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/12 19:00:00 | 10 | 50 | 0.16009 | 15 | 11/12 19:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/12 19:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
11/12 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 11/12 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.27 | 16.98 | 11/12 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.14 | 11.04 | 11/12 20:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.056 | 15.54 | 11/12 20:00:00 | 10 | 50 | 0.16737 | 15 | 11/12 20:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24 | 11/12 20:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9
11/12 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 2.093% | 9.96 | 11/12 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.27 | 16.98 | 11/12 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.15 | 11.94 | 11/12 21:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.146 | 17.88 | 11/12 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.18495 | 16.98 | 11/12 21:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 11/12 21:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0 | 7.62
11/12 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 10.8% | 11.04 | 11/12 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.27 | 16.98 | 11/12 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.16 | 11.94 | 11/12 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.252 | 22.02 | 11/12 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.24322 | 20.04 | 11/12 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/12 22:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.03 | 8.7
11/12 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 17.36% | 11.94 | 11/12 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.31 | 16.08 | 11/12 23:00:00 | 11 | 51.8 | 0.23 | 13.2 | 11/12 23:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.331 | 19.86 | 11/12 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.28992 | 18.96 | 11/12 23:00:00 | 15 | 59 | 0.03 | 6 | 11/12 23:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.12 | 10.14
11/12 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 26.06% | 13.02 | 11/12 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31 | 16.98 | 11/12 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.31 | 13.92 | 11/12 24:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.414 | 23.1 | 11/12 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.29776 | 16.98 | 11/12 24:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.13 | 8.52 | 11/12 24:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.17 | 11.22
11/13 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 31.42% | 13.02 | 11/13 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31 | 16.98 | 11/13 01:00:00 | 10 | 50 | 0.33 | 15 | 11/13 01:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.515 | 24.72 | 11/13 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31512 | 16.98 | 11/13 01:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.18 | 9.42 | 11/13 01:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4
11/13 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 33.12% | 13.02 | 11/13 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.35 | 18.06 | 11/13 02:00:00 | 10 | 50 | 0.33 | 15 | 11/13 02:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.597 | 27.06 | 11/13 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.32911 | 16.98 | 11/13 02:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.24 | 9.42 | 11/13 02:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4
11/13 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 34.36% | 13.02 | 11/13 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43 | 18.96 | 11/13 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 11/13 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.646 | 27.06 | 11/13 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.35299 | 18.96 | 11/13 03:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.27 | 10.14 | 11/13 03:00:00 | 12 | 53.6 | 0.26 | 11.4
11/13 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 34.69% | 13.02 | 11/13 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43 | 18.96 | 11/13 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.37 | 16.08 | 11/13 04:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.666 | 27.06 | 11/13 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.40165 | 22.02 | 11/13 04:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.3 | 10.32 | 11/13 04:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.28 | 11.22
11/13 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 39.87% | 13.92 | 11/13 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43 | 18.96 | 11/13 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.37 | 16.08 | 11/13 05:00:00 | 4 | 39.2 | 0.66 | 25.8 | 11/13 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.41753 | 20.04 | 11/13 05:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.34 | 10.32 | 11/13 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.29 | 11.04
11/13 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 39.31% | 13.92 | 11/13 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.47 | 20.04 | 11/13 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.4 | 16.98 | 11/13 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.613 | 22.92 | 11/13 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.39706 | 18.96 | 11/13 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.37 | 11.4 | 11/13 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.3 | 11.94
11/13 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 34.94% | 13.02 | 11/13 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.51 | 20.04 | 11/13 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42 | 16.98 | 11/13 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.574 | 22.92 | 11/13 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.3846 | 18.96 | 11/13 07:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.37 | 12.48 | 11/13 07:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.31 | 12.84
11/13 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 26.81% | 7.98 | 11/13 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.39 | 16.8 | 11/13 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42 | 16.98 | 11/13 08:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.397 | 20.76 | 11/13 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30849 | 18.06 | 11/13 08:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.33 | 10.5 | 11/13 08:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.3 | 12.84
11/13 09:00:00 | 12.6 | 54.68 | 22.19% | 10.32 | 11/13 09:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.24 | 16.08 | 11/13 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.43 | 16.98 | 11/13 09:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.245 | 14.28 | 11/13 09:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.19929 | 16.08 | 11/13 09:00:00 | 13 | 55.4 | 0.28 | 9.6 | 11/13 09:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.25 | 11.58
11/13 10:00:00 | 18 | 64.4 | 10.36% | 0.6 | 11/13 10:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 11/13 10:00:00 | 9 | 48.2 | 0.43 | 16.8 | 11/13 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.067 | 4.02 | 11/13 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11501 | 7.08 | 11/13 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.21 | 7.8 | 11/13 10:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.16 | 10.14
11/13 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.2017% | 0 | 11/13 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/13 11:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2 | 11/13 11:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 11/13 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.021933 | 4.92 | 11/13 11:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0.04 | 2.58 | 11/13 11:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.03 | 6.72
11/13 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/13 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/13 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 11/13 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/13 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/13 12:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 11/13 12:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/13 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/13 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/13 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14 | 9.06 | 11/13 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/13 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/13 13:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 11/13 13:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/13 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/13 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/13 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.07 | 7.98 | 11/13 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/13 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/13 14:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 11/13 14:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
11/13 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/13 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/13 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.01 | 0.96 | 11/13 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/13 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/13 15:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 11/13 15:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
11/13 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/13 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/13 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/13 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/13 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/13 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/13 16:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0
11/13 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/13 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/13 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/13 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/13 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/13 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/13 17:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
11/13 18:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/13 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/13 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.05 | 9.06 | 11/13 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/13 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/13 18:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 11/13 18:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
11/13 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 1.77% | 7.98 | 11/13 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/13 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.14 | 13.92 | 11/13 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/13 19:00:00 | 10 | 50 | 0.021536 | 15 | 11/13 19:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 11/13 19:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
11/13 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 6.383% | 11.04 | 11/13 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.11 | 16.08 | 11/13 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.18 | 13.92 | 11/13 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/13 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.16057 | 16.98 | 11/13 20:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82 | 11/13 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
11/13 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 11.42% | 9.96 | 11/13 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.18 | 16.98 | 11/13 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18 | 13.02 | 11/13 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/13 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.27704 | 18.06 | 11/13 21:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 11/13 21:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74
11/13 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 16.85% | 11.04 | 11/13 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.26 | 18.06 | 11/13 22:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.21 | 14.28 | 11/13 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/13 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.39284 | 20.04 | 11/13 22:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 11/13 22:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0 | 6.54
11/13 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 22.99% | 11.94 | 11/13 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.37 | 20.04 | 11/13 23:00:00 | 10 | 50 | 0.27 | 15 | 11/13 23:00:00 | 15 | 59 | 0.007 | 6 | 11/13 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46103 | 22.02 | 11/13 23:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.1 | 10.5 | 11/13 23:00:00 | 14 | 57.2 | 0.01 | 7.8
11/13 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 27.14% | 13.92 | 11/13 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.45 | 20.94 | 11/13 24:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.32 | 15.36 | 11/13 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.111 | 13.02 | 11/13 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48205 | 22.92 | 11/13 24:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.21 | 10.86 | 11/13 24:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.09 | 9.24
11/14 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 29.25% | 13.92 | 11/14 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.5 | 20.94 | 11/14 01:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.37 | 16.62 | 11/14 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.211 | 13.02 | 11/14 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.5173 | 22.92 | 11/14 01:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.3 | 12.12 | 11/14 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17 | 9.96
11/14 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 31.5% | 13.92 | 11/14 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.54 | 22.92 | 11/14 02:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.41 | 17.7 | 11/14 02:00:00 | 10 | 50 | 0.258 | 15 | 11/14 02:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.5516 | 24.36 | 11/14 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.38 | 13.02 | 11/14 02:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.25 | 11.76
11/14 03:00:00 | 10 | 50 | 35.23% | 15 | 11/14 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.56 | 22.02 | 11/14 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.49 | 18.96 | 11/14 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.311 | 16.98 | 11/14 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.59816 | 27.06 | 11/14 03:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.47 | 12.84 | 11/14 03:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.31 | 13.38
11/14 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 40.13% | 16.98 | 11/14 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.55 | 20.94 | 11/14 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.56 | 20.94 | 11/14 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.349 | 16.98 | 11/14 04:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.61739 | 27.06 | 11/14 04:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.49 | 13.56 | 11/14 04:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15
11/14 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 42.24% | 16.98 | 11/14 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.54 | 20.94 | 11/14 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.59 | 22.92 | 11/14 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.378 | 18.96 | 11/14 05:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.61018 | 27.06 | 11/14 05:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.49 | 14.82 | 11/14 05:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.43 | 16.44
11/14 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 41.16% | 16.98 | 11/14 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.56 | 22.02 | 11/14 06:00:00 | 5 | 41 | 0.63 | 24 | 11/14 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.401 | 20.04 | 11/14 06:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.61387 | 25.62 | 11/14 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.54 | 16.08 | 11/14 06:00:00 | 9 | 48.2 | 0.48 | 16.8
11/14 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 42.56% | 16.08 | 11/14 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.56 | 22.02 | 11/14 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.63 | 22.92 | 11/14 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.405 | 20.04 | 11/14 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.60247 | 22.92 | 11/14 07:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.57 | 16.62 | 11/14 07:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.48 | 17.16
11/14 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 28.6% | 13.02 | 11/14 08:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.49 | 21.12 | 11/14 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.58 | 22.92 | 11/14 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.243 | 13.92 | 11/14 08:00:00 | 6 | 42.8 | 0.46461 | 22.2 | 11/14 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.54 | 16.8 | 11/14 08:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.46 | 17.34
11/14 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 10.84% | 7.98 | 11/14 09:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.32 | 16.08 | 11/14 09:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.43 | 20.76 | 11/14 09:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.036 | 0.96 | 11/14 09:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.29446 | 18.96 | 11/14 09:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15 | 11/14 09:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.29 | 13.56
11/14 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/14 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.13 | 13.92 | 11/14 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32 | 18.06 | 11/14 10:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/14 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.11488 | 16.08 | 11/14 10:00:00 | 11 | 51.8 | 0.19 | 13.2 | 11/14 10:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.08 | 8.88
11/14 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/14 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.01 | 11.04 | 11/14 11:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13 | 9.06 | 11/14 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/14 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.0045175 | 7.98 | 11/14 11:00:00 | 13 | 55.4 | 0.04 | 9.6 | 11/14 11:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56
11/14 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/14 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/14 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.03 | 11.04 | 11/14 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/14 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/14 12:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/14 12:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/14 13:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/14 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/14 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/14 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/14 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/14 13:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 11/14 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06
11/14 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/14 14:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/14 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/14 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/14 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/14 14:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48 | 11/14 14:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/14 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/14 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/14 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/14 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/14 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/14 15:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 11/14 15:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
11/14 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/14 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/14 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/14 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/14 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/14 16:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/14 16:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
11/14 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/14 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/14 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/14 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/14 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/14 17:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72 | 11/14 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06
11/14 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/14 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/14 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/14 18:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/14 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/14 18:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0 | 8.7 | 11/14 18:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48
11/14 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 11/14 19:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.02 | 15.72 | 11/14 19:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5 | 11/14 19:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/14 19:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/14 19:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5 | 11/14 19:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0 | 8.34
11/14 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.676% | 13.02 | 11/14 20:00:00 | 10 | 50 | 0.11 | 15 | 11/14 20:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76 | 11/14 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/14 20:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.018103 | 15.18 | 11/14 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/14 20:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86
11/14 21:00:00 | 10 | 50 | 11.7% | 15 | 11/14 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.16 | 16.08 | 11/14 21:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.07 | 12.3 | 11/14 21:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/14 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.11521 | 16.98 | 11/14 21:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.15 | 13.56 | 11/14 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.01 | 13.02
11/14 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 20.34% | 16.08 | 11/14 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.24 | 16.98 | 11/14 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.11 | 13.2 | 11/14 22:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/14 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.23074 | 22.92 | 11/14 22:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 11/14 22:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.14 | 15.18
11/14 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 30.99% | 16.98 | 11/14 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32 | 18.06 | 11/14 23:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.17 | 14.82 | 11/14 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/14 23:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.33032 | 21.3 | 11/14 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 11/14 23:00:00 | 10 | 50 | 0.25 | 15
11/14 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 39.77% | 16.98 | 11/14 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.4 | 20.94 | 11/14 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.25 | 16.08 | 11/14 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/14 24:00:00 | 5 | 41 | 0.40947 | 24 | 11/14 24:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.44 | 17.34 | 11/14 24:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.36 | 16.44
11/15 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 47.58% | 18.96 | 11/15 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.47 | 20.94 | 11/15 01:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.32 | 17.16 | 11/15 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/15 01:00:00 | 5 | 41 | 0.47761 | 24 | 11/15 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.55 | 18.06 | 11/15 01:00:00 | 8 | 46.4 | 0.46 | 18.6
11/15 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 51.62% | 18.96 | 11/15 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52 | 22.02 | 11/15 02:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.37 | 18.42 | 11/15 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.033 | 9.06 | 11/15 02:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.49838 | 22.74 | 11/15 02:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.65 | 18.78 | 11/15 02:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.56 | 20.76
11/15 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 53.7% | 18.96 | 11/15 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.56 | 22.92 | 11/15 03:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.44 | 19.86 | 11/15 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.127 | 11.04 | 11/15 03:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.51993 | 23.82 | 11/15 03:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.7 | 19.68 | 11/15 03:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.64 | 20.76
11/15 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 57.08% | 20.94 | 11/15 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.59 | 22.92 | 11/15 04:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.47 | 20.76 | 11/15 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.186 | 11.04 | 11/15 04:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.54707 | 24.36 | 11/15 04:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.74 | 19.86 | 11/15 04:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.7 | 21.12
11/15 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 59.95% | 22.02 | 11/15 05:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.63 | 26.34 | 11/15 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.51 | 22.02 | 11/15 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.221 | 11.94 | 11/15 05:00:00 | 4 | 39.2 | 0.56973 | 25.8 | 11/15 05:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.77 | 19.86 | 11/15 05:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.72 | 21.3
11/15 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 61.54% | 22.02 | 11/15 06:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.69 | 26.16 | 11/15 06:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.58 | 23.1 | 11/15 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.252 | 11.94 | 11/15 06:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.57845 | 26.16 | 11/15 06:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.75 | 19.14 | 11/15 06:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.75 | 21.66
11/15 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 59.45% | 20.04 | 11/15 07:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.69 | 25.62 | 11/15 07:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.6 | 23.1 | 11/15 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.269 | 11.94 | 11/15 07:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.5822 | 26.88 | 11/15 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.75 | 18.96 | 11/15 07:00:00 | 6 | 42.8 | 0.8 | 22.2
11/15 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 46.48% | 20.04 | 11/15 08:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.61 | 24.72 | 11/15 08:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.58 | 23.64 | 11/15 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.097 | 2.94 | 11/15 08:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.49533 | 25.62 | 11/15 08:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.74 | 18.24 | 11/15 08:00:00 | 6 | 42.8 | 0.75 | 22.2
11/15 09:00:00 | 9.3 | 48.74 | 32.25% | 16.26 | 11/15 09:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.43 | 20.94 | 11/15 09:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.46 | 22.56 | 11/15 09:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48 | 11/15 09:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.33816 | 20.76 | 11/15 09:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.65 | 19.32 | 11/15 09:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.54 | 19.68
11/15 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 12.19% | 9.06 | 11/15 10:00:00 | 10 | 50 | 0.2 | 15 | 11/15 10:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.38 | 18.96 | 11/15 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/15 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.19335 | 11.94 | 11/15 10:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2 | 11/15 10:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.29 | 15.36
11/15 11:00:00 | 14 | 57.2 | 0% | 7.8 | 11/15 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.05 | 13.02 | 11/15 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.25 | 11.94 | 11/15 11:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/15 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.041384 | 9.96 | 11/15 11:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.12 | 9.24 | 11/15 11:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.08 | 10.86
11/15 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/15 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/15 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.05 | 9.06 | 11/15 12:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/15 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/15 12:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72 | 11/15 12:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9
11/15 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/15 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/15 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/15 13:00:00 | 26.7 | 80.06 | 0 | 0 | 11/15 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/15 13:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0 | 5.28 | 11/15 13:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
11/15 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/15 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/15 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/15 14:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/15 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/15 14:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 11/15 14:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/15 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/15 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/15 15:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/15 15:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 11/15 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/15 15:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 11/15 15:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/15 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/15 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/15 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/15 16:00:00 | 27.2 | 80.96 | 0 | 0 | 11/15 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/15 16:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 11/15 16:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
11/15 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/15 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/15 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/15 17:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/15 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/15 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/15 17:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
11/15 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0% | 13.92 | 11/15 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/15 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/15 18:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/15 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/15 18:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0 | 8.16 | 11/15 18:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46
11/15 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0% | 16.98 | 11/15 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/15 19:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0 | 16.44 | 11/15 19:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/15 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/15 19:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0 | 9.78 | 11/15 19:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42
11/15 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 9.274% | 16.98 | 11/15 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/15 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.09 | 20.94 | 11/15 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/15 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/15 20:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0 | 11.58 | 11/15 20:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0 | 11.58
11/15 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 16.57% | 18.06 | 11/15 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.08 | 13.92 | 11/15 21:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.18 | 17.52 | 11/15 21:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/15 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.045127 | 11.04 | 11/15 21:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.04 | 13.74 | 11/15 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.02 | 15.18
11/15 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 25% | 20.04 | 11/15 22:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.16 | 17.88 | 11/15 22:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.24 | 18.78 | 11/15 22:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/15 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.10757 | 11.04 | 11/15 22:00:00 | 10 | 50 | 0.14 | 15 | 11/15 22:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.16 | 18.24
11/15 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 34.23% | 20.94 | 11/15 23:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.25 | 18.24 | 11/15 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.32 | 18.96 | 11/15 23:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/15 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.16308 | 11.94 | 11/15 23:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.25 | 15.54 | 11/15 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.27 | 18.96
11/15 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 42.82% | 22.92 | 11/15 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 11/15 24:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.39 | 19.68 | 11/15 24:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/15 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.20438 | 11.94 | 11/15 24:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.39 | 19.32 | 11/15 24:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.38 | 19.86
11/16 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 49.15% | 22.92 | 11/16 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.28 | 13.92 | 11/16 01:00:00 | 6 | 42.8 | 0.47 | 22.2 | 11/16 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/16 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23316 | 11.94 | 11/16 01:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.51 | 21.66 | 11/16 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.48 | 20.94
11/16 02:00:00 | 5 | 41 | 53.37% | 24 | 11/16 02:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15 | 11/16 02:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.54 | 24.9 | 11/16 02:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/16 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24903 | 11.94 | 11/16 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.59 | 22.02 | 11/16 02:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.55 | 21.3
11/16 03:00:00 | 6.5 | 43.7 | 55.81% | 21.3 | 11/16 03:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.38 | 17.88 | 11/16 03:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.58 | 24.54 | 11/16 03:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 03:00:00 | 12 | 53.6 | 0.25424 | 11.4 | 11/16 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.67 | 22.02 | 11/16 03:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.59 | 21.84
11/16 04:00:00 | 6.6 | 43.88 | 54.12% | 21.12 | 11/16 04:00:00 | 10 | 50 | 0.38 | 15 | 11/16 04:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.59 | 24.18 | 11/16 04:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 04:00:00 | 12 | 53.6 | 0.25528 | 11.4 | 11/16 04:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.78 | 23.28 | 11/16 04:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.64 | 23.28
11/16 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 56.45% | 25.08 | 11/16 05:00:00 | 8 | 46.4 | 0.39 | 18.6 | 11/16 05:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.6 | 24.72 | 11/16 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/16 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.25906 | 11.94 | 11/16 05:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.77 | 24.36 | 11/16 05:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.68 | 24.72
11/16 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 58.58% | 25.08 | 11/16 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.37 | 13.92 | 11/16 06:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.59 | 24.36 | 11/16 06:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/16 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.26844 | 13.92 | 11/16 06:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.75 | 22.56 | 11/16 06:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.7 | 24.72
11/16 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 55.48% | 22.92 | 11/16 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 11/16 07:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.57 | 23.46 | 11/16 07:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/16 07:00:00 | 10 | 50 | 0.28006 | 15 | 11/16 07:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.75 | 22.56 | 11/16 07:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.7 | 25.08
11/16 08:00:00 | 7.1 | 44.78 | 37.53% | 20.22 | 11/16 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.29 | 16.98 | 11/16 08:00:00 | 6 | 42.8 | 0.52 | 22.2 | 11/16 08:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/16 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.23118 | 9.06 | 11/16 08:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.68 | 21.66 | 11/16 08:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.67 | 24.9
11/16 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 12.49% | 7.08 | 11/16 09:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.25 | 12.12 | 11/16 09:00:00 | 8 | 46.4 | 0.33 | 18.6 | 11/16 09:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/16 09:00:00 | 15 | 59 | 0.17419 | 6 | 11/16 09:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.45 | 19.5 | 11/16 09:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.43 | 19.5
11/16 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/16 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 11/16 10:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.15 | 16.98 | 11/16 10:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/16 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13175 | 4.92 | 11/16 10:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.16 | 7.62 | 11/16 10:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.15 | 12.66
11/16 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/16 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/16 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.01 | 4.02 | 11/16 11:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 11/16 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.067977 | 2.04 | 11/16 11:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 11/16 11:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
11/16 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/16 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/16 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/16 12:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/16 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.011266 | 0.06 | 11/16 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/16 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96
11/16 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/16 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/16 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 13:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0 | 11/16 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/16 13:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 11/16 13:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
11/16 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/16 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/16 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 14:00:00 | 27 | 80.6 | 0 | 0 | 11/16 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 14:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 11/16 14:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/16 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/16 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/16 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/16 15:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 11/16 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/16 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/16 15:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0
11/16 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/16 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/16 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/16 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.022711 | 0.96 | 11/16 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/16 16:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
11/16 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/16 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/16 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/16 17:00:00 | 15 | 59 | 0.095817 | 6 | 11/16 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/16 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
11/16 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/16 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/16 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/16 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/16 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16519 | 9.96 | 11/16 18:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 11/16 18:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0
11/16 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 11/16 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/16 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/16 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/16 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17762 | 9.96 | 11/16 19:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0 | 8.88 | 11/16 19:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74
11/16 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 11/16 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.03 | 13.92 | 11/16 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/16 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/16 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.1763 | 11.94 | 11/16 20:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 11/16 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96
11/16 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0% | 13.02 | 11/16 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.12 | 13.92 | 11/16 21:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.01 | 12.84 | 11/16 21:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/16 21:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.19728 | 13.74 | 11/16 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0 | 13.2 | 11/16 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02
11/16 22:00:00 | 10 | 50 | 9.26% | 15 | 11/16 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.21 | 16.98 | 11/16 22:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.09 | 12.84 | 11/16 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/16 22:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.255 | 18.42 | 11/16 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.05 | 13.2 | 11/16 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.02 | 13.2
11/16 23:00:00 | 10 | 50 | 16.58% | 15 | 11/16 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.32 | 18.96 | 11/16 23:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.17 | 14.64 | 11/16 23:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.32642 | 18.96 | 11/16 23:00:00 | 11 | 51.8 | 0.18 | 13.2 | 11/16 23:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.15 | 15.36
11/16 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 25.35% | 16.98 | 11/16 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.41 | 20.04 | 11/16 24:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.27 | 15.9 | 11/16 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/16 24:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.38514 | 20.58 | 11/16 24:00:00 | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 11/16 24:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.27 | 17.16
11/17 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 34.34% | 18.96 | 11/17 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.48 | 20.04 | 11/17 01:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.36 | 19.32 | 11/17 01:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/17 01:00:00 | 6 | 42.8 | 0.44725 | 22.2 | 11/17 01:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 11/17 01:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.38 | 18.42
11/17 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 39.93% | 18.96 | 11/17 02:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.58 | 24.54 | 11/17 02:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.45 | 21.66 | 11/17 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/17 02:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.50004 | 23.64 | 11/17 02:00:00 | 8 | 46.4 | 0.48 | 18.6 | 11/17 02:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.45 | 18.42
11/17 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 44.01% | 20.04 | 11/17 03:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.64 | 26.16 | 11/17 03:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.5 | 20.76 | 11/17 03:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/17 03:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.54036 | 24.72 | 11/17 03:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.57 | 19.86 | 11/17 03:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.5 | 19.5
11/17 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 49.03% | 22.02 | 11/17 04:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.67 | 26.88 | 11/17 04:00:00 | 7 | 44.6 | 0.51 | 20.4 | 11/17 04:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/17 04:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.58457 | 25.62 | 11/17 04:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.61 | 19.5 | 11/17 04:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.53 | 19.14
11/17 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 52.87% | 22.92 | 11/17 05:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.69 | 28.5 | 11/17 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.5 | 20.04 | 11/17 05:00:00 | 15 | 59 | 0.027 | 6 | 11/17 05:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.60815 | 26.7 | 11/17 05:00:00 | 7 | 44.6 | 0.63 | 20.4 | 11/17 05:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.55 | 19.5
11/17 06:00:00 | 5 | 41 | 54.9% | 24 | 11/17 06:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.7 | 28.5 | 11/17 06:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.52 | 22.38 | 11/17 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.107 | 7.8 | 11/17 06:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.60722 | 26.88 | 11/17 06:00:00 | 6 | 42.8 | 0.67 | 22.2 | 11/17 06:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.57 | 21.48
11/17 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 52.64% | 20.94 | 11/17 07:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.7 | 27.42 | 11/17 07:00:00 | 6 | 42.8 | 0.53 | 22.2 | 11/17 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.181 | 7.98 | 11/17 07:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.60748 | 27.24 | 11/17 07:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.66 | 19.32 | 11/17 07:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.61 | 23.82
11/17 08:00:00 | 6.4 | 43.52 | 39.39% | 21.48 | 11/17 08:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.61 | 26.34 | 11/17 08:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.5 | 22.02 | 11/17 08:00:00 | 14 | 57.2 | 0.106 | 7.8 | 11/17 08:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.53866 | 27.78 | 11/17 08:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.6 | 19.32 | 11/17 08:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.6 | 23.28
11/17 09:00:00 | 11.3 | 52.34 | 18.62% | 12.66 | 11/17 09:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.41 | 18.78 | 11/17 09:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.36 | 22.02 | 11/17 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.013 | 7.8 | 11/17 09:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.33973 | 22.74 | 11/17 09:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.45 | 15.54 | 11/17 09:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.4 | 21.3
11/17 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.3329% | 4.92 | 11/17 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12 | 7.08 | 11/17 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.14 | 9.96 | 11/17 10:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/17 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.092908 | 11.94 | 11/17 10:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.23 | 4.38 | 11/17 10:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.1 | 8.52
11/17 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/17 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/17 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/17 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/17 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/17 11:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.05 | 1.5 | 11/17 11:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42
11/17 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/17 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/17 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/17 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/17 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/17 12:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 11/17 12:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
11/17 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/17 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/17 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/17 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/17 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/17 13:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/17 13:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0
11/17 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/17 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/17 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/17 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/17 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/17 14:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 11/17 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0
11/17 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/17 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/17 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/17 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/17 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/17 15:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 11/17 15:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0
11/17 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/17 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/17 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/17 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/17 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/17 16:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 11/17 16:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0
11/17 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/17 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/17 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/17 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/17 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/17 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/17 17:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/17 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/17 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/17 18:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 11/17 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/17 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/17 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.03 | 7.98 | 11/17 18:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
11/17 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 11/17 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/17 19:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5 | 11/17 19:00:00 | 10 | 50 | 0.05 | 15 | 11/17 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/17 19:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.13 | 10.32 | 11/17 19:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
11/17 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 11/17 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/17 20:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0 | 14.1 | 11/17 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.19 | 18.06 | 11/17 20:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0 | 10.68 | 11/17 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.15 | 9.96 | 11/17 20:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56
11/17 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 1.007% | 13.92 | 11/17 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.05 | 11.94 | 11/17 21:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.04 | 16.62 | 11/17 21:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.243 | 16.26 | 11/17 21:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.054927 | 12.48 | 11/17 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16 | 9.96 | 11/17 21:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0 | 6.54
11/17 22:00:00 | 10 | 50 | 10.66% | 15 | 11/17 22:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.15 | 17.52 | 11/17 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.17 | 18.06 | 11/17 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.352 | 22.02 | 11/17 22:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.12593 | 14.64 | 11/17 22:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.19 | 10.5 | 11/17 22:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0 | 8.34
11/17 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 19.27% | 16.08 | 11/17 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.24 | 18.06 | 11/17 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.28 | 20.22 | 11/17 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.452 | 22.02 | 11/17 23:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.20459 | 14.64 | 11/17 23:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4 | 11/17 23:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.03 | 9.42
11/17 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 27.98% | 16.98 | 11/17 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31 | 16.98 | 11/17 24:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.39 | 21.12 | 11/17 24:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.517 | 23.1 | 11/17 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.26588 | 16.08 | 11/17 24:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.29 | 10.86 | 11/17 24:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.13 | 11.76
11/18 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 34.12% | 16.98 | 11/18 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.37 | 16.98 | 11/18 01:00:00 | 6 | 42.8 | 0.47 | 22.2 | 11/18 01:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.589 | 23.82 | 11/18 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31552 | 16.98 | 11/18 01:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.33 | 11.76 | 11/18 01:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.23 | 13.56
11/18 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 39.27% | 18.96 | 11/18 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39 | 18.06 | 11/18 02:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.53 | 23.1 | 11/18 02:00:00 | 5 | 41 | 0.647 | 24 | 11/18 02:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.34957 | 17.34 | 11/18 02:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.35 | 12.3 | 11/18 02:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.31 | 13.38
11/18 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 43.72% | 20.04 | 11/18 03:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.43 | 21.48 | 11/18 03:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.56 | 23.28 | 11/18 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.695 | 25.08 | 11/18 03:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.36867 | 17.52 | 11/18 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.38 | 13.92 | 11/18 03:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.38 | 17.88
11/18 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 46.12% | 20.04 | 11/18 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.45 | 18.96 | 11/18 04:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.58 | 24.18 | 11/18 04:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.743 | 26.7 | 11/18 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.37074 | 16.98 | 11/18 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.39 | 13.92 | 11/18 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43 | 18.96
11/18 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 47.67% | 20.94 | 11/18 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.42 | 18.06 | 11/18 05:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.58 | 23.82 | 11/18 05:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.788 | 28.5 | 11/18 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.36664 | 16.98 | 11/18 05:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.38 | 13.56 | 11/18 05:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.45 | 19.14
11/18 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 47.79% | 20.94 | 11/18 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43 | 18.96 | 11/18 06:00:00 | 6 | 42.8 | 0.54 | 22.2 | 11/18 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.814 | 27.96 | 11/18 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34413 | 16.08 | 11/18 06:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.35 | 12.66 | 11/18 06:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.43 | 17.34
11/18 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 47% | 20.94 | 11/18 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.44 | 18.96 | 11/18 07:00:00 | 6 | 42.8 | 0.5 | 22.2 | 11/18 07:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.82 | 27.96 | 11/18 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.32259 | 16.08 | 11/18 07:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.33 | 13.38 | 11/18 07:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.41 | 17.52
11/18 08:00:00 | 10 | 50 | 30.07% | 15 | 11/18 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.34 | 16.98 | 11/18 08:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.48 | 22.56 | 11/18 08:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.698 | 27.42 | 11/18 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24023 | 11.94 | 11/18 08:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.27 | 10.14 | 11/18 08:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.4 | 18.24
11/18 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 9.44% | 11.04 | 11/18 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.2 | 13.02 | 11/18 09:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.37 | 21.48 | 11/18 09:00:00 | 6 | 42.8 | 0.511 | 22.2 | 11/18 09:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.13865 | 9.96 | 11/18 09:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.14 | 9.96 | 11/18 09:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.26 | 17.34
11/18 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/18 10:00:00 | 16 | 60.8 | 0.04 | 4.2 | 11/18 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.15 | 9.96 | 11/18 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.291 | 18.06 | 11/18 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.094761 | 9.06 | 11/18 10:00:00 | 21 | 69.8 | 0.01 | 0 | 11/18 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94
11/18 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/18 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/18 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.126 | 13.02 | 11/18 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.018761 | 4.92 | 11/18 11:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 11/18 11:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0
11/18 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/18 12:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/18 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/18 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.012 | 11.94 | 11/18 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/18 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/18 12:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0
11/18 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/18 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/18 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/18 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/18 13:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 11/18 13:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
11/18 14:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/18 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/18 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/18 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/18 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/18 14:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
11/18 15:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/18 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/18 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/18 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/18 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/18 15:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0
11/18 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/18 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/18 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/18 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/18 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/18 16:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
11/18 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/18 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/18 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/18 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/18 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/18 17:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 11/18 17:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0
11/18 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/18 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 18:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.014 | 15.9 | 11/18 18:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/18 18:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 11/18 18:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0
11/18 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/18 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/18 19:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.129 | 17.88 | 11/18 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/18 19:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 11/18 19:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
11/18 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0% | 0 | 11/18 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/18 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.223 | 18.06 | 11/18 20:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/18 20:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 11/18 20:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/18 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/18 21:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/18 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.276 | 18.96 | 11/18 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 21:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 11/18 21:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/18 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/18 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/18 22:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.33 | 18.96 | 11/18 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0.02404 | 7.8 | 11/18 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 22:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68
11/18 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/18 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.06 | 7.08 | 11/18 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/18 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.44 | 20.94 | 11/18 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.16483 | 9.06 | 11/18 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/18 23:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68
11/18 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/18 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.26 | 9.06 | 11/18 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/18 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.535 | 20.94 | 11/18 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23417 | 11.94 | 11/18 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/18 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
11/19 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/19 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.35 | 11.94 | 11/19 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.01 | 0 | 11/19 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.577 | 20.94 | 11/19 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34517 | 13.92 | 11/19 01:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.04 | 1.5 | 11/19 01:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0.05 | 2.58
11/19 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 1.089% | 2.04 | 11/19 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.53 | 16.08 | 11/19 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.02 | 0 | 11/19 02:00:00 | 6 | 42.8 | 0.598 | 22.2 | 11/19 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.46471 | 16.98 | 11/19 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.08 | 0.96 | 11/19 02:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.1 | 1.5
11/19 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 5.455% | 2.94 | 11/19 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.68 | 16.98 | 11/19 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.06 | 2.94 | 11/19 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.594 | 22.02 | 11/19 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.53751 | 18.06 | 11/19 03:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.11 | 1.5 | 11/19 03:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0.1 | 1.14
11/19 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 10.64% | 4.02 | 11/19 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.79 | 18.06 | 11/19 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.09 | 4.02 | 11/19 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.588 | 22.02 | 11/19 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.5648 | 18.96 | 11/19 04:00:00 | 18 | 64.4 | 0.12 | 0.6 | 11/19 04:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0.1 | 0
11/19 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 19.33% | 7.08 | 11/19 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.75 | 18.96 | 11/19 05:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 11/19 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.612 | 22.92 | 11/19 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.60116 | 18.96 | 11/19 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0.1 | 0.6 | 11/19 05:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0.09 | 0
11/19 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 26.42% | 9.06 | 11/19 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.72 | 20.04 | 11/19 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.28 | 9.96 | 11/19 06:00:00 | 6 | 42.8 | 0.609 | 22.2 | 11/19 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.60868 | 20.04 | 11/19 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0.08 | 0.6 | 11/19 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0.05 | 0
11/19 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 33.52% | 13.02 | 11/19 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.76 | 20.04 | 11/19 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.36 | 11.94 | 11/19 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.598 | 22.02 | 11/19 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.59628 | 20.04 | 11/19 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 11/19 07:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0.05 | 1.14
11/19 08:00:00 | 12.2 | 53.96 | 28.76% | 11.04 | 11/19 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.76 | 20.04 | 11/19 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.36 | 11.94 | 11/19 08:00:00 | 7 | 44.6 | 0.46 | 20.4 | 11/19 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.50895 | 18.96 | 11/19 08:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 11/19 08:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.07 | 2.76
11/19 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 27.54% | 11.04 | 11/19 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.62 | 16.98 | 11/19 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.34 | 11.94 | 11/19 09:00:00 | 10 | 50 | 0.337 | 15 | 11/19 09:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.44488 | 18.06 | 11/19 09:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 11/19 09:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.23 | 7.62
11/19 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 24.81% | 9.06 | 11/19 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.46 | 16.08 | 11/19 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.26 | 9.06 | 11/19 10:00:00 | 10 | 50 | 0.286 | 15 | 11/19 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34089 | 16.08 | 11/19 10:00:00 | 15 | 59 | 0.17 | 6 | 11/19 10:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.3 | 6.18
11/19 11:00:00 | 15 | 59 | 14.06% | 6 | 11/19 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.34 | 13.02 | 11/19 11:00:00 | 15 | 59 | 0.17 | 6 | 11/19 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.148 | 7.08 | 11/19 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.23377 | 13.02 | 11/19 11:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0.12 | 3.48 | 11/19 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.25 | 4.92
11/19 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 8.19% | 4.02 | 11/19 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.36 | 11.94 | 11/19 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.12 | 2.94 | 11/19 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.027 | 2.94 | 11/19 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23129 | 11.94 | 11/19 12:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.04 | 1.5 | 11/19 12:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0.2 | 3.48
11/19 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 6.588% | 2.04 | 11/19 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.39 | 11.94 | 11/19 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.08 | 2.94 | 11/19 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/19 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24392 | 11.94 | 11/19 13:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6 | 11/19 13:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.13 | 1.68
11/19 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 4.485% | 0.96 | 11/19 14:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.35 | 11.04 | 11/19 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.05 | 2.94 | 11/19 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/19 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24498 | 11.94 | 11/19 14:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/19 14:00:00 | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.6
11/19 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 4.25% | 2.04 | 11/19 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.3 | 11.94 | 11/19 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.02 | 0.96 | 11/19 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/19 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.21214 | 11.94 | 11/19 15:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 11/19 15:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/19 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 7.988% | 4.02 | 11/19 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02 | 11/19 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.03 | 2.94 | 11/19 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/19 16:00:00 | 10 | 50 | 0.25165 | 15 | 11/19 16:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 11/19 16:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
11/19 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 16.79% | 9.06 | 11/19 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.38 | 16.08 | 11/19 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.1 | 7.08 | 11/19 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/19 17:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32529 | 18.06 | 11/19 17:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 11/19 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.01 | 0.96
11/19 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 25.67% | 11.94 | 11/19 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.5 | 18.06 | 11/19 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23 | 11.94 | 11/19 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/19 18:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.4266 | 20.04 | 11/19 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.1 | 9.06 | 11/19 18:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.15 | 5.46
11/19 19:00:00 | 10 | 50 | 30.83% | 15 | 11/19 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.53 | 18.06 | 11/19 19:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.29 | 12.84 | 11/19 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/19 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.46257 | 20.04 | 11/19 19:00:00 | 11 | 51.8 | 0.25 | 13.2 | 11/19 19:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.27 | 10.5
11/19 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 30.49% | 16.08 | 11/19 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.5 | 22.02 | 11/19 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.34 | 18.96 | 11/19 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/19 20:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.46143 | 22.92 | 11/19 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.3 | 11.04 | 11/19 20:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.34 | 13.38
11/19 21:00:00 | 9.1 | 48.38 | 31.48% | 16.62 | 11/19 21:00:00 | 5 | 41 | 0.52 | 24 | 11/19 21:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.38 | 15.72 | 11/19 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/19 21:00:00 | 5 | 41 | 0.5386 | 24 | 11/19 21:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.27 | 13.38 | 11/19 21:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.35 | 16.26
11/19 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 40.77% | 20.04 | 11/19 22:00:00 | 5 | 41 | 0.59 | 24 | 11/19 22:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.43 | 18.96 | 11/19 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/19 22:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.59691 | 25.98 | 11/19 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.31 | 13.2 | 11/19 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.38 | 16.08
11/19 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 52.45% | 22.02 | 11/19 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.64 | 25.98 | 11/19 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.49 | 20.22 | 11/19 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.008 | 9.06 | 11/19 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.60442 | 25.98 | 11/19 23:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.4 | 17.16 | 11/19 23:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.41 | 17.34
11/19 24:00:00 | 5.3 | 41.54 | 62.05% | 23.46 | 11/19 24:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.69 | 27.96 | 11/19 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.55 | 22.92 | 11/19 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.059 | 7.98 | 11/19 24:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.6732 | 27.96 | 11/19 24:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.48 | 17.16 | 11/19 24:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.5 | 19.86
11/20 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 62.09% | 22.92 | 11/20 01:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.75 | 27.96 | 11/20 01:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.58 | 23.46 | 11/20 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.094 | 7.98 | 11/20 01:00:00 | 2 | 35.6 | 0.77394 | 29.4 | 11/20 01:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.58 | 21.3 | 11/20 01:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.58 | 21.3
11/20 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 61.42% | 25.98 | 11/20 02:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.9 | 29.04 | 11/20 02:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.61 | 25.08 | 11/20 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.116 | 7.08 | 11/20 02:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.74556 | 31.02 | 11/20 02:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.66 | 21.48 | 11/20 02:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.66 | 23.82
11/20 03:00:00 | 3.7 | 38.66 | 68.62% | 26.34 | 11/20 03:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.98 | 30.84 | 11/20 03:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.66 | 26.88 | 11/20 03:00:00 | 15 | 59 | 0.12 | 6 | 11/20 03:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.8219 | 32.82 | 11/20 03:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.64 | 17.88 | 11/20 03:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.73 | 21.84
11/20 04:00:00 | 2.8 | 37.04 | 77.36% | 27.96 | 11/20 04:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.99 | 32.46 | 11/20 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.73 | 29.04 | 11/20 04:00:00 | 15 | 59 | 0.125 | 6 | 11/20 04:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.9068 | 34.98 | 11/20 04:00:00 | 6 | 42.8 | 0.68 | 22.2 | 11/20 04:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.73 | 24.72
11/20 05:00:00 | 1.2 | 34.16 | 82.1% | 30.84 | 11/20 05:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.94 | 31.92 | 11/20 05:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.79 | 30.66 | 11/20 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.135 | 7.8 | 11/20 05:00:00 | 0 | 32 | 0.84616 | 33 | 11/20 05:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.74 | 23.1 | 11/20 05:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.75 | 24.9
11/20 06:00:00 | 1.2 | 34.16 | 81.12% | 30.84 | 11/20 06:00:00 | 0 | 32 | 0.91 | 33 | 11/20 06:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.89 | 36.96 | 11/20 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.137 | 7.8 | 11/20 06:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.8542 | 34.98 | 11/20 06:00:00 | 5 | 41 | 0.77 | 24 | 11/20 06:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.83 | 28.68
11/20 07:00:00 | 0.8 | 33.44 | 82.43% | 31.56 | 11/20 07:00:00 | 0 | 32 | 0.95 | 33 | 11/20 07:00:00 | 0 | 32 | 0.91 | 33 | 11/20 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.153 | 7.98 | 11/20 07:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.89418 | 34.98 | 11/20 07:00:00 | 5 | 41 | 0.82 | 24 | 11/20 07:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.93 | 29.22
11/20 08:00:00 | 1.6 | 34.88 | 80.93% | 30.12 | 11/20 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.71 | 25.08 | 11/20 08:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.85 | 32.82 | 11/20 08:00:00 | 14 | 57.2 | 0.13 | 7.8 | 11/20 08:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.75729 | 29.04 | 11/20 08:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.76 | 21.12 | 11/20 08:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.87 | 29.58
11/20 09:00:00 | 5.9 | 42.62 | 50.16% | 22.38 | 11/20 09:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.45 | 29.58 | 11/20 09:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.63 | 30.3 | 11/20 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.085 | 4.92 | 11/20 09:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.54753 | 31.38 | 11/20 09:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.52 | 21.84 | 11/20 09:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.69 | 27.78
11/20 10:00:00 | 9.9 | 49.82 | 19.07% | 15.18 | 11/20 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.26 | 20.04 | 11/20 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32 | 18.06 | 11/20 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.008 | 4.92 | 11/20 10:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.31093 | 21.84 | 11/20 10:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.24 | 11.76 | 11/20 10:00:00 | 9 | 48.2 | 0.38 | 16.8
11/20 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 1.834% | 4.92 | 11/20 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.05 | 11.94 | 11/20 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.08 | 13.02 | 11/20 11:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/20 11:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.09909 | 17.7 | 11/20 11:00:00 | 15 | 59 | 0.01 | 6 | 11/20 11:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.05 | 8.88
11/20 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/20 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/20 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/20 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/20 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.0044468 | 11.04 | 11/20 12:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 11/20 12:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3
11/20 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/20 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/20 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/20 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/20 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/20 13:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 11/20 13:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/20 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/20 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/20 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/20 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/20 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/20 14:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38 | 11/20 14:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/20 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/20 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/20 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/20 15:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 11/20 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/20 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/20 15:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
11/20 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/20 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/20 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/20 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/20 16:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/20 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/20 16:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
11/20 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/20 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/20 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/20 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/20 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 11/20 17:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 11/20 17:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
11/20 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 11/20 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/20 18:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0 | 10.14 | 11/20 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/20 18:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0 | 15.36 | 11/20 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/20 18:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42
11/20 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 11/20 19:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.06 | 17.16 | 11/20 19:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0 | 14.64 | 11/20 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/20 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.042624 | 20.04 | 11/20 19:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0 | 12.66 | 11/20 19:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/20 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.6234% | 11.94 | 11/20 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.16 | 18.06 | 11/20 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.05 | 20.04 | 11/20 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/20 20:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.15258 | 19.32 | 11/20 20:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.01 | 13.56 | 11/20 20:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
11/20 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 5.608% | 11.04 | 11/20 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.24 | 18.96 | 11/20 21:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.16 | 17.7 | 11/20 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/20 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.21651 | 20.94 | 11/20 21:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.13 | 12.66 | 11/20 21:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9
11/20 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 11.7% | 13.92 | 11/20 22:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.33 | 22.38 | 11/20 22:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.23 | 19.68 | 11/20 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/20 22:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.30595 | 22.74 | 11/20 22:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.18 | 12.48 | 11/20 22:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0 | 8.52
11/20 23:00:00 | 9.3 | 48.74 | 22.25% | 16.26 | 11/20 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.4 | 20.94 | 11/20 23:00:00 | 5 | 41 | 0.37 | 24 | 11/20 23:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/20 23:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.39447 | 23.82 | 11/20 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.25 | 13.02 | 11/20 23:00:00 | 13 | 55.4 | 0.09 | 9.6
11/20 24:00:00 | 10 | 50 | 27.25% | 15 | 11/20 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46 | 22.02 | 11/20 24:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.46 | 22.38 | 11/20 24:00:00 | 14 | 57.2 | 0.03 | 7.8 | 11/20 24:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.46533 | 24.72 | 11/20 24:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.31 | 12.66 | 11/20 24:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.2 | 14.28
11/21 01:00:00 | 10 | 50 | 31.39% | 15 | 11/21 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52 | 22.02 | 11/21 01:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.52 | 23.64 | 11/21 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.079 | 7.08 | 11/21 01:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.51442 | 24.72 | 11/21 01:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.36 | 12.48 | 11/21 01:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.29 | 14.1
11/21 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 32.47% | 11.94 | 11/21 02:00:00 | 5 | 41 | 0.57 | 24 | 11/21 02:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.57 | 24.18 | 11/21 02:00:00 | 13 | 55.4 | 0.118 | 9.6 | 11/21 02:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.54523 | 24.9 | 11/21 02:00:00 | 12 | 53.6 | 0.34 | 11.4 | 11/21 02:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.34 | 15.36
11/21 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 31.99% | 11.94 | 11/21 03:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.61 | 23.64 | 11/21 03:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.61 | 25.98 | 11/21 03:00:00 | 12 | 53.6 | 0.161 | 11.4 | 11/21 03:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.56233 | 24.72 | 11/21 03:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.32 | 11.22 | 11/21 03:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15
11/21 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 31.44% | 11.04 | 11/21 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.55 | 20.04 | 11/21 04:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.61 | 23.28 | 11/21 04:00:00 | 12 | 53.6 | 0.193 | 11.4 | 11/21 04:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.56652 | 24.18 | 11/21 04:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.3 | 10.5 | 11/21 04:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.3 | 10.14
11/21 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 29.84% | 11.94 | 11/21 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.51 | 20.04 | 11/21 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.56 | 20.94 | 11/21 05:00:00 | 12 | 53.6 | 0.198 | 11.4 | 11/21 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.57426 | 25.98 | 11/21 05:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.27 | 10.14 | 11/21 05:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.27 | 11.22
11/21 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 25.83% | 11.94 | 11/21 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.49 | 20.04 | 11/21 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.51 | 20.04 | 11/21 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.186 | 11.4 | 11/21 06:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.5604 | 25.26 | 11/21 06:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.26 | 10.5 | 11/21 06:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.27 | 12.48
11/21 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 22.21% | 11.04 | 11/21 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.46 | 20.04 | 11/21 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.46 | 18.96 | 11/21 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.18 | 11.94 | 11/21 07:00:00 | 5 | 41 | 0.518 | 24 | 11/21 07:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.24 | 10.86 | 11/21 07:00:00 | 12 | 53.6 | 0.27 | 11.4
11/21 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 17.47% | 7.98 | 11/21 08:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.42 | 20.22 | 11/21 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.4 | 18.96 | 11/21 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.12 | 9.6 | 11/21 08:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.454 | 24.18 | 11/21 08:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.22 | 10.32 | 11/21 08:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4
11/21 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 14.25% | 4.92 | 11/21 09:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37 | 18.06 | 11/21 09:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 11/21 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.04 | 7.8 | 11/21 09:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.35759 | 20.94 | 11/21 09:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.12 | 5.1 | 11/21 09:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.12 | 9.78
11/21 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 5.888% | 2.04 | 11/21 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 11/21 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.22 | 9.96 | 11/21 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/21 10:00:00 | 10 | 50 | 0.22597 | 15 | 11/21 10:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0.01 | 0 | 11/21 10:00:00 | 15 | 59 | 0.01 | 6
11/21 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/21 11:00:00 | 15 | 59 | 0.12 | 6 | 11/21 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11 | 4.92 | 11/21 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/21 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.11146 | 9.96 | 11/21 11:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 11/21 11:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
11/21 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/21 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.03 | 2.04 | 11/21 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 11/21 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/21 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.03583 | 4.02 | 11/21 12:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 11/21 12:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0
11/21 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/21 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/21 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/21 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/21 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/21 13:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0 | 11/21 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0
11/21 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/21 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/21 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/21 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0 | 11/21 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/21 14:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 11/21 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0
11/21 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/21 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/21 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/21 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/21 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/21 15:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 11/21 15:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0
11/21 16:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/21 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/21 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/21 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/21 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/21 16:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 11/21 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
11/21 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/21 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/21 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/21 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/21 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/21 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/21 17:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
11/21 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/21 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/21 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/21 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/21 18:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 11/21 18:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/21 18:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
11/21 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/21 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/21 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/21 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/21 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/21 19:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 11/21 19:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
11/21 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/21 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/21 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/21 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/21 20:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 11/21 20:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 11/21 20:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
11/21 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/21 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.03 | 7.98 | 11/21 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/21 21:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/21 21:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.0059996 | 9.78 | 11/21 21:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 11/21 21:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/21 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/21 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.05 | 9.06 | 11/21 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.02 | 9.06 | 11/21 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/21 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.094593 | 16.98 | 11/21 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/21 22:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/21 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/21 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.08 | 9.06 | 11/21 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.09 | 11.94 | 11/21 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/21 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.16824 | 16.08 | 11/21 23:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/21 23:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/21 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 6.107% | 11.04 | 11/21 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.12 | 9.06 | 11/21 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.15 | 13.02 | 11/21 24:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/21 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.22619 | 18.06 | 11/21 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/21 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02
11/22 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 13.62% | 9.96 | 11/22 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13 | 9.06 | 11/22 01:00:00 | 10 | 50 | 0.22 | 15 | 11/22 01:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.009 | 4.92 | 11/22 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.27942 | 18.06 | 11/22 01:00:00 | 17 | 62.6 | 0.03 | 2.4 | 11/22 01:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0.03 | 3.12
11/22 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 19.16% | 11.04 | 11/22 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15 | 9.06 | 11/22 02:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 11/22 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.046 | 4.92 | 11/22 02:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.28813 | 15.18 | 11/22 02:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 11/22 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02
11/22 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 23.53% | 11.94 | 11/22 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.19 | 11.04 | 11/22 03:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.25 | 10.32 | 11/22 03:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.081 | 4.92 | 11/22 03:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.32438 | 17.52 | 11/22 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.12 | 4.2 | 11/22 03:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.13 | 6.9
11/22 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 23.08% | 7.98 | 11/22 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.2 | 13.02 | 11/22 04:00:00 | 10 | 50 | 0.28 | 15 | 11/22 04:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.106 | 4.92 | 11/22 04:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.369 | 19.14 | 11/22 04:00:00 | 16 | 60.8 | 0.14 | 4.2 | 11/22 04:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.18 | 7.62
11/22 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 21.15% | 9.06 | 11/22 05:00:00 | 10 | 50 | 0.27 | 15 | 11/22 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.32 | 11.94 | 11/22 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.13 | 7.98 | 11/22 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41602 | 18.96 | 11/22 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.14 | 4.2 | 11/22 05:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.2 | 8.34
11/22 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 21% | 9.06 | 11/22 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.38 | 16.08 | 11/22 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.32 | 11.4 | 11/22 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.154 | 9.96 | 11/22 06:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.5039 | 21.84 | 11/22 06:00:00 | 16 | 60.8 | 0.14 | 4.2 | 11/22 06:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.22 | 9.42
11/22 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 21.19% | 9.06 | 11/22 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.41 | 16.08 | 11/22 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.31 | 11.94 | 11/22 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.163 | 9.96 | 11/22 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51135 | 18.96 | 11/22 07:00:00 | 16 | 60.8 | 0.13 | 4.2 | 11/22 07:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.23 | 9.42
11/22 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 16.33% | 9.06 | 11/22 08:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 11/22 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.27 | 11.94 | 11/22 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.07 | 2.94 | 11/22 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.42857 | 20.94 | 11/22 08:00:00 | 15 | 59 | 0.12 | 6 | 11/22 08:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.21 | 7.26
11/22 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 7.413% | 7.08 | 11/22 09:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.24 | 14.64 | 11/22 09:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17 | 9.96 | 11/22 09:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 11/22 09:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.34856 | 17.88 | 11/22 09:00:00 | 15 | 59 | 0.07 | 6 | 11/22 09:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.19 | 6.18
11/22 10:00:00 | 20 | 68 | 0.1522% | 0 | 11/22 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.07 | 7.08 | 11/22 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.08 | 7.8 | 11/22 10:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/22 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.19239 | 9.06 | 11/22 10:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.01 | 4.74 | 11/22 10:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.12 | 3.3
11/22 11:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/22 11:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/22 11:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 11/22 11:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 11/22 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.029335 | 7.08 | 11/22 11:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 11/22 11:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0.01 | 0
11/22 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/22 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/22 12:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/22 12:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/22 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/22 12:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/22 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0
11/22 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/22 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/22 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/22 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/22 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/22 13:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/22 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
11/22 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/22 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/22 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/22 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 11/22 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/22 14:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 11/22 14:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0
11/22 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/22 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/22 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/22 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/22 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/22 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 11/22 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
11/22 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/22 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/22 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/22 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 11/22 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/22 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/22 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0
11/22 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/22 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/22 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/22 17:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/22 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/22 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/22 17:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0
11/22 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/22 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.01 | 11.94 | 11/22 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/22 18:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/22 18:00:00 | 10 | 50 | 0.018045 | 15 | 11/22 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/22 18:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0
11/22 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/22 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.09 | 11.94 | 11/22 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/22 19:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/22 19:00:00 | 10 | 50 | 0.14104 | 15 | 11/22 19:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0 | 5.28 | 11/22 19:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/22 20:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/22 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.18 | 16.98 | 11/22 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/22 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/22 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.20472 | 18.96 | 11/22 20:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 11/22 20:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58
11/22 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.3827% | 4.02 | 11/22 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.26 | 18.06 | 11/22 21:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 11/22 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/22 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.26807 | 18.96 | 11/22 21:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74 | 11/22 21:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3
11/22 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 3.051% | 4.92 | 11/22 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.33 | 20.04 | 11/22 22:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0 | 8.16 | 11/22 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/22 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.37883 | 20.94 | 11/22 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/22 22:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
11/22 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 6.454% | 7.08 | 11/22 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.43 | 20.94 | 11/22 23:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.06 | 9.24 | 11/22 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/22 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46643 | 22.02 | 11/22 23:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.03 | 5.82 | 11/22 23:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
11/22 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 10.18% | 7.08 | 11/22 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.51 | 22.02 | 11/22 24:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.13 | 10.14 | 11/22 24:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/22 24:00:00 | 5 | 41 | 0.53459 | 24 | 11/22 24:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.07 | 5.28 | 11/22 24:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.01 | 3.3
11/23 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 15.3% | 7.98 | 11/23 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.56 | 22.02 | 11/23 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.18 | 9.96 | 11/23 01:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/23 01:00:00 | 5 | 41 | 0.59676 | 24 | 11/23 01:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.13 | 5.64 | 11/23 01:00:00 | 16 | 60.8 | 0.05 | 4.2
11/23 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 18.8% | 9.06 | 11/23 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.57 | 22.92 | 11/23 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.21 | 9.96 | 11/23 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/23 02:00:00 | 4 | 39.2 | 0.57829 | 25.8 | 11/23 02:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.19 | 6.9 | 11/23 02:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2
11/23 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 19.65% | 9.06 | 11/23 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.58 | 20.04 | 11/23 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26 | 11.94 | 11/23 03:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/23 03:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.62017 | 27.24 | 11/23 03:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.21 | 7.44 | 11/23 03:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.11 | 4.56
11/23 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 23.22% | 11.04 | 11/23 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.57 | 22.02 | 11/23 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.32 | 13.02 | 11/23 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.024 | 0.96 | 11/23 04:00:00 | 2 | 35.6 | 0.70635 | 29.4 | 11/23 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.23 | 7.98 | 11/23 04:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.13 | 4.74
11/23 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 25.63% | 11.04 | 11/23 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.63 | 25.08 | 11/23 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.32 | 13.92 | 11/23 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0.032 | 0.6 | 11/23 05:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.75234 | 32.46 | 11/23 05:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.26 | 8.16 | 11/23 05:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.12 | 5.1
11/23 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 24.69% | 11.04 | 11/23 06:00:00 | 5 | 41 | 0.67 | 24 | 11/23 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33 | 16.08 | 11/23 06:00:00 | 18 | 64.4 | 0.03 | 0.6 | 11/23 06:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.77265 | 32.82 | 11/23 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.26 | 9.06 | 11/23 06:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.12 | 5.64
11/23 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 22.38% | 9.06 | 11/23 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.63 | 20.94 | 11/23 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 11/23 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.035 | 2.04 | 11/23 07:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.77271 | 32.64 | 11/23 07:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.25 | 11.76 | 11/23 07:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6
11/23 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 15.11% | 9.06 | 11/23 08:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.55 | 22.56 | 11/23 08:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 11/23 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0.023 | 0.6 | 11/23 08:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.71682 | 31.56 | 11/23 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2 | 11/23 08:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.18 | 7.26
11/23 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 9.32% | 7.98 | 11/23 09:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.39 | 19.32 | 11/23 09:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 11/23 09:00:00 | 17 | 62.6 | 0.013 | 2.4 | 11/23 09:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.51382 | 26.34 | 11/23 09:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 11/23 09:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.23 | 8.52
11/23 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.8057% | 2.04 | 11/23 10:00:00 | 10 | 50 | 0.21 | 15 | 11/23 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 11/23 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/23 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.24983 | 16.08 | 11/23 10:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.37 | 15.54 | 11/23 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.28 | 9.96
11/23 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/23 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.04 | 9.96 | 11/23 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 11/23 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/23 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.050198 | 11.04 | 11/23 11:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 11/23 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.3 | 11.04
11/23 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/23 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/23 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.13 | 11.04 | 11/23 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.004 | 0 | 11/23 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/23 12:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15 | 11/23 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.32 | 11.04
11/23 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/23 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/23 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.06 | 9.96 | 11/23 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.022 | 0 | 11/23 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/23 13:00:00 | 11 | 51.8 | 0.26 | 13.2 | 11/23 13:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.31 | 10.5
11/23 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/23 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/23 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.03 | 9.96 | 11/23 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.006 | 0 | 11/23 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/23 14:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.28 | 12.84 | 11/23 14:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.31 | 10.32
11/23 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/23 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/23 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/23 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/23 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/23 15:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2 | 11/23 15:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.34 | 10.14
11/23 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/23 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/23 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/23 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/23 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/23 16:00:00 | 12 | 53.6 | 0.39 | 11.4 | 11/23 16:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.33 | 10.14
11/23 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/23 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/23 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/23 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.071 | 7.08 | 11/23 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/23 17:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2 | 11/23 17:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6
11/23 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/23 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/23 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.03 | 13.92 | 11/23 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.186 | 9.06 | 11/23 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 11/23 18:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2 | 11/23 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.22 | 11.04
11/23 19:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/23 19:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.01 | 16.26 | 11/23 19:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.07 | 12.12 | 11/23 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.211 | 9.06 | 11/23 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.0062903 | 16.98 | 11/23 19:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.4 | 15.9 | 11/23 19:00:00 | 12 | 53.6 | 0.23 | 11.4
11/23 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/23 20:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.1 | 17.7 | 11/23 20:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.12 | 14.1 | 11/23 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.23 | 13.02 | 11/23 20:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.097827 | 17.88 | 11/23 20:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.42 | 16.44 | 11/23 20:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.23 | 11.22
11/23 21:00:00 | 13 | 55.4 | 0.7113% | 9.6 | 11/23 21:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.18 | 18.78 | 11/23 21:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.16 | 15.72 | 11/23 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.259 | 13.92 | 11/23 21:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.17808 | 19.5 | 11/23 21:00:00 | 9 | 48.2 | 0.42 | 16.8 | 11/23 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4
11/23 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 6.704% | 7.08 | 11/23 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.27 | 22.92 | 11/23 22:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.22 | 17.16 | 11/23 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.269 | 13.92 | 11/23 22:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.28247 | 23.46 | 11/23 22:00:00 | 9 | 48.2 | 0.43 | 16.8 | 11/23 22:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.32 | 11.58
11/23 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 12.77% | 11.04 | 11/23 23:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.4 | 24.18 | 11/23 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.32 | 20.22 | 11/23 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.34 | 18.06 | 11/23 23:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.39352 | 25.08 | 11/23 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.41 | 16.98 | 11/23 23:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.36 | 12.48
11/23 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 22.26% | 13.02 | 11/23 24:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.52 | 25.44 | 11/23 24:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.42 | 21.84 | 11/23 24:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.404 | 18.96 | 11/23 24:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.47133 | 25.44 | 11/23 24:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.4 | 17.16 | 11/23 24:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.38 | 13.56
11/24 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 27.87% | 13.02 | 11/24 01:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.6 | 26.7 | 11/24 01:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.5 | 23.64 | 11/24 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.444 | 18.96 | 11/24 01:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.53074 | 26.16 | 11/24 01:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.44 | 17.7 | 11/24 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.42 | 13.2
11/24 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 33.35% | 16.08 | 11/24 02:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.65 | 26.52 | 11/24 02:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.56 | 24.72 | 11/24 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.508 | 20.94 | 11/24 02:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.57392 | 26.7 | 11/24 02:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.51 | 17.7 | 11/24 02:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.48 | 14.1
11/24 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 38.83% | 16.98 | 11/24 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.68 | 27.06 | 11/24 03:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.61 | 25.26 | 11/24 03:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.502 | 18.78 | 11/24 03:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.61372 | 27.42 | 11/24 03:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.54 | 17.88 | 11/24 03:00:00 | 10 | 50 | 0.56 | 15
11/24 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 42.98% | 18.06 | 11/24 04:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.66 | 28.5 | 11/24 04:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.66 | 25.98 | 11/24 04:00:00 | 5 | 41 | 0.54 | 24 | 11/24 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.65119 | 29.04 | 11/24 04:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.55 | 18.42 | 11/24 04:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.59 | 16.26
11/24 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 46.02% | 18.96 | 11/24 05:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.71 | 30.12 | 11/24 05:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.71 | 26.52 | 11/24 05:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.597 | 24.36 | 11/24 05:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.69381 | 32.28 | 11/24 05:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.56 | 18.42 | 11/24 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.58 | 18.06
11/24 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 46.71% | 20.04 | 11/24 06:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.77 | 30.48 | 11/24 06:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.76 | 28.86 | 11/24 06:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.608 | 24.9 | 11/24 06:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.71597 | 31.92 | 11/24 06:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.56 | 18.78 | 11/24 06:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.6 | 19.5
11/24 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 46.43% | 20.04 | 11/24 07:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.77 | 30.12 | 11/24 07:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.8 | 29.04 | 11/24 07:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.617 | 25.26 | 11/24 07:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.6979 | 30.66 | 11/24 07:00:00 | 8 | 46.4 | 0.56 | 18.6 | 11/24 07:00:00 | 7 | 44.6 | 0.64 | 20.4
11/24 08:00:00 | 10 | 50 | 35.57% | 15 | 11/24 08:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.66 | 28.5 | 11/24 08:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.78 | 28.86 | 11/24 08:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.526 | 24.36 | 11/24 08:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.61697 | 30.48 | 11/24 08:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.54 | 19.5 | 11/24 08:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.65 | 20.22
11/24 09:00:00 | 10.7 | 51.26 | 19.32% | 13.74 | 11/24 09:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.4 | 23.1 | 11/24 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.62 | 27.96 | 11/24 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.321 | 16.98 | 11/24 09:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.40068 | 25.62 | 11/24 09:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.41 | 17.16 | 11/24 09:00:00 | 8 | 46.4 | 0.58 | 18.6
11/24 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 2.634% | 4.02 | 11/24 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.11 | 11.04 | 11/24 10:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.36 | 20.76 | 11/24 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.085 | 11.04 | 11/24 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.13965 | 13.92 | 11/24 10:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.23 | 12.66 | 11/24 10:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.47 | 14.1
11/24 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/24 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/24 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.08 | 11.04 | 11/24 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/24 11:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/24 11:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.03 | 8.52 | 11/24 11:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.34 | 8.7
11/24 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/24 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/24 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/24 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/24 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/24 12:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 11/24 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.2 | 4.02
11/24 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/24 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/24 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/24 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/24 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/24 13:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 11/24 13:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0.12 | 1.86
11/24 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/24 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/24 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/24 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/24 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/24 14:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 11/24 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.05 | 0.06
11/24 15:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/24 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/24 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/24 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/24 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/24 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/24 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0
11/24 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/24 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/24 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/24 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/24 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/24 16:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 11/24 16:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
11/24 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 11/24 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/24 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/24 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/24 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/24 17:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/24 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
11/24 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/24 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/24 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/24 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/24 18:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0 | 10.14 | 11/24 18:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0 | 7.62 | 11/24 18:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0.03 | 3.66
11/24 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0% | 13.92 | 11/24 19:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0 | 14.82 | 11/24 19:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0 | 12.66 | 11/24 19:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/24 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 11/24 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/24 19:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.13 | 11.22
11/24 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0% | 16.98 | 11/24 20:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.02 | 17.34 | 11/24 20:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/24 20:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.041 | 17.52 | 11/24 20:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.024475 | 15.54 | 11/24 20:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0 | 15.72 | 11/24 20:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.22 | 14.82
11/24 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 9.937% | 18.06 | 11/24 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.11 | 16.08 | 11/24 21:00:00 | 9 | 48.2 | 0.09 | 16.8 | 11/24 21:00:00 | 8 | 46.4 | 0.164 | 18.6 | 11/24 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.11155 | 16.98 | 11/24 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.11 | 18.96 | 11/24 21:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.25 | 16.44
11/24 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 19.48% | 20.04 | 11/24 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.22 | 22.02 | 11/24 22:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.2 | 19.32 | 11/24 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.283 | 22.92 | 11/24 22:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.19514 | 19.86 | 11/24 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.21 | 16.98 | 11/24 22:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.32 | 18.42
11/24 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 30.97% | 22.02 | 11/24 23:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.35 | 22.74 | 11/24 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.31 | 20.22 | 11/24 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.432 | 22.02 | 11/24 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.28562 | 20.04 | 11/24 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.33 | 20.22 | 11/24 23:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.4 | 19.5
11/24 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 40.28% | 22.02 | 11/24 24:00:00 | 5 | 41 | 0.42 | 24 | 11/24 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.4 | 20.04 | 11/24 24:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.536 | 23.82 | 11/24 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.35656 | 20.94 | 11/24 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.48 | 22.02 | 11/24 24:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.49 | 21.66
11/25 01:00:00 | 6.8 | 44.24 | 44.98% | 20.76 | 11/25 01:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.48 | 24.72 | 11/25 01:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.47 | 21.12 | 11/25 01:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.595 | 24.54 | 11/25 01:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.41461 | 21.48 | 11/25 01:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.58 | 22.38 | 11/25 01:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.56 | 21.66
11/25 02:00:00 | 5 | 41 | 50.98% | 24 | 11/25 02:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.52 | 24.72 | 11/25 02:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.53 | 22.74 | 11/25 02:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.634 | 26.16 | 11/25 02:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.45793 | 22.56 | 11/25 02:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.61 | 20.58 | 11/25 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.62 | 22.92
11/25 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 57.1% | 25.08 | 11/25 03:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.54 | 24.54 | 11/25 03:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.59 | 25.26 | 11/25 03:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.688 | 28.14 | 11/25 03:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.48573 | 22.74 | 11/25 03:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.63 | 20.58 | 11/25 03:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.61 | 19.5
11/25 04:00:00 | 4.4 | 39.92 | 60% | 25.08 | 11/25 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.54 | 22.02 | 11/25 04:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.66 | 27.42 | 11/25 04:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.747 | 29.76 | 11/25 04:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.50025 | 22.56 | 11/25 04:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.66 | 21.3 | 11/25 04:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.59 | 19.14
11/25 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 61.78% | 25.98 | 11/25 05:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.6 | 25.62 | 11/25 05:00:00 | 3 | 37.4 | 0.69 | 27.6 | 11/25 05:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.797 | 31.56 | 11/25 05:00:00 | 4 | 39.2 | 0.53318 | 25.8 | 11/25 05:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.68 | 21.3 | 11/25 05:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.59 | 18.78
11/25 06:00:00 | 3.9 | 39.02 | 62.18% | 25.98 | 11/25 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.59 | 25.08 | 11/25 06:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.72 | 30.12 | 11/25 06:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.834 | 32.82 | 11/25 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.54224 | 25.08 | 11/25 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.69 | 22.92 | 11/25 06:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.69 | 29.04
11/25 07:00:00 | 4.4 | 39.92 | 60.52% | 25.08 | 11/25 07:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.54 | 24.9 | 11/25 07:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.73 | 29.76 | 11/25 07:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.848 | 32.82 | 11/25 07:00:00 | 5 | 41 | 0.51194 | 24 | 11/25 07:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.72 | 24.54 | 11/25 07:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.8 | 29.94
11/25 08:00:00 | 5 | 41 | 48.59% | 24 | 11/25 08:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.53 | 24.54 | 11/25 08:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.7 | 29.58 | 11/25 08:00:00 | 2 | 35.6 | 0.699 | 29.4 | 11/25 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.45436 | 25.08 | 11/25 08:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.71 | 24.54 | 11/25 08:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.8 | 30.48
11/25 09:00:00 | 9.9 | 49.82 | 24.38% | 15.18 | 11/25 09:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.46 | 20.58 | 11/25 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.53 | 27.96 | 11/25 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.371 | 20.04 | 11/25 09:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.31697 | 18.96 | 11/25 09:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.5 | 23.46 | 11/25 09:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.58 | 26.7
11/25 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 3.08% | 2.04 | 11/25 10:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.3 | 13.38 | 11/25 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.27 | 16.08 | 11/25 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.075 | 9.96 | 11/25 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.16328 | 13.92 | 11/25 10:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.21 | 13.56 | 11/25 10:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.22 | 12.84
11/25 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/25 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 11/25 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.03 | 4.92 | 11/25 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/25 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.026641 | 7.98 | 11/25 11:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.01 | 2.22 | 11/25 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02
11/25 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/25 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/25 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/25 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/25 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/25 12:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 11/25 12:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
11/25 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/25 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/25 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/25 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/25 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/25 13:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 11/25 13:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
11/25 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/25 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/25 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/25 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/25 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/25 14:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0 | 11/25 14:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/25 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/25 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/25 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/25 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/25 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/25 15:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 11/25 15:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0 | 0
11/25 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/25 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/25 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/25 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/25 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/25 16:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 11/25 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
11/25 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/25 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/25 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/25 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/25 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/25 17:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 11/25 17:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
11/25 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/25 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/25 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/25 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/25 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/25 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/25 18:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42
11/25 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/25 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/25 19:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 11/25 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/25 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/25 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/25 19:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/25 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 11/25 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.06 | 13.02 | 11/25 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/25 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/25 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.021564 | 11.04 | 11/25 20:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86 | 11/25 20:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46
11/25 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 11/25 21:00:00 | 10 | 50 | 0.15 | 15 | 11/25 21:00:00 | 10 | 50 | 0.05 | 15 | 11/25 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/25 21:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.076635 | 12.48 | 11/25 21:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5 | 11/25 21:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0 | 7.44
11/25 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 6.664% | 13.02 | 11/25 22:00:00 | 10 | 50 | 0.21 | 15 | 11/25 22:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.09 | 10.68 | 11/25 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.01 | 9.06 | 11/25 22:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.17021 | 15.36 | 11/25 22:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.02 | 9.42 | 11/25 22:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6
11/25 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 12.21% | 11.94 | 11/25 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.33 | 16.98 | 11/25 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.14 | 13.02 | 11/25 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.074 | 7.98 | 11/25 23:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.24711 | 16.44 | 11/25 23:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.11 | 10.86 | 11/25 23:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.04 | 8.52
11/25 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 20.49% | 16.08 | 11/25 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.43 | 16.08 | 11/25 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.22 | 13.92 | 11/25 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.135 | 9.06 | 11/25 24:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.29675 | 17.52 | 11/25 24:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.17 | 10.14 | 11/25 24:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.1 | 7.44
11/26 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 29.66% | 18.06 | 11/26 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.48 | 16.08 | 11/26 01:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.29 | 15.18 | 11/26 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.184 | 9.06 | 11/26 01:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.3502 | 17.88 | 11/26 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.26 | 13.2 | 11/26 01:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.15 | 7.26
11/26 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 35.64% | 18.96 | 11/26 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.53 | 16.98 | 11/26 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 11/26 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.203 | 9.06 | 11/26 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.42121 | 20.04 | 11/26 02:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.34 | 14.1 | 11/26 02:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.19 | 7.08
11/26 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 42.24% | 20.94 | 11/26 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.54 | 18.06 | 11/26 03:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.37 | 16.62 | 11/26 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.224 | 9.96 | 11/26 03:00:00 | 8 | 46.4 | 0.47618 | 18.6 | 11/26 03:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.39 | 14.82 | 11/26 03:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.23 | 8.16
11/26 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 46.17% | 20.94 | 11/26 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.54 | 18.96 | 11/26 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.41 | 18.06 | 11/26 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.242 | 9.96 | 11/26 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4835 | 18.06 | 11/26 04:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.43 | 14.46 | 11/26 04:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.26 | 9.78
11/26 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 47.91% | 22.02 | 11/26 05:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.54 | 22.74 | 11/26 05:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.43 | 17.88 | 11/26 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.25 | 9.96 | 11/26 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.48152 | 22.02 | 11/26 05:00:00 | 10 | 50 | 0.44 | 15 | 11/26 05:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.27 | 11.76
11/26 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 49.8% | 22.92 | 11/26 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.54 | 22.02 | 11/26 06:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.46 | 21.84 | 11/26 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.245 | 9.96 | 11/26 06:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.53553 | 24.36 | 11/26 06:00:00 | 8 | 46.4 | 0.46 | 18.6 | 11/26 06:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.37 | 19.5
11/26 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 49.57% | 22.02 | 11/26 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.59 | 22.92 | 11/26 07:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.5 | 21.84 | 11/26 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.236 | 9.96 | 11/26 07:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.53982 | 24.36 | 11/26 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.46 | 16.98 | 11/26 07:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.39 | 15.72
11/26 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 38.73% | 18.06 | 11/26 08:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.64 | 23.64 | 11/26 08:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.48 | 21.84 | 11/26 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.153 | 7.08 | 11/26 08:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.49289 | 24.54 | 11/26 08:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.43 | 14.64 | 11/26 08:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.35 | 15.72
11/26 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 17.7% | 7.08 | 11/26 09:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.49 | 18.78 | 11/26 09:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.34 | 20.76 | 11/26 09:00:00 | 15 | 59 | 0.077 | 6 | 11/26 09:00:00 | 7 | 44.6 | 0.3574 | 20.4 | 11/26 09:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.31 | 16.62 | 11/26 09:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.28 | 17.52
11/26 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.8289% | 2.94 | 11/26 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.2 | 7.98 | 11/26 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.12 | 9.06 | 11/26 10:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 11/26 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15286 | 9.06 | 11/26 10:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.07 | 6.18 | 11/26 10:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.09 | 8.16
11/26 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/26 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.01 | 4.92 | 11/26 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/26 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/26 11:00:00 | 15 | 59 | 0.020379 | 6 | 11/26 11:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 11/26 11:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58
11/26 12:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/26 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/26 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/26 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/26 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/26 12:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 11/26 12:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
11/26 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/26 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/26 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/26 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/26 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/26 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/26 13:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
11/26 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/26 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/26 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/26 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/26 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/26 14:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 11/26 14:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/26 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/26 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/26 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/26 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/26 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/26 15:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 11/26 15:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
11/26 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/26 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/26 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/26 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/26 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/26 16:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 11/26 16:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0
11/26 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/26 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/26 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/26 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/26 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 11/26 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/26 17:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
11/26 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 11/26 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/26 18:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0 | 6.36 | 11/26 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/26 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/26 18:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 11/26 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06
11/26 19:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0% | 10.5 | 11/26 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.02 | 13.02 | 11/26 19:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0 | 12.48 | 11/26 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/26 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.0088679 | 18.06 | 11/26 19:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0 | 11.58 | 11/26 19:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0 | 7.44
11/26 20:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0% | 12.84 | 11/26 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.13 | 16.08 | 11/26 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0 | 18.96 | 11/26 20:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/26 20:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.092598 | 15.54 | 11/26 20:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0 | 14.82 | 11/26 20:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0 | 11.58
11/26 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 7.122% | 15.18 | 11/26 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.24 | 18.96 | 11/26 21:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.11 | 17.52 | 11/26 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/26 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.16858 | 18.06 | 11/26 21:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.02 | 15.9 | 11/26 21:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0 | 15.9
11/26 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 22.73% | 20.04 | 11/26 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.36 | 20.04 | 11/26 22:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.2 | 19.68 | 11/26 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/26 22:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.27704 | 22.38 | 11/26 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.11 | 11.04 | 11/26 22:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.13 | 17.7
11/26 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 34.31% | 20.94 | 11/26 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.44 | 22.02 | 11/26 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.32 | 22.02 | 11/26 23:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/26 23:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.37561 | 23.28 | 11/26 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.19 | 13.92 | 11/26 23:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.25 | 19.14
11/26 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 42.46% | 20.04 | 11/26 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.51 | 22.92 | 11/26 24:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.42 | 21.48 | 11/26 24:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.037 | 2.04 | 11/26 24:00:00 | 4 | 39.2 | 0.46869 | 25.8 | 11/26 24:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.36 | 18.78 | 11/26 24:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.37 | 19.86
11/27 01:00:00 | 5 | 41 | 49.62% | 24 | 11/27 01:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.6 | 25.44 | 11/27 01:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.5 | 23.46 | 11/27 01:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.073 | 2.04 | 11/27 01:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.55022 | 27.06 | 11/27 01:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.49 | 19.5 | 11/27 01:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.48 | 21.48
11/27 02:00:00 | 5.3 | 41.54 | 54.77% | 23.46 | 11/27 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.67 | 25.98 | 11/27 02:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.58 | 25.62 | 11/27 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.085 | 2.94 | 11/27 02:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.60878 | 28.32 | 11/27 02:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.56 | 20.58 | 11/27 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.57 | 22.92
11/27 03:00:00 | 4.8 | 40.64 | 58.47% | 24.36 | 11/27 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.75 | 27.06 | 11/27 03:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.62 | 25.44 | 11/27 03:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.102 | 2.94 | 11/27 03:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.65559 | 29.22 | 11/27 03:00:00 | 7 | 44.6 | 0.61 | 20.4 | 11/27 03:00:00 | 6 | 42.8 | 0.61 | 22.2
11/27 04:00:00 | 3.6 | 38.48 | 63.88% | 26.52 | 11/27 04:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.77 | 30.12 | 11/27 04:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.65 | 26.16 | 11/27 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.122 | 2.94 | 11/27 04:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.7087 | 31.56 | 11/27 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.63 | 20.04 | 11/27 04:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.67 | 24.9
11/27 05:00:00 | 1.4 | 34.52 | 71.81% | 30.48 | 11/27 05:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.78 | 32.28 | 11/27 05:00:00 | 3 | 37.4 | 0.69 | 27.6 | 11/27 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.116 | 2.94 | 11/27 05:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.81343 | 38.04 | 11/27 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.65 | 20.94 | 11/27 05:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.71 | 24.72
11/27 06:00:00 | 1.7 | 35.06 | 75.29% | 29.94 | 11/27 06:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.84 | 31.92 | 11/27 06:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.72 | 28.86 | 11/27 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.118 | 4.02 | 11/27 06:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.81127 | 32.28 | 11/27 06:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.61 | 17.52 | 11/27 06:00:00 | 3 | 37.4 | 0.75 | 27.6
11/27 07:00:00 | 1.9 | 35.42 | 74.58% | 29.58 | 11/27 07:00:00 | 0.5 | 32.9 | 0.85 | 32.1 | 11/27 07:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.73 | 28.5 | 11/27 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.121 | 4.02 | 11/27 07:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.7617 | 32.28 | 11/27 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 11/27 07:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.75 | 25.44
11/27 08:00:00 | 3.1 | 37.58 | 61.65% | 27.42 | 11/27 08:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.76 | 32.28 | 11/27 08:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.73 | 27.96 | 11/27 08:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.059 | 2.04 | 11/27 08:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.68982 | 32.28 | 11/27 08:00:00 | 7 | 44.6 | 0.59 | 20.4 | 11/27 08:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.72 | 26.7
11/27 09:00:00 | 7.9 | 46.22 | 34.42% | 18.78 | 11/27 09:00:00 | 5 | 41 | 0.52 | 24 | 11/27 09:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.64 | 27.24 | 11/27 09:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.004 | 0 | 11/27 09:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.45242 | 25.44 | 11/27 09:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.33 | 14.1 | 11/27 09:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.5 | 22.56
11/27 10:00:00 | 15 | 59 | 6.343% | 6 | 11/27 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.21 | 9.96 | 11/27 10:00:00 | 9 | 48.2 | 0.35 | 16.8 | 11/27 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/27 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.18453 | 13.92 | 11/27 10:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.06 | 6.72 | 11/27 10:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.22 | 14.28
11/27 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/27 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.01 | 7.08 | 11/27 11:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 11/27 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/27 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.0072699 | 7.08 | 11/27 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/27 11:00:00 | 14 | 57.2 | 0.02 | 7.8
11/27 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 11/27 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/27 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/27 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/27 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/27 12:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 11/27 12:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/27 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/27 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/27 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/27 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 11/27 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/27 13:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 11/27 13:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
11/27 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/27 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/27 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/27 14:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/27 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/27 14:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 11/27 14:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0
11/27 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 11/27 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/27 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/27 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/27 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/27 15:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 11/27 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
11/27 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/27 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/27 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/27 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/27 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/27 16:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/27 16:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
11/27 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/27 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/27 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/27 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 11/27 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/27 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/27 17:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
11/27 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0% | 13.02 | 11/27 18:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0 | 14.64 | 11/27 18:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 11/27 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/27 18:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0 | 12.3 | 11/27 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/27 18:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
11/27 19:00:00 | 10 | 50 | 0% | 15 | 11/27 19:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0 | 17.16 | 11/27 19:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0 | 12.48 | 11/27 19:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/27 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0 | 20.04 | 11/27 19:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0 | 10.68 | 11/27 19:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0 | 8.34
11/27 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 2.555% | 18.06 | 11/27 20:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.08 | 18.24 | 11/27 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0 | 18.06 | 11/27 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/27 20:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.09201 | 18.24 | 11/27 20:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0 | 14.82 | 11/27 20:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0 | 11.22
11/27 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 15.58% | 20.04 | 11/27 21:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.18 | 20.22 | 11/27 21:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.09 | 16.62 | 11/27 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/27 21:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.17976 | 20.76 | 11/27 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.07 | 15.18 | 11/27 21:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0 | 11.22
11/27 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 25.5% | 22.02 | 11/27 22:00:00 | 5 | 41 | 0.3 | 24 | 11/27 22:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.2 | 20.22 | 11/27 22:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/27 22:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.30072 | 25.08 | 11/27 22:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.16 | 12.66 | 11/27 22:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.06 | 14.82
11/27 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 36.83% | 22.92 | 11/27 23:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.44 | 25.08 | 11/27 23:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.34 | 23.1 | 11/27 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/27 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.41765 | 25.98 | 11/27 23:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.21 | 10.68 | 11/27 23:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.17 | 13.74
11/27 24:00:00 | 5 | 41 | 46.3% | 24 | 11/27 24:00:00 | 4 | 39.2 | 0.55 | 25.8 | 11/27 24:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.46 | 24.18 | 11/27 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/27 24:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.51208 | 27.06 | 11/27 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.27 | 11.94 | 11/27 24:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.3 | 17.88
11/28 01:00:00 | 4.4 | 39.92 | 54.07% | 25.08 | 11/28 01:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.62 | 26.34 | 11/28 01:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.57 | 26.88 | 11/28 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.003 | 0 | 11/28 01:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.59539 | 27.96 | 11/28 01:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.34 | 11.76 | 11/28 01:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.42 | 17.88
11/28 02:00:00 | 5.4 | 41.72 | 56.75% | 23.28 | 11/28 02:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.68 | 26.88 | 11/28 02:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.65 | 28.14 | 11/28 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.04 | 0.96 | 11/28 02:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.62387 | 27.96 | 11/28 02:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.36 | 11.22 | 11/28 02:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.45 | 17.34
11/28 03:00:00 | 3.9 | 39.02 | 60.39% | 25.98 | 11/28 03:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.73 | 27.42 | 11/28 03:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.71 | 29.22 | 11/28 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.096 | 2.04 | 11/28 03:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.64123 | 28.5 | 11/28 03:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.34 | 10.86 | 11/28 03:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.5 | 17.7
11/28 04:00:00 | 3.9 | 39.02 | 64.16% | 25.98 | 11/28 04:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.75 | 28.14 | 11/28 04:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.75 | 29.76 | 11/28 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.125 | 2.04 | 11/28 04:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.6861 | 28.5 | 11/28 04:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.33 | 10.86 | 11/28 04:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.53 | 17.52
11/28 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 64.66% | 25.98 | 11/28 05:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.77 | 29.94 | 11/28 05:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.79 | 31.02 | 11/28 05:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.128 | 2.04 | 11/28 05:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.71102 | 30.84 | 11/28 05:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.33 | 10.68 | 11/28 05:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.5 | 18.24
11/28 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 63.96% | 25.08 | 11/28 06:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.79 | 30.12 | 11/28 06:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.8 | 29.22 | 11/28 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.119 | 2.4 | 11/28 06:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.70673 | 30.84 | 11/28 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.31 | 9.96 | 11/28 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.41 | 13.02
11/28 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 58.36% | 22.02 | 11/28 07:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.78 | 29.94 | 11/28 07:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.75 | 28.32 | 11/28 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.113 | 0.96 | 11/28 07:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.69691 | 30.48 | 11/28 07:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.25 | 9.78 | 11/28 07:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.35 | 14.46
11/28 08:00:00 | 6.8 | 44.24 | 46.46% | 20.76 | 11/28 08:00:00 | 2 | 35.6 | 0.72 | 29.4 | 11/28 08:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.69 | 27.24 | 11/28 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0.093 | 0.6 | 11/28 08:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.6212 | 30.12 | 11/28 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 11/28 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.35 | 16.8
11/28 09:00:00 | 11.5 | 52.7 | 25.49% | 12.3 | 11/28 09:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.45 | 20.76 | 11/28 09:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.6 | 25.26 | 11/28 09:00:00 | 18 | 64.4 | 0.086 | 0.6 | 11/28 09:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.38202 | 22.92 | 11/28 09:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 11/28 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94
11/28 10:00:00 | 20 | 68 | 1.812% | 0 | 11/28 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 11/28 10:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.41 | 17.52 | 11/28 10:00:00 | 13 | 55.4 | 0.175 | 9.6 | 11/28 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.10303 | 9.96 | 11/28 10:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4 | 11/28 10:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.04 | 5.82
11/28 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 11/28 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/28 11:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.2 | 10.5 | 11/28 11:00:00 | 12 | 53.6 | 0.289 | 11.4 | 11/28 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/28 11:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0.14 | 2.58 | 11/28 11:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/28 12:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 11/28 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/28 12:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.09 | 6.72 | 11/28 12:00:00 | 12 | 53.6 | 0.324 | 11.4 | 11/28 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/28 12:00:00 | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.6 | 11/28 12:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0
11/28 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/28 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/28 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.01 | 0 | 11/28 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.323 | 13.92 | 11/28 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/28 13:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0.02 | 0 | 11/28 13:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
11/28 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/28 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/28 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/28 14:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.386 | 16.08 | 11/28 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/28 14:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 11/28 14:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
11/28 15:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/28 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/28 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/28 15:00:00 | 9 | 48.2 | 0.497 | 16.8 | 11/28 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/28 15:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 11/28 15:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0
11/28 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 11/28 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/28 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/28 16:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.506 | 18.06 | 11/28 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/28 16:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 11/28 16:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0
11/28 17:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 11/28 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/28 17:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 11/28 17:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.417 | 18.06 | 11/28 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/28 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/28 17:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0
11/28 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 11/28 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/28 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/28 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.38 | 18.06 | 11/28 18:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 11/28 18:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.03 | 6.9 | 11/28 18:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
11/28 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/28 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/28 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/28 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.363 | 18.06 | 11/28 19:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/28 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.05 | 7.08 | 11/28 19:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0
11/28 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/28 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/28 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/28 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.335 | 20.04 | 11/28 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/28 20:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.04 | 7.44 | 11/28 20:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
11/28 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/28 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.08 | 13.92 | 11/28 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0 | 13.2 | 11/28 21:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.335 | 19.68 | 11/28 21:00:00 | 10 | 50 | 0.085125 | 15 | 11/28 21:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.05 | 8.88 | 11/28 21:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
11/28 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 11/28 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.15 | 13.92 | 11/28 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.04 | 13.92 | 11/28 22:00:00 | 5 | 41 | 0.411 | 24 | 11/28 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.17161 | 18.06 | 11/28 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.09 | 9.96 | 11/28 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
11/28 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 4.398% | 9.96 | 11/28 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.23 | 16.08 | 11/28 23:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.09 | 10.86 | 11/28 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.471 | 22.92 | 11/28 23:00:00 | 8 | 46.4 | 0.26465 | 18.6 | 11/28 23:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.14 | 10.5 | 11/28 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
11/28 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 10.3% | 11.04 | 11/28 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.34 | 20.04 | 11/28 24:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.12 | 11.22 | 11/28 24:00:00 | 6 | 42.8 | 0.497 | 22.2 | 11/28 24:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.33918 | 19.86 | 11/28 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2 | 11.04 | 11/28 24:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38
11/29 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 17.45% | 11.94 | 11/29 01:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.44 | 21.48 | 11/29 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.21 | 16.98 | 11/29 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.557 | 22.92 | 11/29 01:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.4007 | 20.76 | 11/29 01:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.24 | 11.22 | 11/29 01:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
11/29 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 22.7% | 11.94 | 11/29 02:00:00 | 6 | 42.8 | 0.5 | 22.2 | 11/29 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.28 | 16.98 | 11/29 02:00:00 | 5 | 41 | 0.596 | 24 | 11/29 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.44685 | 22.02 | 11/29 02:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.26 | 10.32 | 11/29 02:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.05 | 6.36
11/29 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 23.31% | 9.96 | 11/29 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.49 | 22.02 | 11/29 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3 | 16.98 | 11/29 03:00:00 | 5 | 41 | 0.618 | 24 | 11/29 03:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.47751 | 22.38 | 11/29 03:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 11/29 03:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.11 | 7.44
11/29 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 22.13% | 7.98 | 11/29 04:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.49 | 20.76 | 11/29 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.32 | 18.06 | 11/29 04:00:00 | 5 | 41 | 0.638 | 24 | 11/29 04:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.47669 | 20.58 | 11/29 04:00:00 | 12 | 53.6 | 0.28 | 11.4 | 11/29 04:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.17 | 9.42
11/29 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 20.75% | 7.08 | 11/29 05:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.5 | 19.14 | 11/29 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.34 | 18.06 | 11/29 05:00:00 | 4 | 39.2 | 0.698 | 25.8 | 11/29 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.47159 | 20.94 | 11/29 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02 | 11/29 05:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.2 | 10.14
11/29 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 18.16% | 7.08 | 11/29 06:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.47 | 18.78 | 11/29 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02 | 11/29 06:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.746 | 25.98 | 11/29 06:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.4711 | 21.84 | 11/29 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.3 | 11.4 | 11/29 06:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.22 | 10.5
11/29 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 18% | 7.98 | 11/29 07:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.44 | 17.88 | 11/29 07:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.25 | 12.66 | 11/29 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.739 | 25.98 | 11/29 07:00:00 | 6 | 42.8 | 0.47004 | 22.2 | 11/29 07:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2 | 11/29 07:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.23 | 12.12
11/29 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 13.47% | 7.08 | 11/29 08:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.37 | 16.44 | 11/29 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.25 | 13.2 | 11/29 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.705 | 25.08 | 11/29 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.41445 | 20.94 | 11/29 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6 | 11/29 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24 | 13.02
11/29 09:00:00 | 15 | 59 | 3.26% | 6 | 11/29 09:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.27 | 14.46 | 11/29 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.2 | 11.94 | 11/29 09:00:00 | 5 | 41 | 0.687 | 24 | 11/29 09:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.25695 | 20.94 | 11/29 09:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.08 | 4.56 | 11/29 09:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.1 | 8.88
11/29 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 11/29 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.16 | 9.06 | 11/29 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02 | 11/29 10:00:00 | 5 | 41 | 0.626 | 24 | 11/29 10:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.078409 | 11.58 | 11/29 10:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74 | 11/29 10:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
11/29 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 11/29 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.07 | 7.98 | 11/29 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/29 11:00:00 | 6 | 42.8 | 0.572 | 22.2 | 11/29 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 11/29 11:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0 | 11/29 11:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
11/29 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/29 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.01 | 7.98 | 11/29 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/29 12:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.613 | 22.02 | 11/29 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/29 12:00:00 | 24.2 | 75.56 | 0 | 0 | 11/29 12:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
11/29 13:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 11/29 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/29 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/29 13:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.615 | 22.02 | 11/29 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/29 13:00:00 | 24.5 | 76.1 | 0 | 0 | 11/29 13:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
11/29 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/29 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/29 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/29 14:00:00 | 7 | 44.6 | 0.552 | 20.4 | 11/29 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 11/29 14:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0 | 11/29 14:00:00 | 25.5 | 77.9 | 0 | 0
11/29 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/29 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/29 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/29 15:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.601 | 20.94 | 11/29 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 11/29 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 11/29 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0
11/29 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/29 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/29 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/29 16:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.667 | 20.94 | 11/29 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/29 16:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 11/29 16:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
11/29 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 11/29 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/29 17:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 11/29 17:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.692 | 22.02 | 11/29 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 11/29 17:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 11/29 17:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0
11/29 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 11/29 18:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 11/29 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/29 18:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.669 | 22.02 | 11/29 18:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 11/29 18:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 11/29 18:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
11/29 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 11/29 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/29 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/29 19:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.6 | 22.02 | 11/29 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/29 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/29 19:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
11/29 20:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 11/29 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/29 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/29 20:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.583 | 25.08 | 11/29 20:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/29 20:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38 | 11/29 20:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
11/29 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 11/29 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.02 | 9.06 | 11/29 21:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 11/29 21:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.595 | 25.08 | 11/29 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.059466 | 16.08 | 11/29 21:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46 | 11/29 21:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
11/29 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 11/29 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.06 | 9.06 | 11/29 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.07 | 16.98 | 11/29 22:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.59 | 25.08 | 11/29 22:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.097048 | 12.12 | 11/29 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/29 22:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/29 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 2.752% | 9.96 | 11/29 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.12 | 9.96 | 11/29 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.18 | 18.06 | 11/29 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.617 | 22.92 | 11/29 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.16937 | 16.98 | 11/29 23:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6 | 11/29 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06
11/29 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 10.77% | 11.94 | 11/29 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.16 | 11.04 | 11/29 24:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.27 | 18.96 | 11/29 24:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.669 | 25.26 | 11/29 24:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.22633 | 12.84 | 11/29 24:00:00 | 13 | 55.4 | 0.09 | 9.6 | 11/29 24:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.03 | 9.42
11/30 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 16.64% | 11.04 | 11/30 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.19 | 11.04 | 11/30 01:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.31 | 15.36 | 11/30 01:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.74 | 26.16 | 11/30 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.29352 | 18.06 | 11/30 01:00:00 | 12 | 53.6 | 0.18 | 11.4 | 11/30 01:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.11 | 10.14
11/30 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 21.3% | 13.02 | 11/30 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 11/30 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.34 | 18.96 | 11/30 02:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.828 | 26.52 | 11/30 02:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.30284 | 14.28 | 11/30 02:00:00 | 11 | 51.8 | 0.28 | 13.2 | 11/30 02:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.19 | 12.12
11/30 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 25.38% | 13.92 | 11/30 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 11/30 03:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.36 | 15.18 | 11/30 03:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.96 | 27.24 | 11/30 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.29663 | 16.08 | 11/30 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.33 | 13.2 | 11/30 03:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.27 | 13.74
11/30 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 27.73% | 13.92 | 11/30 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.25 | 13.02 | 11/30 04:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.35 | 15.36 | 11/30 04:00:00 | 2.8 | 37.04 | 1 | 27.96 | 11/30 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.3379 | 20.04 | 11/30 04:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15 | 11/30 04:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.32 | 13.38
11/30 05:00:00 | 10 | 50 | 30.12% | 15 | 11/30 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.25 | 11.94 | 11/30 05:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.35 | 15.9 | 11/30 05:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.906 | 26.16 | 11/30 05:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.32215 | 15.72 | 11/30 05:00:00 | 10 | 50 | 0.4 | 15 | 11/30 05:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.34 | 14.28
11/30 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 29.29% | 13.92 | 11/30 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 11/30 06:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.34 | 16.26 | 11/30 06:00:00 | 4 | 39.2 | 0.791 | 25.8 | 11/30 06:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30367 | 18.06 | 11/30 06:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.39 | 13.56 | 11/30 06:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.37 | 16.44
11/30 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 27.22% | 13.92 | 11/30 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94 | 11/30 07:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.33 | 15.72 | 11/30 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.788 | 25.98 | 11/30 07:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30544 | 18.06 | 11/30 07:00:00 | 10 | 50 | 0.38 | 15 | 11/30 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.38 | 16.08
11/30 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 17.92% | 7.98 | 11/30 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.14 | 7.08 | 11/30 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.32 | 16.8 | 11/30 08:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.711 | 26.16 | 11/30 08:00:00 | 10 | 50 | 0.25557 | 15 | 11/30 08:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15 | 11/30 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.36 | 16.8
11/30 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 2.08% | 0.06 | 11/30 09:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.11 | 11.22 | 11/30 09:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24 | 13.92 | 11/30 09:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.497 | 23.46 | 11/30 09:00:00 | 10 | 50 | 0.19681 | 15 | 11/30 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.2 | 7.8 | 11/30 09:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.2 | 11.58
11/30 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/30 10:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.07 | 6.9 | 11/30 10:00:00 | 15 | 59 | 0.06 | 6 | 11/30 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.305 | 20.94 | 11/30 10:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.11057 | 9.96 | 11/30 10:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0.02 | 0.24 | 11/30 10:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0.01 | 3.84
11/30 11:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 11/30 11:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.01 | 4.38 | 11/30 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/30 11:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.213 | 18.06 | 11/30 11:00:00 | 15 | 59 | 0.012361 | 6 | 11/30 11:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 11/30 11:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0
11/30 12:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 11/30 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/30 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/30 12:00:00 | 8 | 46.4 | 0.176 | 18.6 | 11/30 12:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/30 12:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 11/30 12:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0
11/30 13:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/30 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 11/30 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/30 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.076 | 16.08 | 11/30 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/30 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 11/30 13:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
11/30 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/30 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/30 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 11/30 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 11/30 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/30 14:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0 | 11/30 14:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
11/30 15:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 11/30 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/30 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/30 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/30 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/30 15:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0 | 11/30 15:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0
11/30 16:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 11/30 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 11/30 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 11/30 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 11/30 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/30 16:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 11/30 16:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0 | 0
11/30 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 11/30 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 11/30 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 11/30 17:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0 | 20.94 | 11/30 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 11/30 17:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0 | 11/30 17:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0
11/30 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 11/30 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 11/30 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 11/30 18:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.127 | 22.92 | 11/30 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 11/30 18:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 11/30 18:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
11/30 19:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0% | 0 | 11/30 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/30 19:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 11/30 19:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.272 | 25.08 | 11/30 19:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72 | 11/30 19:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 11/30 19:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12
11/30 20:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0% | 0.78 | 11/30 20:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46 | 11/30 20:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 11/30 20:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.391 | 26.7 | 11/30 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 11/30 20:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0 | 3.66 | 11/30 20:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38
11/30 21:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 11/30 21:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46 | 11/30 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 11/30 21:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.508 | 28.5 | 11/30 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.019949 | 9.06 | 11/30 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 11/30 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92
11/30 22:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0% | 0.24 | 11/30 22:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.01 | 8.88 | 11/30 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 11/30 22:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.535 | 22.56 | 11/30 22:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.026605 | 5.82 | 11/30 22:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 11/30 22:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48
11/30 23:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0% | 0 | 11/30 23:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.07 | 12.12 | 11/30 23:00:00 | 11 | 51.8 | 0.01 | 13.2 | 11/30 23:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.482 | 14.82 | 11/30 23:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.027619 | 1.68 | 11/30 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 11/30 23:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
11/30 24:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0% | 0 | 11/30 24:00:00 | 10 | 50 | 0.14 | 15 | 11/30 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.12 | 16.98 | 11/30 24:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.393 | 6.36 | 11/30 24:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0.019579 | 0 | 11/30 24:00:00 | 11 | 51.8 | 0.13 | 13.2 | 11/30 24:00:00 | 18.2 | 64.76 | 0 | 0.24
12/01 01:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0% | 0 | 12/01 01:00:00 | 8 | 46.4 | 0.24 | 18.6 | 12/01 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.25 | 20.94 | 12/01 01:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0.282 | 0 | 12/01 01:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0.0036767 | 0 | 12/01 01:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.27 | 15.9 | 12/01 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/01 02:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0% | 0 | 12/01 02:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.31 | 19.14 | 12/01 02:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.36 | 22.38 | 12/01 02:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0.178 | 0 | 12/01 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 12/01 02:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.35 | 16.44 | 12/01 02:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/01 03:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0% | 0 | 12/01 03:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.36 | 19.86 | 12/01 03:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.45 | 23.64 | 12/01 03:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0.133 | 0 | 12/01 03:00:00 | 21.8 | 71.24 | 0 | 0 | 12/01 03:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.41 | 17.34 | 12/01 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.02 | 0
12/01 04:00:00 | 21.9 | 71.42 | 0% | 0 | 12/01 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.4 | 20.94 | 12/01 04:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.51 | 24.72 | 12/01 04:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0.111 | 0 | 12/01 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/01 04:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.46 | 17.7 | 12/01 04:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0.03 | 0
12/01 05:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0% | 0 | 12/01 05:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.44 | 21.3 | 12/01 05:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.56 | 25.26 | 12/01 05:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.097 | 2.22 | 12/01 05:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/01 05:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.49 | 17.52 | 12/01 05:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0.03 | 0
12/01 06:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0% | 0 | 12/01 06:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.43 | 19.32 | 12/01 06:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.58 | 25.26 | 12/01 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.102 | 4.92 | 12/01 06:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0 | 12/01 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.48 | 16.98 | 12/01 06:00:00 | 20 | 68 | 0.01 | 0
12/01 07:00:00 | 22 | 71.6 | 0% | 0 | 12/01 07:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.43 | 21.66 | 12/01 07:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.59 | 25.62 | 12/01 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.14 | 4.02 | 12/01 07:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/01 07:00:00 | 8 | 46.4 | 0.48 | 18.6 | 12/01 07:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/01 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 12/01 08:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.38 | 20.22 | 12/01 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.57 | 25.08 | 12/01 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.145 | 7.08 | 12/01 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/01 08:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.33 | 15.72 | 12/01 08:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
12/01 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/01 09:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 12/01 09:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.48 | 24.72 | 12/01 09:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/01 09:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/01 09:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.13 | 15.18 | 12/01 09:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/01 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 3.484% | 2.94 | 12/01 10:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.1 | 7.62 | 12/01 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 12/01 10:00:00 | 15 | 59 | 0.141 | 6 | 12/01 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/01 10:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0 | 7.62 | 12/01 10:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0
12/01 11:00:00 | 18 | 64.4 | 3.692% | 0.6 | 12/01 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/01 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.01 | 2.94 | 12/01 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.048 | 0.06 | 12/01 11:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/01 11:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32 | 12/01 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
12/01 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.8321% | 0.06 | 12/01 12:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/01 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/01 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0.015 | 0 | 12/01 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/01 12:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0 | 12/01 12:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0
12/01 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/01 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/01 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/01 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/01 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/01 13:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0 | 12/01 13:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
12/01 14:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/01 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/01 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/01 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/01 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/01 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/01 14:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
12/01 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/01 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/01 15:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/01 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/01 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.053361 | 9.06 | 12/01 15:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0 | 12/01 15:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
12/01 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/01 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/01 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/01 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/01 16:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.088036 | 8.52 | 12/01 16:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0 | 12/01 16:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/01 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/01 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/01 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/01 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.035 | 2.04 | 12/01 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.06065 | 4.92 | 12/01 17:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 12/01 17:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/01 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 4.261% | 2.94 | 12/01 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/01 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/01 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.138 | 4.92 | 12/01 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.092846 | 9.96 | 12/01 18:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 12/01 18:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
12/01 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 5.873% | 2.94 | 12/01 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/01 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/01 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.154 | 4.92 | 12/01 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.10077 | 9.96 | 12/01 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/01 19:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
12/01 20:00:00 | 15 | 59 | 5.92% | 6 | 12/01 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/01 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/01 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.168 | 9.06 | 12/01 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.093396 | 7.98 | 12/01 20:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/01 20:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/01 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 8.888% | 4.92 | 12/01 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/01 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/01 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.191 | 9.06 | 12/01 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1371 | 11.04 | 12/01 21:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 12/01 21:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86
12/01 22:00:00 | 15 | 59 | 11.15% | 6 | 12/01 22:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.03 | 12.66 | 12/01 22:00:00 | 12 | 53.6 | 0.03 | 11.4 | 12/01 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.203 | 9.06 | 12/01 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.19145 | 13.02 | 12/01 22:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 12/01 22:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
12/01 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 16.91% | 7.08 | 12/01 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.12 | 13.92 | 12/01 23:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.13 | 13.56 | 12/01 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.362 | 11.94 | 12/01 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.23728 | 16.08 | 12/01 23:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 12/01 23:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.01 | 3.3
12/01 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 29.51% | 11.04 | 12/01 24:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.21 | 15.54 | 12/01 24:00:00 | 11 | 51.8 | 0.22 | 13.2 | 12/01 24:00:00 | 10 | 50 | 0.531 | 15 | 12/01 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30645 | 18.06 | 12/01 24:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.02 | 6.18 | 12/01 24:00:00 | 16 | 60.8 | 0.06 | 4.2
12/02 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 41.02% | 13.02 | 12/02 01:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.28 | 16.26 | 12/02 01:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.28 | 14.28 | 12/02 01:00:00 | 10 | 50 | 0.555 | 15 | 12/02 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37133 | 18.06 | 12/02 01:00:00 | 14 | 57.2 | 0.11 | 7.8 | 12/02 01:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.13 | 5.28
12/02 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 46.39% | 16.08 | 12/02 02:00:00 | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 12/02 02:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.32 | 14.64 | 12/02 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.525 | 18.96 | 12/02 02:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.38656 | 17.16 | 12/02 02:00:00 | 13 | 55.4 | 0.19 | 9.6 | 12/02 02:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.2 | 6.72
12/02 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 48.2% | 18.06 | 12/02 03:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.34 | 19.14 | 12/02 03:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 12/02 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.538 | 18.96 | 12/02 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41825 | 18.96 | 12/02 03:00:00 | 12 | 53.6 | 0.25 | 11.4 | 12/02 03:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.26 | 9.24
12/02 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 50.02% | 18.96 | 12/02 04:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.39 | 19.5 | 12/02 04:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.38 | 17.16 | 12/02 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.561 | 18.96 | 12/02 04:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.48212 | 21.66 | 12/02 04:00:00 | 12 | 53.6 | 0.29 | 11.4 | 12/02 04:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.37 | 10.86
12/02 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 53.63% | 20.04 | 12/02 05:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.42 | 21.12 | 12/02 05:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.4 | 17.88 | 12/02 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.57 | 18.96 | 12/02 05:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.5502 | 24.9 | 12/02 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.28 | 9.6 | 12/02 05:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.51 | 13.74
12/02 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 58.68% | 22.02 | 12/02 06:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.43 | 21.3 | 12/02 06:00:00 | 5 | 41 | 0.46 | 24 | 12/02 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.638 | 22.02 | 12/02 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.55913 | 25.08 | 12/02 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 12/02 06:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.52 | 15.9
12/02 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 60.95% | 20.94 | 12/02 07:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.43 | 21.48 | 12/02 07:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.47 | 20.58 | 12/02 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.689 | 22.02 | 12/02 07:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.54991 | 25.26 | 12/02 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.22 | 7.8 | 12/02 07:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.59 | 18.24
12/02 08:00:00 | 6.6 | 43.88 | 60.04% | 21.12 | 12/02 08:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.36 | 20.22 | 12/02 08:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.43 | 19.86 | 12/02 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.689 | 20.04 | 12/02 08:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.51059 | 25.26 | 12/02 08:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.15 | 8.34 | 12/02 08:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.61 | 19.5
12/02 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 53.92% | 16.98 | 12/02 09:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.17 | 13.56 | 12/02 09:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.36 | 19.86 | 12/02 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.618 | 16.98 | 12/02 09:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.32537 | 22.38 | 12/02 09:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.05 | 5.64 | 12/02 09:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.46 | 18.42
12/02 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 31.9% | 16.08 | 12/02 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.01 | 0 | 12/02 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14 | 9.06 | 12/02 10:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.476 | 16.98 | 12/02 10:00:00 | 10 | 50 | 0.16083 | 15 | 12/02 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/02 10:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.33 | 15.72
12/02 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 11.82% | 13.02 | 12/02 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/02 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/02 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.246 | 13.02 | 12/02 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.050661 | 13.02 | 12/02 11:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 12/02 11:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.29 | 13.74
12/02 12:00:00 | 10.6 | 51.08 | 3.865% | 13.92 | 12/02 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/02 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/02 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.116 | 11.04 | 12/02 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/02 12:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 12/02 12:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.2 | 12.12
12/02 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 2.439% | 11.94 | 12/02 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/02 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/02 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.073 | 11.04 | 12/02 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/02 13:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0 | 12/02 13:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.14 | 10.32
12/02 14:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 12/02 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/02 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/02 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.042 | 11.94 | 12/02 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/02 14:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0 | 12/02 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.03 | 9.96
12/02 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 12/02 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/02 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 12/02 15:00:00 | 10 | 50 | 0.071 | 15 | 12/02 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/02 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 12/02 15:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42
12/02 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 12/02 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/02 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/02 16:00:00 | 10 | 50 | 0.126 | 15 | 12/02 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/02 16:00:00 | 23.5 | 74.3 | 0 | 0 | 12/02 16:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6
12/02 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0% | 16.08 | 12/02 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/02 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/02 17:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.227 | 22.02 | 12/02 17:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 12/02 17:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 12/02 17:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5
12/02 18:00:00 | 7.2 | 44.96 | 12.65% | 20.04 | 12/02 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/02 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/02 18:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.297 | 21.84 | 12/02 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.021814 | 18.06 | 12/02 18:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/02 18:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.01 | 13.74
12/02 19:00:00 | 6.7 | 44.06 | 23.56% | 20.94 | 12/02 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/02 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/02 19:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.356 | 25.08 | 12/02 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.12324 | 18.06 | 12/02 19:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 12/02 19:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.08 | 17.34
12/02 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 38.75% | 22.02 | 12/02 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/02 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/02 20:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.45 | 24.18 | 12/02 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.18637 | 20.04 | 12/02 20:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1 | 12/02 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.23 | 20.94
12/02 21:00:00 | 5 | 41 | 46.27% | 24 | 12/02 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/02 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/02 21:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.52 | 25.44 | 12/02 21:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.25526 | 20.58 | 12/02 21:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 12/02 21:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.37 | 21.48
12/02 22:00:00 | 4.4 | 39.92 | 46.8% | 25.08 | 12/02 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/02 22:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0 | 7.44 | 12/02 22:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.612 | 27.42 | 12/02 22:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.35136 | 24.54 | 12/02 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/02 22:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.51 | 21.84
12/02 23:00:00 | 3 | 37.4 | 57.35% | 27.6 | 12/02 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08 | 12/02 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.04 | 11.94 | 12/02 23:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.708 | 27.96 | 12/02 23:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.44966 | 25.26 | 12/02 23:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 12/02 23:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.64 | 23.64
12/02 24:00:00 | 2.2 | 35.96 | 70.13% | 29.04 | 12/02 24:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.12 | 12.66 | 12/02 24:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 12/02 24:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.809 | 29.22 | 12/02 24:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.52386 | 26.34 | 12/02 24:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 12/02 24:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.71 | 25.62
12/03 01:00:00 | 1.7 | 35.06 | 75.63% | 29.94 | 12/03 01:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.2 | 13.74 | 12/03 01:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 12/03 01:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.878 | 28.86 | 12/03 01:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.57842 | 26.34 | 12/03 01:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 12/03 01:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.81 | 27.06
12/03 02:00:00 | 2.1 | 35.78 | 79.53% | 29.22 | 12/03 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25 | 11.04 | 12/03 02:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.12 | 4.92 | 12/03 02:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.89 | 29.04 | 12/03 02:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.62283 | 26.88 | 12/03 02:00:00 | 15 | 59 | 0.17 | 6 | 12/03 02:00:00 | 3 | 37.4 | 0.91 | 27.6
12/03 03:00:00 | 1.3 | 34.34 | 87.4% | 30.66 | 12/03 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.28 | 11.94 | 12/03 03:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 12/03 03:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.897 | 29.76 | 12/03 03:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.65429 | 27.96 | 12/03 03:00:00 | 15 | 59 | 0.2 | 6 | 12/03 03:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.98 | 28.5
12/03 04:00:00 | 0.9 | 33.62 | 91.8% | 31.38 | 12/03 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02 | 12/03 04:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 12/03 04:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.918 | 30.66 | 12/03 04:00:00 | 2 | 35.6 | 0.68266 | 29.4 | 12/03 04:00:00 | 15 | 59 | 0.2 | 6 | 12/03 04:00:00 | 1.9 | 35.42 | 1 | 29.58
12/03 05:00:00 | 0.6 | 33.08 | 94.06% | 31.92 | 12/03 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.28 | 11.94 | 12/03 05:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.19 | 12.84 | 12/03 05:00:00 | 0.7 | 33.26 | 0.96 | 31.74 | 12/03 05:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.71098 | 30.3 | 12/03 05:00:00 | 15 | 59 | 0.2 | 6 | 12/03 05:00:00 | 1.5 | 34.7 | 1 | 30.3
12/03 06:00:00 | 0 | 32 | 94.96% | 33 | 12/03 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26 | 13.02 | 12/03 06:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.18 | 7.08 | 12/03 06:00:00 | 0.7 | 33.26 | 0.959 | 31.74 | 12/03 06:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.71514 | 30.3 | 12/03 06:00:00 | 15 | 59 | 0.2 | 6 | 12/03 06:00:00 | 0.2 | 32.36 | 1 | 32.64
12/03 07:00:00 | 0 | 32 | 98.66% | 33 | 12/03 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26 | 13.02 | 12/03 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 12/03 07:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.936 | 31.92 | 12/03 07:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.717 | 31.02 | 12/03 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.22 | 7.8 | 12/03 07:00:00 | 0.2 | 32.36 | 1 | 32.64
12/03 08:00:00 | 0.4 | 32.72 | 97.54% | 32.28 | 12/03 08:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.21 | 11.04 | 12/03 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 12/03 08:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.88 | 31.38 | 12/03 08:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.6724 | 31.02 | 12/03 08:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.12 | 7.26 | 12/03 08:00:00 | -0.3 | 31.46 | 1 | 33.54
12/03 09:00:00 | 2.9 | 37.22 | 70.82% | 27.78 | 12/03 09:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 12/03 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 12/03 09:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.656 | 28.32 | 12/03 09:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.44199 | 25.62 | 12/03 09:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.01 | 6.72 | 12/03 09:00:00 | 0.7 | 33.26 | 0.94 | 31.74
12/03 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 40.21% | 20.04 | 12/03 10:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/03 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1 | 7.98 | 12/03 10:00:00 | 5 | 41 | 0.43 | 24 | 12/03 10:00:00 | 10 | 50 | 0.18299 | 15 | 12/03 10:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/03 10:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.64 | 26.88
12/03 11:00:00 | 8.3 | 46.94 | 17.81% | 18.06 | 12/03 11:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/03 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.04 | 7.98 | 12/03 11:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.241 | 20.04 | 12/03 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.021456 | 11.04 | 12/03 11:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/03 11:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.46 | 21.48
12/03 12:00:00 | 10 | 50 | 5.37% | 15 | 12/03 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/03 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/03 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.136 | 16.08 | 12/03 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/03 12:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 12/03 12:00:00 | 8 | 46.4 | 0.28 | 18.6
12/03 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0% | 13.02 | 12/03 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/03 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/03 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.1 | 16.08 | 12/03 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/03 13:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/03 13:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.13 | 16.62
12/03 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 12/03 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/03 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/03 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.021 | 13.02 | 12/03 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/03 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/03 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.01 | 13.92
12/03 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0% | 11.04 | 12/03 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/03 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/03 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/03 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/03 15:00:00 | 23.2 | 73.76 | 0 | 0 | 12/03 15:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76
12/03 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 12/03 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/03 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/03 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/03 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/03 16:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 12/03 16:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0 | 10.14
12/03 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0% | 16.98 | 12/03 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/03 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/03 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.074 | 18.96 | 12/03 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/03 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/03 17:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0 | 10.32
12/03 18:00:00 | 6.7 | 44.06 | 3.029% | 20.94 | 12/03 18:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/03 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/03 18:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.188 | 20.04 | 12/03 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 12/03 18:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/03 18:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0 | 13.38
12/03 19:00:00 | 5.6 | 42.08 | 17.71% | 22.92 | 12/03 19:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/03 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/03 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.232 | 20.04 | 12/03 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.019965 | 16.98 | 12/03 19:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1 | 12/03 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.04 | 18.06
12/03 20:00:00 | 5 | 41 | 27.63% | 24 | 12/03 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/03 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/03 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.315 | 22.02 | 12/03 20:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.10515 | 16.26 | 12/03 20:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 12/03 20:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.2 | 19.68
12/03 21:00:00 | 5.5 | 41.9 | 35.38% | 23.1 | 12/03 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/03 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/03 21:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.418 | 22.02 | 12/03 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.16996 | 18.06 | 12/03 21:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0 | 8.16 | 12/03 21:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.31 | 20.22
12/03 22:00:00 | 3.3 | 37.94 | 46.12% | 27.06 | 12/03 22:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/03 22:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 12/03 22:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.523 | 24.72 | 12/03 22:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.26047 | 20.58 | 12/03 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 12/03 22:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.42 | 20.76
12/03 23:00:00 | 3.3 | 37.94 | 57.45% | 27.06 | 12/03 23:00:00 | 15 | 59 | 0.01 | 6 | 12/03 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.04 | 11.94 | 12/03 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.628 | 25.98 | 12/03 23:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.35248 | 21.84 | 12/03 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.03 | 7.98 | 12/03 23:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.55 | 23.1
12/03 24:00:00 | 3.9 | 39.02 | 64.79% | 25.98 | 12/03 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.06 | 7.08 | 12/03 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.13 | 13.02 | 12/03 24:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.699 | 27.06 | 12/03 24:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.41712 | 21.48 | 12/03 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.1 | 9.06 | 12/03 24:00:00 | 5 | 41 | 0.68 | 24
12/04 01:00:00 | 3.1 | 37.58 | 73.33% | 27.42 | 12/04 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 12/04 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.2 | 13.92 | 12/04 01:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.752 | 27.06 | 12/04 01:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.47535 | 22.38 | 12/04 01:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.18 | 10.32 | 12/04 01:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.77 | 24.54
12/04 02:00:00 | 3.3 | 37.94 | 73.59% | 27.06 | 12/04 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15 | 9.06 | 12/04 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24 | 13.02 | 12/04 02:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.789 | 27.24 | 12/04 02:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.516 | 23.64 | 12/04 02:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.21 | 8.88 | 12/04 02:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.86 | 26.34
12/04 03:00:00 | 2.2 | 35.96 | 73.85% | 29.04 | 12/04 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.18 | 9.06 | 12/04 03:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.23 | 8.7 | 12/04 03:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.821 | 27.78 | 12/04 03:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.53926 | 24.54 | 12/04 03:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.23 | 9.78 | 12/04 03:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.88 | 24.36
12/04 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 77.07% | 29.04 | 12/04 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2 | 11.04 | 12/04 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.26 | 13.92 | 12/04 04:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.846 | 28.14 | 12/04 04:00:00 | 5 | 41 | 0.57348 | 24 | 12/04 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.23 | 9.6 | 12/04 04:00:00 | 4 | 39.2 | 0.87 | 25.8
12/04 05:00:00 | 1.2 | 34.16 | 81.82% | 30.84 | 12/04 05:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.24 | 14.46 | 12/04 05:00:00 | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 12/04 05:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.893 | 31.02 | 12/04 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.58057 | 25.08 | 12/04 05:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.23 | 8.88 | 12/04 05:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.89 | 26.7
12/04 06:00:00 | 1.2 | 34.16 | 82.73% | 30.84 | 12/04 06:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.26 | 14.46 | 12/04 06:00:00 | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 12/04 06:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.895 | 30.3 | 12/04 06:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.57208 | 25.44 | 12/04 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.21 | 9.6 | 12/04 06:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.91 | 28.68
12/04 07:00:00 | 0.9 | 33.62 | 81.05% | 31.38 | 12/04 07:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.26 | 14.46 | 12/04 07:00:00 | 10 | 50 | 0.29 | 15 | 12/04 07:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.88 | 31.02 | 12/04 07:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.55663 | 24.9 | 12/04 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 12/04 07:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.92 | 28.5
12/04 08:00:00 | 1.7 | 35.06 | 74.5% | 29.94 | 12/04 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.22 | 13.2 | 12/04 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 12/04 08:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.824 | 30.3 | 12/04 08:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.53185 | 25.44 | 12/04 08:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.12 | 7.62 | 12/04 08:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.94 | 29.76
12/04 09:00:00 | 6.3 | 43.34 | 47.77% | 21.66 | 12/04 09:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.06 | 9.42 | 12/04 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26 | 11.94 | 12/04 09:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.551 | 23.1 | 12/04 09:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.47487 | 23.46 | 12/04 09:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.06 | 5.82 | 12/04 09:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.87 | 28.32
12/04 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 16.54% | 11.04 | 12/04 10:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/04 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.17 | 11.04 | 12/04 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.264 | 16.08 | 12/04 10:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.36802 | 18.96 | 12/04 10:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/04 10:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.54 | 18.78
12/04 11:00:00 | 15 | 59 | 0.5145% | 6 | 12/04 11:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/04 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.05 | 4.92 | 12/04 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.039 | 7.08 | 12/04 11:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.33869 | 16.98 | 12/04 11:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0 | 12/04 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24 | 13.02
12/04 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/04 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/04 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/04 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/04 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.28878 | 16.08 | 12/04 12:00:00 | 22.4 | 72.32 | 0 | 0 | 12/04 12:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.06 | 9.42
12/04 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 12/04 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/04 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/04 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/04 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.23527 | 16.08 | 12/04 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/04 13:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46
12/04 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/04 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/04 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/04 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/04 14:00:00 | 10 | 50 | 0.23222 | 15 | 12/04 14:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0 | 0 | 12/04 14:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3
12/04 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/04 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/04 15:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/04 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/04 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30282 | 18.06 | 12/04 15:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0 | 12/04 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
12/04 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 12/04 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/04 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/04 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/04 16:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.39552 | 20.04 | 12/04 16:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0 | 12/04 16:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86
12/04 17:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0% | 5.28 | 12/04 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/04 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/04 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/04 17:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.41748 | 20.94 | 12/04 17:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 12/04 17:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
12/04 18:00:00 | 10 | 50 | 0% | 15 | 12/04 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/04 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/04 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/04 18:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.35066 | 20.94 | 12/04 18:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 12/04 18:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0 | 6.36
12/04 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0% | 18.06 | 12/04 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/04 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/04 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/04 19:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.33427 | 20.94 | 12/04 19:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0 | 6.54 | 12/04 19:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0 | 10.32
12/04 20:00:00 | 9.2 | 48.56 | 8.95% | 16.44 | 12/04 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/04 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/04 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.152 | 18.96 | 12/04 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.35347 | 20.94 | 12/04 20:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 12/04 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02
12/04 21:00:00 | 8.7 | 47.66 | 16.69% | 17.34 | 12/04 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08 | 12/04 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/04 21:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.237 | 16.26 | 12/04 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.38175 | 20.94 | 12/04 21:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 12/04 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.11 | 15.18
12/04 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 27.85% | 22.02 | 12/04 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.08 | 7.98 | 12/04 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.03 | 9.06 | 12/04 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.345 | 20.94 | 12/04 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.39169 | 22.02 | 12/04 22:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 12/04 22:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.22 | 17.88
12/04 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 37% | 20.22 | 12/04 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13 | 9.06 | 12/04 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.08 | 9.06 | 12/04 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.451 | 18.96 | 12/04 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.41283 | 22.02 | 12/04 23:00:00 | 14 | 57.2 | 0.1 | 7.8 | 12/04 23:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.33 | 17.88
12/04 24:00:00 | 6.4 | 43.52 | 43.69% | 21.48 | 12/04 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 12/04 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.13 | 7.98 | 12/04 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.517 | 20.94 | 12/04 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.54549 | 22.02 | 12/04 24:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 12/04 24:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.44 | 18.24
12/05 01:00:00 | 5.9 | 42.62 | 50.74% | 22.38 | 12/05 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.2 | 9.06 | 12/05 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.18 | 9.06 | 12/05 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.576 | 20.94 | 12/05 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.59534 | 22.02 | 12/05 01:00:00 | 15 | 59 | 0.18 | 6 | 12/05 01:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.56 | 19.5
12/05 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 58.51% | 25.98 | 12/05 02:00:00 | 13 | 55.4 | 0.23 | 9.6 | 12/05 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.22 | 9.06 | 12/05 02:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.59 | 21.84 | 12/05 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.54363 | 22.02 | 12/05 02:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.21 | 6.9 | 12/05 02:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.62 | 20.22
12/05 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 64.5% | 27.06 | 12/05 03:00:00 | 13 | 55.4 | 0.23 | 9.6 | 12/05 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.23 | 9.06 | 12/05 03:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.583 | 23.46 | 12/05 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52654 | 22.02 | 12/05 03:00:00 | 15 | 59 | 0.24 | 6 | 12/05 03:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.66 | 21.3
12/05 04:00:00 | 3.3 | 37.94 | 66.87% | 27.06 | 12/05 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.23 | 9.6 | 12/05 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.23 | 9.06 | 12/05 04:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.614 | 25.26 | 12/05 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.50419 | 20.94 | 12/05 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.26 | 7.8 | 12/05 04:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.67 | 23.1
12/05 05:00:00 | 2.1 | 35.78 | 70.03% | 29.22 | 12/05 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.22 | 7.8 | 12/05 05:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.24 | 9.06 | 12/05 05:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.688 | 27.06 | 12/05 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.48557 | 20.94 | 12/05 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.28 | 7.8 | 12/05 05:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.69 | 23.64
12/05 06:00:00 | 2.2 | 35.96 | 71.94% | 29.04 | 12/05 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.19 | 7.8 | 12/05 06:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.2 | 9.06 | 12/05 06:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.739 | 26.7 | 12/05 06:00:00 | 7 | 44.6 | 0.50008 | 20.4 | 12/05 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.28 | 7.8 | 12/05 06:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.75 | 24.9
12/05 07:00:00 | 2.4 | 36.32 | 71.49% | 28.68 | 12/05 07:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.16 | 7.08 | 12/05 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.18 | 9.06 | 12/05 07:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.738 | 26.88 | 12/05 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.51871 | 20.94 | 12/05 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.29 | 7.8 | 12/05 07:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.73 | 25.26
12/05 08:00:00 | 3.3 | 37.94 | 61.87% | 27.06 | 12/05 08:00:00 | 14 | 57.2 | 0.15 | 7.8 | 12/05 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.19 | 9.06 | 12/05 08:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.674 | 25.98 | 12/05 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.5209 | 20.94 | 12/05 08:00:00 | 14 | 57.2 | 0.2 | 7.8 | 12/05 08:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.69 | 24.54
12/05 09:00:00 | 7.7 | 45.86 | 34.96% | 19.14 | 12/05 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 12/05 09:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.19 | 9.96 | 12/05 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.46 | 20.04 | 12/05 09:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.55319 | 18.96 | 12/05 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.11 | 7.8 | 12/05 09:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.56 | 24.36
12/05 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 6.664% | 4.92 | 12/05 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 12/05 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 12/05 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 12/05 10:00:00 | 7 | 44.6 | 0.57314 | 20.4 | 12/05 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.03 | 7.8 | 12/05 10:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.3 | 13.56
12/05 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/05 11:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 12/05 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.07 | 7.98 | 12/05 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.002 | 0.06 | 12/05 11:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.56286 | 20.04 | 12/05 11:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 12/05 11:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.06 | 6.54
12/05 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 12/05 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.17 | 7.08 | 12/05 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.01 | 7.08 | 12/05 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/05 12:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.56066 | 20.04 | 12/05 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/05 12:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86
12/05 13:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/05 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.15 | 7.08 | 12/05 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/05 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/05 13:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.60218 | 20.04 | 12/05 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/05 13:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
12/05 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/05 14:00:00 | 16 | 60.8 | 0.13 | 4.2 | 12/05 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/05 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/05 14:00:00 | 8 | 46.4 | 0.595 | 18.6 | 12/05 14:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/05 14:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/05 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/05 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.12 | 4.92 | 12/05 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/05 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/05 15:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.53169 | 18.96 | 12/05 15:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 12/05 15:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/05 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/05 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.13 | 4.92 | 12/05 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/05 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/05 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51274 | 18.96 | 12/05 16:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 12/05 16:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/05 17:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0% | 2.58 | 12/05 17:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 12/05 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/05 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/05 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.49471 | 18.96 | 12/05 17:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0 | 2.58 | 12/05 17:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
12/05 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0% | 13.92 | 12/05 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.15 | 7.08 | 12/05 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/05 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 12/05 18:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.44905 | 18.96 | 12/05 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/05 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
12/05 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0% | 16.08 | 12/05 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13 | 7.08 | 12/05 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/05 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 12/05 19:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.42021 | 18.96 | 12/05 19:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46 | 12/05 19:00:00 | 11 | 51.8 | 0 | 13.2
12/05 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 3.706% | 18.96 | 12/05 20:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 12/05 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/05 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.068 | 18.96 | 12/05 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.35711 | 18.96 | 12/05 20:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72 | 12/05 20:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0 | 17.52
12/05 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 17.11% | 20.04 | 12/05 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.17 | 7.98 | 12/05 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.04 | 13.02 | 12/05 21:00:00 | 7 | 44.6 | 0.193 | 20.4 | 12/05 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.31805 | 20.04 | 12/05 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/05 21:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.1 | 19.14
12/05 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 25.03% | 20.94 | 12/05 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 12/05 22:00:00 | 10 | 50 | 0.14 | 15 | 12/05 22:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.322 | 25.08 | 12/05 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.334 | 20.04 | 12/05 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0.04 | 7.8 | 12/05 22:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.22 | 18.96
12/05 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 34.44% | 20.94 | 12/05 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.21 | 9.06 | 12/05 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.24 | 16.08 | 12/05 23:00:00 | 5 | 41 | 0.437 | 24 | 12/05 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.33728 | 20.04 | 12/05 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.09 | 7.98 | 12/05 23:00:00 | 6 | 42.8 | 0.36 | 22.2
12/05 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 43.67% | 22.92 | 12/05 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.25 | 9.06 | 12/05 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.29 | 16.98 | 12/05 24:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.518 | 25.26 | 12/05 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.36628 | 20.04 | 12/05 24:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.14 | 8.34 | 12/05 24:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.5 | 22.56
12/06 01:00:00 | 4.4 | 39.92 | 52.83% | 25.08 | 12/06 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.27 | 9.06 | 12/06 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.31 | 16.08 | 12/06 01:00:00 | 4 | 39.2 | 0.591 | 25.8 | 12/06 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.38005 | 20.04 | 12/06 01:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.2 | 9.42 | 12/06 01:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.6 | 24.54
12/06 02:00:00 | 4.4 | 39.92 | 58.26% | 25.08 | 12/06 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.21 | 7.98 | 12/06 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33 | 16.08 | 12/06 02:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.648 | 27.24 | 12/06 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.41115 | 20.04 | 12/06 02:00:00 | 13 | 55.4 | 0.24 | 9.6 | 12/06 02:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.68 | 24.72
12/06 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 60.81% | 25.08 | 12/06 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.2 | 7.98 | 12/06 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 12/06 03:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.689 | 27.78 | 12/06 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.45566 | 20.04 | 12/06 03:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6 | 12/06 03:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.73 | 26.16
12/06 04:00:00 | 4.5 | 40.1 | 62.48% | 24.9 | 12/06 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.22 | 9.06 | 12/06 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.35 | 13.92 | 12/06 04:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.714 | 28.14 | 12/06 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.48124 | 18.96 | 12/06 04:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 12/06 04:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.79 | 27.42
12/06 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 63.22% | 25.08 | 12/06 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.25 | 7.98 | 12/06 05:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 12/06 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.699 | 25.98 | 12/06 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.4682 | 20.04 | 12/06 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 12/06 05:00:00 | 3 | 37.4 | 0.82 | 27.6
12/06 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 62.66% | 25.08 | 12/06 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.23 | 7.98 | 12/06 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 12/06 06:00:00 | 4 | 39.2 | 0.667 | 25.8 | 12/06 06:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.45555 | 20.04 | 12/06 06:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.25 | 9.42 | 12/06 06:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.8 | 26.16
12/06 07:00:00 | 4 | 39.2 | 62.33% | 25.8 | 12/06 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.2 | 7.98 | 12/06 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 12/06 07:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.665 | 27.06 | 12/06 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.44319 | 18.96 | 12/06 07:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6 | 12/06 07:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.76 | 24.9
12/06 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 55.05% | 25.08 | 12/06 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.18 | 7.08 | 12/06 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 12/06 08:00:00 | 5 | 41 | 0.591 | 24 | 12/06 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.42457 | 18.96 | 12/06 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.18 | 9.6 | 12/06 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.73 | 25.08
12/06 09:00:00 | 8.1 | 46.58 | 35.47% | 18.42 | 12/06 09:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/06 09:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 12/06 09:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.421 | 21.3 | 12/06 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.41129 | 16.98 | 12/06 09:00:00 | 13 | 55.4 | 0.13 | 9.6 | 12/06 09:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.59 | 24.54
12/06 10:00:00 | 11.9 | 53.42 | 19.17% | 11.58 | 12/06 10:00:00 | 16 | 60.8 | 0.14 | 4.2 | 12/06 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02 | 12/06 10:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.258 | 16.98 | 12/06 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.41551 | 16.08 | 12/06 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.09 | 7.8 | 12/06 10:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.29 | 15.18
12/06 11:00:00 | 13.7 | 56.66 | 7.365% | 8.34 | 12/06 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.12 | 2.94 | 12/06 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 12/06 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.093 | 7.98 | 12/06 11:00:00 | 10 | 50 | 0.39662 | 15 | 12/06 11:00:00 | 14 | 57.2 | 0.07 | 7.8 | 12/06 11:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08
12/06 12:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.568% | 5.46 | 12/06 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.1 | 2.04 | 12/06 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.19 | 7.98 | 12/06 12:00:00 | 15 | 59 | 0.005 | 6 | 12/06 12:00:00 | 10 | 50 | 0.36409 | 15 | 12/06 12:00:00 | 17 | 62.6 | 0.01 | 2.4 | 12/06 12:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
12/06 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/06 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.09 | 2.04 | 12/06 13:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 12/06 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/06 13:00:00 | 10 | 50 | 0.32948 | 15 | 12/06 13:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/06 13:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
12/06 14:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/06 14:00:00 | 18 | 64.4 | 0.06 | 0.6 | 12/06 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.1 | 4.02 | 12/06 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/06 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33798 | 13.92 | 12/06 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/06 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
12/06 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/06 15:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6 | 12/06 15:00:00 | 16 | 60.8 | 0.1 | 4.2 | 12/06 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/06 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.32863 | 13.02 | 12/06 15:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/06 15:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0
12/06 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/06 16:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/06 16:00:00 | 16 | 60.8 | 0.09 | 4.2 | 12/06 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/06 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31941 | 13.02 | 12/06 16:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 12/06 16:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/06 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 12/06 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02 | 12/06 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.07 | 4.92 | 12/06 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/06 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28814 | 13.02 | 12/06 17:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 12/06 17:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/06 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 12/06 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.28 | 9.96 | 12/06 18:00:00 | 16 | 60.8 | 0.03 | 4.2 | 12/06 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.013 | 11.94 | 12/06 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.26201 | 13.92 | 12/06 18:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/06 18:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0 | 5.64
12/06 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 12/06 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.31 | 9.96 | 12/06 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08 | 12/06 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.068 | 11.94 | 12/06 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24687 | 13.92 | 12/06 19:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 12/06 19:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0 | 8.34
12/06 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 4.962% | 11.94 | 12/06 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02 | 12/06 20:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 12/06 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.086 | 13.02 | 12/06 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23541 | 13.92 | 12/06 20:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/06 20:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0 | 10.32
12/06 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 7.78% | 11.04 | 12/06 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0.29 | 13.2 | 12/06 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.03 | 7.08 | 12/06 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.114 | 13.92 | 12/06 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2271 | 11.04 | 12/06 21:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 12/06 21:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0 | 12.3
12/06 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 10.19% | 11.04 | 12/06 22:00:00 | 10 | 50 | 0.34 | 15 | 12/06 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.04 | 4.92 | 12/06 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.149 | 13.92 | 12/06 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.22099 | 11.04 | 12/06 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/06 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.08 | 16.08
12/06 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 12.66% | 7.98 | 12/06 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.45 | 16.98 | 12/06 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.12 | 7.08 | 12/06 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.178 | 11.94 | 12/06 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.24172 | 11.04 | 12/06 23:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/06 23:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.2 | 17.16
12/06 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 17.06% | 11.04 | 12/06 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.58 | 18.06 | 12/06 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.18 | 9.06 | 12/06 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.219 | 13.02 | 12/06 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25879 | 11.04 | 12/06 24:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/06 24:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.3 | 17.7
12/07 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 19% | 9.06 | 12/07 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.67 | 18.06 | 12/07 01:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.25 | 9.96 | 12/07 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.252 | 13.02 | 12/07 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25768 | 11.04 | 12/07 01:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/07 01:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.36 | 16.62
12/07 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 19.59% | 9.06 | 12/07 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.63 | 18.96 | 12/07 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.27 | 9.96 | 12/07 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.258 | 11.94 | 12/07 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25751 | 11.04 | 12/07 02:00:00 | 17 | 62.6 | 0.03 | 2.4 | 12/07 02:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.38 | 14.1
12/07 03:00:00 | 10.3 | 50.54 | 25.85% | 14.46 | 12/07 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 12/07 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.32 | 13.02 | 12/07 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.267 | 13.02 | 12/07 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26008 | 11.94 | 12/07 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0.1 | 2.4 | 12/07 03:00:00 | 10 | 50 | 0.38 | 15
12/07 04:00:00 | 9.8 | 49.64 | 29.14% | 15.36 | 12/07 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.65 | 20.94 | 12/07 04:00:00 | 10 | 50 | 0.42 | 15 | 12/07 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.276 | 13.02 | 12/07 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.27198 | 11.94 | 12/07 04:00:00 | 15 | 59 | 0.18 | 6 | 12/07 04:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.38 | 14.46
12/07 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 24.64% | 9.96 | 12/07 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.7 | 22.02 | 12/07 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.47 | 18.06 | 12/07 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.254 | 11.94 | 12/07 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26553 | 11.94 | 12/07 05:00:00 | 15 | 59 | 0.24 | 6 | 12/07 05:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.38 | 15.72
12/07 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 21.91% | 11.04 | 12/07 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.67 | 22.92 | 12/07 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51 | 18.96 | 12/07 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.239 | 13.02 | 12/07 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.30109 | 11.94 | 12/07 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.24 | 7.98 | 12/07 06:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.37 | 14.82
12/07 07:00:00 | 13.3 | 55.94 | 20.51% | 9.06 | 12/07 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.64 | 22.92 | 12/07 07:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.48 | 16.44 | 12/07 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.233 | 13.02 | 12/07 07:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.29204 | 11.94 | 12/07 07:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.28 | 8.34 | 12/07 07:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.33 | 13.56
12/07 08:00:00 | 11.5 | 52.7 | 20.59% | 12.3 | 12/07 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.58 | 20.04 | 12/07 08:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.42 | 15.54 | 12/07 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.193 | 9.96 | 12/07 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.2945 | 11.94 | 12/07 08:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.35 | 9.06 | 12/07 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02
12/07 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 13.87% | 4.92 | 12/07 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.36 | 16.98 | 12/07 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.43 | 13.02 | 12/07 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.165 | 7.98 | 12/07 09:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.31905 | 11.94 | 12/07 09:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.36 | 8.7 | 12/07 09:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.31 | 12.66
12/07 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 4.092% | 2.94 | 12/07 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.19 | 13.92 | 12/07 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.41 | 11.04 | 12/07 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.151 | 7.98 | 12/07 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.29547 | 11.94 | 12/07 10:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.32 | 8.16 | 12/07 10:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.3 | 13.56
12/07 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 12/07 11:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.04 | 9.06 | 12/07 11:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.3 | 9.06 | 12/07 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.079 | 2.94 | 12/07 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.2219 | 9.96 | 12/07 11:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.33 | 8.52 | 12/07 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.24 | 7.98
12/07 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 12/07 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/07 12:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 12/07 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.012 | 0 | 12/07 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.16429 | 7.98 | 12/07 12:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.35 | 8.7 | 12/07 12:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0.07 | 0
12/07 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/07 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/07 13:00:00 | 15 | 59 | 0.02 | 6 | 12/07 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/07 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12738 | 7.98 | 12/07 13:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.33 | 8.52 | 12/07 13:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/07 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/07 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/07 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/07 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/07 14:00:00 | 15 | 59 | 0.093863 | 6 | 12/07 14:00:00 | 13 | 55.4 | 0.38 | 9.6 | 12/07 14:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0
12/07 15:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/07 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/07 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/07 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/07 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.11273 | 4.92 | 12/07 15:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.45 | 9.78 | 12/07 15:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0
12/07 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/07 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/07 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/07 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/07 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14984 | 7.98 | 12/07 16:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.44 | 9.78 | 12/07 16:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0
12/07 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/07 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/07 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/07 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/07 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14369 | 7.98 | 12/07 17:00:00 | 12 | 53.6 | 0.43 | 11.4 | 12/07 17:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/07 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 12/07 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/07 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/07 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/07 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.15292 | 9.06 | 12/07 18:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.4 | 13.74 | 12/07 18:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42
12/07 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 12/07 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.03 | 11.04 | 12/07 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.03 | 13.92 | 12/07 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/07 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.16117 | 9.06 | 12/07 19:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.39 | 14.28 | 12/07 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
12/07 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 12/07 20:00:00 | 10 | 50 | 0.13 | 15 | 12/07 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.15 | 13.92 | 12/07 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.031 | 13.02 | 12/07 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1495 | 11.04 | 12/07 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.38 | 11.94 | 12/07 20:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74
12/07 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.569% | 9.96 | 12/07 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.22 | 16.98 | 12/07 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.24 | 18.06 | 12/07 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.072 | 9.96 | 12/07 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.1439 | 11.94 | 12/07 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0.38 | 11.4 | 12/07 21:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06
12/07 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 4.295% | 7.98 | 12/07 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31 | 16.98 | 12/07 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.34 | 18.06 | 12/07 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.077 | 9.96 | 12/07 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.16351 | 13.02 | 12/07 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.43 | 11.94 | 12/07 22:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.01 | 10.86
12/07 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 6.248% | 7.08 | 12/07 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 12/07 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.46 | 18.96 | 12/07 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.16 | 13.92 | 12/07 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22542 | 13.02 | 12/07 23:00:00 | 12 | 53.6 | 0.43 | 11.4 | 12/07 23:00:00 | 12 | 53.6 | 0.1 | 11.4
12/07 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 10.87% | 7.08 | 12/07 24:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.49 | 20.04 | 12/07 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.55 | 20.94 | 12/07 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22 | 13.02 | 12/07 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.2754 | 13.92 | 12/07 24:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.53 | 13.56 | 12/07 24:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.18 | 12.48
12/08 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 15.47% | 7.08 | 12/08 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.56 | 20.04 | 12/08 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.63 | 20.04 | 12/08 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.244 | 13.02 | 12/08 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.30542 | 13.92 | 12/08 01:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.59 | 14.28 | 12/08 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92
12/08 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 18.5% | 9.06 | 12/08 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.63 | 20.94 | 12/08 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.68 | 20.04 | 12/08 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.302 | 11.94 | 12/08 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33088 | 16.08 | 12/08 02:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.61 | 15.18 | 12/08 02:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.34 | 13.38
12/08 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 20.81% | 11.04 | 12/08 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.73 | 22.02 | 12/08 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.76 | 22.92 | 12/08 03:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.324 | 11.94 | 12/08 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37708 | 18.06 | 12/08 03:00:00 | 10 | 50 | 0.65 | 15 | 12/08 03:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.39 | 13.74
12/08 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 23.36% | 11.04 | 12/08 04:00:00 | 5 | 41 | 0.79 | 24 | 12/08 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.77 | 22.92 | 12/08 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.317 | 11.94 | 12/08 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.42318 | 18.96 | 12/08 04:00:00 | 9 | 48.2 | 0.68 | 16.8 | 12/08 04:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.4 | 12.84
12/08 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 27.14% | 13.92 | 12/08 05:00:00 | 5 | 41 | 0.76 | 24 | 12/08 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.74 | 22.92 | 12/08 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.359 | 13.92 | 12/08 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.4468 | 20.94 | 12/08 05:00:00 | 8 | 46.4 | 0.77 | 18.6 | 12/08 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.41 | 11.94
12/08 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 29.21% | 13.02 | 12/08 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.7 | 25.08 | 12/08 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.71 | 22.92 | 12/08 06:00:00 | 10 | 50 | 0.412 | 15 | 12/08 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.47226 | 22.92 | 12/08 06:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.83 | 19.32 | 12/08 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.42 | 11.4
12/08 07:00:00 | 12 | 53.6 | 28.05% | 11.4 | 12/08 07:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.68 | 25.08 | 12/08 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.79 | 22.92 | 12/08 07:00:00 | 10 | 50 | 0.429 | 15 | 12/08 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48955 | 22.92 | 12/08 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.82 | 20.04 | 12/08 07:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.38 | 10.86
12/08 08:00:00 | 12.2 | 53.96 | 27.5% | 11.04 | 12/08 08:00:00 | 4 | 39.2 | 0.65 | 25.8 | 12/08 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.89 | 22.92 | 12/08 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.399 | 13.92 | 12/08 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.45846 | 20.04 | 12/08 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.77 | 20.04 | 12/08 08:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.35 | 11.22
12/08 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 27.65% | 9.06 | 12/08 09:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.64 | 22.92 | 12/08 09:00:00 | 6 | 42.8 | 0.79 | 22.2 | 12/08 09:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.413 | 15.9 | 12/08 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.33403 | 16.98 | 12/08 09:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.78 | 19.14 | 12/08 09:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.32 | 11.76
12/08 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 25.79% | 9.06 | 12/08 10:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.6 | 22.02 | 12/08 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.63 | 20.94 | 12/08 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.363 | 11.04 | 12/08 10:00:00 | 10 | 50 | 0.18777 | 15 | 12/08 10:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.76 | 17.34 | 12/08 10:00:00 | 12 | 53.6 | 0.27 | 11.4
12/08 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 22.87% | 7.98 | 12/08 11:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.51 | 22.02 | 12/08 11:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.58 | 20.04 | 12/08 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.261 | 11.94 | 12/08 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.051432 | 13.02 | 12/08 11:00:00 | 9 | 48.2 | 0.64 | 16.8 | 12/08 11:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.2 | 9.42
12/08 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 14.98% | 4.92 | 12/08 12:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43 | 20.04 | 12/08 12:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.52 | 20.04 | 12/08 12:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.21 | 10.14 | 12/08 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/08 12:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.46 | 12.48 | 12/08 12:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.11 | 5.82
12/08 13:00:00 | 17 | 62.6 | 2.268% | 2.4 | 12/08 13:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.4 | 20.04 | 12/08 13:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.45 | 20.04 | 12/08 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.093 | 4.02 | 12/08 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/08 13:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.41 | 13.56 | 12/08 13:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.04 | 3.3
12/08 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 12/08 14:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.35 | 18.96 | 12/08 14:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.45 | 20.04 | 12/08 14:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.002 | 8.34 | 12/08 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/08 14:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.35 | 10.86 | 12/08 14:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
12/08 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 12/08 15:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.29 | 18.96 | 12/08 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.45 | 18.06 | 12/08 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/08 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/08 15:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.35 | 14.64 | 12/08 15:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
12/08 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/08 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.27 | 18.96 | 12/08 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.45 | 18.96 | 12/08 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/08 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/08 16:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.37 | 10.32 | 12/08 16:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0 | 0
12/08 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/08 17:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.3 | 20.04 | 12/08 17:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.48 | 20.04 | 12/08 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/08 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/08 17:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.3 | 12.3 | 12/08 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06
12/08 18:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/08 18:00:00 | 7 | 44.6 | 0.32 | 20.4 | 12/08 18:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.5 | 20.04 | 12/08 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/08 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.019397 | 16.08 | 12/08 18:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.37 | 13.38 | 12/08 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
12/08 19:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/08 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.32 | 20.04 | 12/08 19:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.48 | 20.94 | 12/08 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/08 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.11008 | 16.08 | 12/08 19:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.47 | 14.46 | 12/08 19:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
12/08 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/08 20:00:00 | 6 | 42.8 | 0.39 | 22.2 | 12/08 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.52 | 20.94 | 12/08 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.014 | 7.98 | 12/08 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.18544 | 18.96 | 12/08 20:00:00 | 10 | 50 | 0.51 | 15 | 12/08 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
12/08 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/08 21:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.46 | 22.92 | 12/08 21:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.48 | 19.5 | 12/08 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.052 | 7.98 | 12/08 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.26053 | 20.04 | 12/08 21:00:00 | 10 | 50 | 0.45 | 15 | 12/08 21:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8
12/08 22:00:00 | 18 | 64.4 | 0% | 0.6 | 12/08 22:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.51 | 26.52 | 12/08 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48 | 22.92 | 12/08 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.076 | 7.98 | 12/08 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.31537 | 20.94 | 12/08 22:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.48 | 16.44 | 12/08 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.04 | 7.98
12/08 23:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/08 23:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.54 | 27.06 | 12/08 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.59 | 22.92 | 12/08 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.126 | 9.06 | 12/08 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.36092 | 20.94 | 12/08 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.56 | 16.8 | 12/08 23:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.1 | 10.5
12/08 24:00:00 | 16.7 | 62.06 | 4.365% | 2.94 | 12/08 24:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.56 | 27.06 | 12/08 24:00:00 | 6 | 42.8 | 0.58 | 22.2 | 12/08 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.168 | 9.06 | 12/08 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.41926 | 22.02 | 12/08 24:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.62 | 18.42 | 12/08 24:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.18 | 12.66
12/09 01:00:00 | 16.7 | 62.06 | 8.583% | 2.94 | 12/09 01:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.6 | 27.06 | 12/09 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.62 | 22.92 | 12/09 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.197 | 9.06 | 12/09 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.4714 | 22.02 | 12/09 01:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.67 | 19.32 | 12/09 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.25 | 13.92
12/09 02:00:00 | 16.1 | 60.98 | 11.39% | 4.02 | 12/09 02:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.67 | 29.04 | 12/09 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.67 | 22.92 | 12/09 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.213 | 9.06 | 12/09 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.49319 | 22.02 | 12/09 02:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.79 | 20.22 | 12/09 02:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.29 | 10.5
12/09 03:00:00 | 16.1 | 60.98 | 12.45% | 4.02 | 12/09 03:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.72 | 30.84 | 12/09 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.68 | 22.92 | 12/09 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.232 | 9.96 | 12/09 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.47945 | 22.02 | 12/09 03:00:00 | 7 | 44.6 | 0.92 | 20.4 | 12/09 03:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.28 | 10.5
12/09 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 13.12% | 4.02 | 12/09 04:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.76 | 30.66 | 12/09 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.71 | 22.92 | 12/09 04:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.25 | 9.96 | 12/09 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.50239 | 22.02 | 12/09 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.86 | 20.94 | 12/09 04:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.28 | 10.5
12/09 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 12.26% | 4.02 | 12/09 05:00:00 | 2 | 35.6 | 0.77 | 29.4 | 12/09 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.71 | 22.92 | 12/09 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.254 | 11.04 | 12/09 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.58502 | 22.92 | 12/09 05:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.84 | 21.12 | 12/09 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.27 | 9.96
12/09 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 10.09% | 4.02 | 12/09 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.74 | 27.96 | 12/09 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.76 | 22.02 | 12/09 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.254 | 11.04 | 12/09 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.60864 | 22.92 | 12/09 06:00:00 | 7 | 44.6 | 0.87 | 20.4 | 12/09 06:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6
12/09 07:00:00 | 17.2 | 62.96 | 7.859% | 2.04 | 12/09 07:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.74 | 27.96 | 12/09 07:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.82 | 24.36 | 12/09 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25 | 11.04 | 12/09 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.60151 | 22.92 | 12/09 07:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.91 | 21.48 | 12/09 07:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.23 | 9.24
12/09 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 4.232% | 0.06 | 12/09 08:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.79 | 27.78 | 12/09 08:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.84 | 25.62 | 12/09 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.213 | 9.96 | 12/09 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.58282 | 22.92 | 12/09 08:00:00 | 6 | 42.8 | 0.83 | 22.2 | 12/09 08:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.2 | 8.7
12/09 09:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/09 09:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.71 | 24.72 | 12/09 09:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.65 | 25.44 | 12/09 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.185 | 9.06 | 12/09 09:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.54908 | 22.92 | 12/09 09:00:00 | 7 | 44.6 | 0.62 | 20.4 | 12/09 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.13 | 7.8
12/09 10:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/09 10:00:00 | 10 | 50 | 0.43 | 15 | 12/09 10:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.5 | 22.74 | 12/09 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.141 | 7.98 | 12/09 10:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.47593 | 22.02 | 12/09 10:00:00 | 7 | 44.6 | 0.5 | 20.4 | 12/09 10:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.02 | 6.18
12/09 11:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/09 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 12/09 11:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.31 | 17.88 | 12/09 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.046 | 4.02 | 12/09 11:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.30355 | 20.04 | 12/09 11:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.36 | 16.44 | 12/09 11:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68
12/09 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 12/09 12:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.18 | 9.96 | 12/09 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.11 | 11.94 | 12/09 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/09 12:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.19137 | 18.96 | 12/09 12:00:00 | 10 | 50 | 0.17 | 15 | 12/09 12:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/09 13:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/09 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.18 | 9.96 | 12/09 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.01 | 9.96 | 12/09 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/09 13:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.13646 | 18.96 | 12/09 13:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.03 | 9.24 | 12/09 13:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
12/09 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 12/09 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.19 | 11.94 | 12/09 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/09 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/09 14:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.12454 | 20.04 | 12/09 14:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0 | 6.9 | 12/09 14:00:00 | 26.3 | 79.34 | 0 | 0
12/09 15:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0% | 0 | 12/09 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18 | 13.02 | 12/09 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/09 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/09 15:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.070449 | 18.96 | 12/09 15:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0 | 6.18 | 12/09 15:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0
12/09 16:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0% | 0 | 12/09 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.2 | 13.92 | 12/09 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/09 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/09 16:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.17866 | 20.04 | 12/09 16:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 12/09 16:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0
12/09 17:00:00 | 22.7 | 72.86 | 0% | 0 | 12/09 17:00:00 | 10 | 50 | 0.25 | 15 | 12/09 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/09 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/09 17:00:00 | 5 | 41 | 0.27032 | 24 | 12/09 17:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 12/09 17:00:00 | 25.1 | 77.18 | 0 | 0
12/09 18:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/09 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.38 | 16.08 | 12/09 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.01 | 11.94 | 12/09 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/09 18:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.27141 | 24.36 | 12/09 18:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76 | 12/09 18:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0
12/09 19:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0% | 0 | 12/09 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.48 | 16.08 | 12/09 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.08 | 13.02 | 12/09 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/09 19:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.3273 | 27.06 | 12/09 19:00:00 | 11 | 51.8 | 0.1 | 13.2 | 12/09 19:00:00 | 22.9 | 73.22 | 0 | 0
12/09 20:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/09 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.51 | 22.02 | 12/09 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.15 | 13.02 | 12/09 20:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/09 20:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.3935 | 26.16 | 12/09 20:00:00 | 11 | 51.8 | 0.18 | 13.2 | 12/09 20:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/09 21:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0% | 1.32 | 12/09 21:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.56 | 21.48 | 12/09 21:00:00 | 10 | 50 | 0.24 | 15 | 12/09 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/09 21:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.53275 | 26.7 | 12/09 21:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.24 | 14.28 | 12/09 21:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
12/09 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0% | 2.4 | 12/09 22:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.66 | 25.98 | 12/09 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.32 | 16.08 | 12/09 22:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/09 22:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.7328 | 29.04 | 12/09 22:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.31 | 14.1 | 12/09 22:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0
12/09 23:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0% | 3.12 | 12/09 23:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.75 | 27.06 | 12/09 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.42 | 20.04 | 12/09 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.036 | 7.08 | 12/09 23:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.75152 | 29.58 | 12/09 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.42 | 16.8 | 12/09 23:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/09 24:00:00 | 16.6 | 61.88 | 1.901% | 3.12 | 12/09 24:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.87 | 27.96 | 12/09 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48 | 22.92 | 12/09 24:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.077 | 4.02 | 12/09 24:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.82664 | 31.02 | 12/09 24:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.54 | 17.88 | 12/09 24:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/10 01:00:00 | 16.5 | 61.7 | 6.952% | 3.3 | 12/10 01:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.96 | 27.96 | 12/10 01:00:00 | 5 | 41 | 0.58 | 24 | 12/10 01:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.101 | 4.02 | 12/10 01:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.93628 | 31.92 | 12/10 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.63 | 20.04 | 12/10 01:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0
12/10 02:00:00 | 17.2 | 62.96 | 8.108% | 2.04 | 12/10 02:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.91 | 27.96 | 12/10 02:00:00 | 5 | 41 | 0.69 | 24 | 12/10 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.128 | 2.94 | 12/10 02:00:00 | 0 | 32 | 0.95682 | 33 | 12/10 02:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.75 | 21.12 | 12/10 02:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96
12/10 03:00:00 | 17.7 | 63.86 | 8.407% | 1.14 | 12/10 03:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.86 | 29.04 | 12/10 03:00:00 | 5 | 41 | 0.72 | 24 | 12/10 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.138 | 2.04 | 12/10 03:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.96519 | 36.06 | 12/10 03:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.78 | 19.68 | 12/10 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.01 | 2.04
12/10 04:00:00 | 18.8 | 65.84 | 7.088% | 0 | 12/10 04:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.9 | 30.48 | 12/10 04:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.74 | 25.44 | 12/10 04:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.139 | 2.04 | 12/10 04:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.98993 | 36.06 | 12/10 04:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.84 | 23.1 | 12/10 04:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.04 | 3.3
12/10 05:00:00 | 18.4 | 65.12 | 5.899% | 0 | 12/10 05:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.93 | 30.84 | 12/10 05:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.8 | 27.96 | 12/10 05:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.112 | 0.06 | 12/10 05:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 12/10 05:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.91 | 25.26 | 12/10 05:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.07 | 5.28
12/10 06:00:00 | 18.8 | 65.84 | 3.702% | 0 | 12/10 06:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.91 | 30.48 | 12/10 06:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.81 | 28.68 | 12/10 06:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.072 | 0.06 | 12/10 06:00:00 | -2.8 | 26.96 | 1 | 38.04 | 12/10 06:00:00 | 4 | 39.2 | 0.95 | 25.8 | 12/10 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02
12/10 07:00:00 | 19.1 | 66.38 | 1.041% | 0 | 12/10 07:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.89 | 30.12 | 12/10 07:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.8 | 28.68 | 12/10 07:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.048 | 0.06 | 12/10 07:00:00 | -2.8 | 26.96 | 1 | 38.04 | 12/10 07:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.95 | 24.72 | 12/10 07:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.06 | 2.22
12/10 08:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0% | 0 | 12/10 08:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.91 | 30.12 | 12/10 08:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.8 | 28.68 | 12/10 08:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.032 | 0.06 | 12/10 08:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 12/10 08:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.83 | 26.16 | 12/10 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.06 | 2.94
12/10 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/10 09:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.78 | 26.88 | 12/10 09:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.7 | 28.32 | 12/10 09:00:00 | 20 | 68 | 0.016 | 0 | 12/10 09:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.97822 | 34.98 | 12/10 09:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.62 | 24.9 | 12/10 09:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0.03 | 0.78
12/10 10:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/10 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.55 | 20.04 | 12/10 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.4 | 20.94 | 12/10 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/10 10:00:00 | 0 | 32 | 0.7104 | 33 | 12/10 10:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.36 | 21.12 | 12/10 10:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0
12/10 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 12/10 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.28 | 18.96 | 12/10 11:00:00 | 10 | 50 | 0.16 | 15 | 12/10 11:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0 | 0 | 12/10 11:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.51337 | 31.02 | 12/10 11:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.07 | 12.48 | 12/10 11:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0
12/10 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 12/10 12:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.2 | 16.98 | 12/10 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.05 | 11.94 | 12/10 12:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 12/10 12:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.43708 | 29.04 | 12/10 12:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0 | 10.32 | 12/10 12:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0
12/10 13:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/10 13:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.21 | 16.98 | 12/10 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/10 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 12/10 13:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.37484 | 27.24 | 12/10 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/10 13:00:00 | 26.8 | 80.24 | 0 | 0
12/10 14:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/10 14:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.23 | 16.08 | 12/10 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/10 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0 | 0 | 12/10 14:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.26272 | 26.16 | 12/10 14:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/10 14:00:00 | 27.7 | 81.86 | 0 | 0
12/10 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/10 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.2 | 18.06 | 12/10 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/10 15:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/10 15:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.2641 | 25.08 | 12/10 15:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 12/10 15:00:00 | 28.3 | 82.94 | 0 | 0
12/10 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/10 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.18 | 18.96 | 12/10 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/10 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/10 16:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.28552 | 25.98 | 12/10 16:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0 | 8.16 | 12/10 16:00:00 | 27.8 | 82.04 | 0 | 0
12/10 17:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/10 17:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.27 | 22.02 | 12/10 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/10 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/10 17:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.30349 | 26.88 | 12/10 17:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0 | 11.22 | 12/10 17:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0
12/10 18:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/10 18:00:00 | 5 | 41 | 0.4 | 24 | 12/10 18:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0 | 15.72 | 12/10 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.115 | 13.02 | 12/10 18:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.38242 | 29.04 | 12/10 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 12/10 18:00:00 | 25.3 | 77.54 | 0 | 0
12/10 19:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 12/10 19:00:00 | 5 | 41 | 0.47 | 24 | 12/10 19:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.08 | 22.92 | 12/10 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.216 | 13.02 | 12/10 19:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.46433 | 30.3 | 12/10 19:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.09 | 15.54 | 12/10 19:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
12/10 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.5047% | 9.06 | 12/10 20:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.57 | 24.36 | 12/10 20:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.27 | 22.92 | 12/10 20:00:00 | 10 | 50 | 0.247 | 15 | 12/10 20:00:00 | 1 | 33.8 | 0.54327 | 31.2 | 12/10 20:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.21 | 17.7 | 12/10 20:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
12/10 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 6.079% | 9.96 | 12/10 21:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.66 | 25.26 | 12/10 21:00:00 | 5 | 41 | 0.32 | 24 | 12/10 21:00:00 | 9 | 48.2 | 0.278 | 16.8 | 12/10 21:00:00 | 0.5 | 32.9 | 0.59501 | 32.1 | 12/10 21:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.35 | 19.5 | 12/10 21:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0
12/10 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 10.33% | 11.04 | 12/10 22:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.75 | 29.04 | 12/10 22:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.46 | 25.98 | 12/10 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.352 | 16.08 | 12/10 22:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.74867 | 36.96 | 12/10 22:00:00 | 7 | 44.6 | 0.46 | 20.4 | 12/10 22:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0
12/10 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 21.01% | 11.94 | 12/10 23:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.85 | 29.04 | 12/10 23:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.57 | 26.16 | 12/10 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.42 | 18.06 | 12/10 23:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.88248 | 36.06 | 12/10 23:00:00 | 6 | 42.8 | 0.56 | 22.2 | 12/10 23:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0
12/10 24:00:00 | 10 | 50 | 32.67% | 15 | 12/10 24:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.95 | 31.02 | 12/10 24:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.62 | 26.88 | 12/10 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.467 | 18.06 | 12/10 24:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.883 | 36.06 | 12/10 24:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.75 | 25.44 | 12/10 24:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0 | 0
12/11 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 38.84% | 16.98 | 12/11 01:00:00 | 0.7 | 33.26 | 1 | 31.74 | 12/11 01:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.7 | 29.04 | 12/11 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.507 | 18.96 | 12/11 01:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.90118 | 36.06 | 12/11 01:00:00 | 5 | 41 | 0.85 | 24 | 12/11 01:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/11 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 45.6% | 16.08 | 12/11 02:00:00 | 0.4 | 32.72 | 1 | 32.28 | 12/11 02:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.78 | 30.84 | 12/11 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.481 | 18.96 | 12/11 02:00:00 | -3.9 | 24.98 | 0.97601 | 40.02 | 12/11 02:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.91 | 24.72 | 12/11 02:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
12/11 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 50.99% | 16.08 | 12/11 03:00:00 | 1.1 | 33.98 | 1 | 31.02 | 12/11 03:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.84 | 31.56 | 12/11 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.515 | 18.96 | 12/11 03:00:00 | -2.8 | 26.96 | 1 | 38.04 | 12/11 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.98 | 25.08 | 12/11 03:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.09 | 6.18
12/11 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 54.04% | 16.08 | 12/11 04:00:00 | 0.6 | 33.08 | 1 | 31.92 | 12/11 04:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.88 | 32.64 | 12/11 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.581 | 18.96 | 12/11 04:00:00 | -3.3 | 26.06 | 1 | 38.94 | 12/11 04:00:00 | 3.7 | 38.66 | 1 | 26.34 | 12/11 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.21 | 9.06
12/11 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 56.28% | 16.98 | 12/11 05:00:00 | 0.6 | 33.08 | 1 | 31.92 | 12/11 05:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.91 | 32.46 | 12/11 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.629 | 20.04 | 12/11 05:00:00 | -4.4 | 24.08 | 1 | 40.92 | 12/11 05:00:00 | 3.1 | 37.58 | 1 | 27.42 | 12/11 05:00:00 | 12 | 53.6 | 0.32 | 11.4
12/11 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 55.6% | 16.98 | 12/11 06:00:00 | 0.6 | 33.08 | 1 | 31.92 | 12/11 06:00:00 | -3.9 | 24.98 | 0.98 | 40.02 | 12/11 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.676 | 20.94 | 12/11 06:00:00 | -5.6 | 21.92 | 1 | 43.08 | 12/11 06:00:00 | 2 | 35.6 | 1 | 29.4 | 12/11 06:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.37 | 12.3
12/11 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 54.71% | 16.98 | 12/11 07:00:00 | 0.6 | 33.08 | 1 | 31.92 | 12/11 07:00:00 | -3.3 | 26.06 | 1 | 38.94 | 12/11 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.695 | 20.94 | 12/11 07:00:00 | -5.6 | 21.92 | 1 | 43.08 | 12/11 07:00:00 | 1.8 | 35.24 | 1 | 29.76 | 12/11 07:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.43 | 13.74
12/11 08:00:00 | 10 | 50 | 51.2% | 15 | 12/11 08:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.98 | 29.04 | 12/11 08:00:00 | -3.3 | 26.06 | 1 | 38.94 | 12/11 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.617 | 18.06 | 12/11 08:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 12/11 08:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.98 | 30.12 | 12/11 08:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.43 | 14.1
12/11 09:00:00 | 10 | 50 | 49.88% | 15 | 12/11 09:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.88 | 31.38 | 12/11 09:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.89 | 31.02 | 12/11 09:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.576 | 20.22 | 12/11 09:00:00 | 0 | 32 | 0.85991 | 33 | 12/11 09:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.9 | 29.76 | 12/11 09:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.46 | 14.28
12/11 10:00:00 | 10 | 50 | 48.1% | 15 | 12/11 10:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.62 | 25.26 | 12/11 10:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.55 | 28.32 | 12/11 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.528 | 16.08 | 12/11 10:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.55718 | 29.04 | 12/11 10:00:00 | 4 | 39.2 | 0.63 | 25.8 | 12/11 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.45 | 13.92
12/11 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 40.08% | 13.92 | 12/11 11:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.38 | 21.84 | 12/11 11:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.28 | 20.94 | 12/11 11:00:00 | 10 | 50 | 0.46 | 15 | 12/11 11:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.33025 | 27.06 | 12/11 11:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.32 | 22.38 | 12/11 11:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.34 | 11.76
12/11 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 34.59% | 13.02 | 12/11 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.22 | 16.08 | 12/11 12:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.11 | 18.06 | 12/11 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.462 | 13.02 | 12/11 12:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.18911 | 22.92 | 12/11 12:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.18 | 16.98 | 12/11 12:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6
12/11 13:00:00 | 10 | 50 | 37.73% | 15 | 12/11 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.11 | 16.08 | 12/11 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.02 | 13.92 | 12/11 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.478 | 13.02 | 12/11 13:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.11518 | 22.92 | 12/11 13:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.04 | 13.38 | 12/11 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.22 | 9.06
12/11 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 37.39% | 13.92 | 12/11 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.07 | 13.02 | 12/11 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/11 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.373 | 9.06 | 12/11 14:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.041188 | 18.06 | 12/11 14:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86 | 12/11 14:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.16 | 6.72
12/11 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 35.9% | 13.02 | 12/11 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.01 | 13.02 | 12/11 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/11 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.319 | 11.94 | 12/11 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0 | 18.06 | 12/11 15:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0 | 8.52 | 12/11 15:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.15 | 6.36
12/11 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 40.49% | 13.02 | 12/11 16:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.01 | 16.08 | 12/11 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/11 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.334 | 11.94 | 12/11 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0 | 18.96 | 12/11 16:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0 | 8.16 | 12/11 16:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.18 | 6.36
12/11 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 41.66% | 13.92 | 12/11 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.13 | 18.96 | 12/11 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/11 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.419 | 18.96 | 12/11 17:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.056041 | 22.56 | 12/11 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/11 17:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.25 | 8.52
12/11 18:00:00 | 10 | 50 | 40.65% | 15 | 12/11 18:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.27 | 20.94 | 12/11 18:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0 | 18.96 | 12/11 18:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.487 | 17.7 | 12/11 18:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.19854 | 26.16 | 12/11 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0 | 18.06 | 12/11 18:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.25 | 10.32
12/11 19:00:00 | 10 | 50 | 36.33% | 15 | 12/11 19:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.35 | 20.94 | 12/11 19:00:00 | 7 | 44.6 | 0.06 | 20.4 | 12/11 19:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.495 | 22.02 | 12/11 19:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.29269 | 27.78 | 12/11 19:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.11 | 16.44 | 12/11 19:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.25 | 11.76
12/11 20:00:00 | 10 | 50 | 34.48% | 15 | 12/11 20:00:00 | 5 | 41 | 0.43 | 24 | 12/11 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.19 | 22.02 | 12/11 20:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.524 | 19.5 | 12/11 20:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.37818 | 28.14 | 12/11 20:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.26 | 22.74 | 12/11 20:00:00 | 11 | 51.8 | 0.27 | 13.2
12/11 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 32.8% | 16.08 | 12/11 21:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.53 | 25.98 | 12/11 21:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.28 | 21.66 | 12/11 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.518 | 20.04 | 12/11 21:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.49035 | 30.48 | 12/11 21:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.38 | 21.12 | 12/11 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0.25 | 13.2
12/11 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 36.6% | 16.08 | 12/11 22:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.63 | 27.06 | 12/11 22:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.39 | 23.46 | 12/11 22:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.545 | 22.56 | 12/11 22:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.65403 | 38.04 | 12/11 22:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.49 | 23.1 | 12/11 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26 | 13.02
12/11 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 42.78% | 18.06 | 12/11 23:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.76 | 27.96 | 12/11 23:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.54 | 26.88 | 12/11 23:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.601 | 23.1 | 12/11 23:00:00 | -3.9 | 24.98 | 0.80859 | 40.02 | 12/11 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.65 | 25.98 | 12/11 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02
12/11 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 47.52% | 18.06 | 12/11 24:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.83 | 29.04 | 12/11 24:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.66 | 27.78 | 12/11 24:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.653 | 24.54 | 12/11 24:00:00 | -3.9 | 24.98 | 0.89689 | 40.02 | 12/11 24:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.78 | 26.52 | 12/11 24:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.34 | 13.74
12/12 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 55.77% | 18.06 | 12/12 01:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.86 | 29.04 | 12/12 01:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.77 | 30.3 | 12/12 01:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.711 | 25.26 | 12/12 01:00:00 | -3.9 | 24.98 | 0.95172 | 40.02 | 12/12 01:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.86 | 26.88 | 12/12 01:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.39 | 14.64
12/12 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 65.06% | 18.96 | 12/12 02:00:00 | 1 | 33.8 | 0.94 | 31.2 | 12/12 02:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.87 | 32.46 | 12/12 02:00:00 | 4 | 39.2 | 0.805 | 25.8 | 12/12 02:00:00 | -4.4 | 24.08 | 0.99293 | 40.92 | 12/12 02:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.96 | 27.06 | 12/12 02:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.44 | 15.36
12/12 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 69.44% | 18.06 | 12/12 03:00:00 | 0.5 | 32.9 | 1 | 32.1 | 12/12 03:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.9 | 32.64 | 12/12 03:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.843 | 26.52 | 12/12 03:00:00 | -5 | 23 | 1 | 42 | 12/12 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.99 | 27.06 | 12/12 03:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.46 | 15.72
12/12 04:00:00 | 8.9 | 48.02 | 64.53% | 16.98 | 12/12 04:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.99 | 31.92 | 12/12 04:00:00 | -4.4 | 24.08 | 0.98 | 40.92 | 12/12 04:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.846 | 27.24 | 12/12 04:00:00 | -4.4 | 24.08 | 1 | 40.92 | 12/12 04:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.98 | 27.78 | 12/12 04:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.5 | 16.26
12/12 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 60.96% | 16.98 | 12/12 05:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.99 | 31.92 | 12/12 05:00:00 | -3.3 | 26.06 | 1 | 38.94 | 12/12 05:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.889 | 28.5 | 12/12 05:00:00 | -5 | 23 | 1 | 42 | 12/12 05:00:00 | 2.5 | 36.5 | 1 | 28.5 | 12/12 05:00:00 | 9 | 48.2 | 0.61 | 16.8
12/12 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 58.27% | 16.98 | 12/12 06:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/12 06:00:00 | -4.4 | 24.08 | 1 | 40.92 | 12/12 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.906 | 27.96 | 12/12 06:00:00 | -5.6 | 21.92 | 1 | 43.08 | 12/12 06:00:00 | 1.9 | 35.42 | 1 | 29.58 | 12/12 06:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.62 | 16.62
12/12 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 54.63% | 16.08 | 12/12 07:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/12 07:00:00 | -5.6 | 21.92 | 1 | 43.08 | 12/12 07:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.892 | 27.96 | 12/12 07:00:00 | -5.6 | 21.92 | 1 | 43.08 | 12/12 07:00:00 | 1.9 | 35.42 | 1 | 29.58 | 12/12 07:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.61 | 15.9
12/12 08:00:00 | 10 | 50 | 53.04% | 15 | 12/12 08:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.94 | 29.04 | 12/12 08:00:00 | -5.6 | 21.92 | 1 | 43.08 | 12/12 08:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.863 | 27.42 | 12/12 08:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.97327 | 34.98 | 12/12 08:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.98 | 30.3 | 12/12 08:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.67 | 15.9
12/12 09:00:00 | 10 | 50 | 50.94% | 15 | 12/12 09:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.72 | 30.12 | 12/12 09:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.97 | 31.02 | 12/12 09:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.724 | 24.54 | 12/12 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.67061 | 27.96 | 12/12 09:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.71 | 29.58 | 12/12 09:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.73 | 17.52
12/12 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 46.39% | 13.92 | 12/12 10:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.46 | 21.66 | 12/12 10:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.65 | 27.24 | 12/12 10:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.523 | 18.96 | 12/12 10:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.55124 | 25.26 | 12/12 10:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.39 | 23.28 | 12/12 10:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.67 | 17.16
12/12 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 50.99% | 16.08 | 12/12 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.15 | 13.92 | 12/12 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33 | 16.08 | 12/12 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.367 | 16.08 | 12/12 11:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.4406 | 22.92 | 12/12 11:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.15 | 16.98 | 12/12 11:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.55 | 15.54
12/12 12:00:00 | 10.6 | 51.08 | 58.52% | 13.92 | 12/12 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.01 | 7.98 | 12/12 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.07 | 11.04 | 12/12 12:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.301 | 13.92 | 12/12 12:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.28299 | 20.94 | 12/12 12:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 12/12 12:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.53 | 13.38
12/12 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 53.47% | 13.92 | 12/12 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/12 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/12 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.287 | 13.92 | 12/12 13:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.22121 | 20.94 | 12/12 13:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82 | 12/12 13:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.5 | 12.3
12/12 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 49.99% | 13.02 | 12/12 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/12 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/12 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.347 | 13.92 | 12/12 14:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.16006 | 16.98 | 12/12 14:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 12/12 14:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.3 | 10.5
12/12 15:00:00 | 9.4 | 48.92 | 52.93% | 16.08 | 12/12 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/12 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/12 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.48 | 18.06 | 12/12 15:00:00 | 10 | 50 | 0.094847 | 15 | 12/12 15:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 12/12 15:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.25 | 8.7
12/12 16:00:00 | 9.4 | 48.92 | 51.79% | 16.08 | 12/12 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/12 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/12 16:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.574 | 18.06 | 12/12 16:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.054877 | 16.08 | 12/12 16:00:00 | 16.6 | 61.88 | 0 | 3.12 | 12/12 16:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.23 | 8.7
12/12 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 52.31% | 16.98 | 12/12 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/12 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/12 17:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.552 | 20.04 | 12/12 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.12574 | 18.96 | 12/12 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/12 17:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.24 | 9.78
12/12 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 53.53% | 18.06 | 12/12 18:00:00 | 10 | 50 | 0.02 | 15 | 12/12 18:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76 | 12/12 18:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.475 | 22.02 | 12/12 18:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.21915 | 18.96 | 12/12 18:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0 | 8.88 | 12/12 18:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.3 | 10.5
12/12 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 49.27% | 18.06 | 12/12 19:00:00 | 10 | 50 | 0.14 | 15 | 12/12 19:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0 | 17.7 | 12/12 19:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.468 | 22.02 | 12/12 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.23433 | 20.04 | 12/12 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/12 19:00:00 | 12 | 53.6 | 0.33 | 11.4
12/12 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 47.19% | 18.06 | 12/12 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.23 | 20.04 | 12/12 20:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.06 | 19.5 | 12/12 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.5 | 22.02 | 12/12 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.28719 | 20.94 | 12/12 20:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.05 | 16.62 | 12/12 20:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.34 | 12.12
12/12 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 48.1% | 18.06 | 12/12 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.36 | 20.94 | 12/12 21:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.2 | 21.3 | 12/12 21:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.561 | 22.02 | 12/12 21:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.38026 | 22.92 | 12/12 21:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.23 | 19.86 | 12/12 21:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.3 | 12.3
12/12 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 45.31% | 18.06 | 12/12 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.48 | 22.02 | 12/12 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.31 | 22.92 | 12/12 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.621 | 22.02 | 12/12 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48751 | 22.92 | 12/12 22:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.39 | 22.56 | 12/12 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2
12/12 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 44.84% | 18.96 | 12/12 23:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.65 | 25.62 | 12/12 23:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.46 | 26.34 | 12/12 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.67 | 22.92 | 12/12 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.5617 | 22.02 | 12/12 23:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.6 | 26.88 | 12/12 23:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.34 | 13.74
12/12 24:00:00 | 7 | 44.6 | 51.01% | 20.4 | 12/12 24:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.75 | 26.34 | 12/12 24:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.6 | 28.14 | 12/12 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.612 | 22.92 | 12/12 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.53588 | 20.94 | 12/12 24:00:00 | 3 | 37.4 | 0.76 | 27.6 | 12/12 24:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.39 | 14.64
12/13 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 62.71% | 20.94 | 12/13 01:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.8 | 26.88 | 12/13 01:00:00 | 2 | 35.6 | 0.7 | 29.4 | 12/13 01:00:00 | 5 | 41 | 0.625 | 24 | 12/13 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.51795 | 20.94 | 12/13 01:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.88 | 27.42 | 12/13 01:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.37 | 10.86
12/13 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 59.62% | 20.04 | 12/13 02:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.84 | 28.32 | 12/13 02:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.76 | 30.12 | 12/13 02:00:00 | 5 | 41 | 0.746 | 24 | 12/13 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.45959 | 18.96 | 12/13 02:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.95 | 27.06 | 12/13 02:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.38 | 16.26
12/13 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 57.86% | 20.04 | 12/13 03:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.91 | 29.58 | 12/13 03:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.81 | 30.66 | 12/13 03:00:00 | 5 | 41 | 0.838 | 24 | 12/13 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.40459 | 18.96 | 12/13 03:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.95 | 26.16 | 12/13 03:00:00 | 10 | 50 | 0.46 | 15
12/13 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 57.85% | 18.96 | 12/13 04:00:00 | 1 | 33.8 | 0.93 | 31.2 | 12/13 04:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.86 | 32.64 | 12/13 04:00:00 | 5 | 41 | 0.914 | 24 | 12/13 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.38604 | 18.96 | 12/13 04:00:00 | 3 | 37.4 | 1 | 27.6 | 12/13 04:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.5 | 14.82
12/13 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 61.48% | 18.96 | 12/13 05:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.93 | 31.02 | 12/13 05:00:00 | -3.9 | 24.98 | 0.97 | 40.02 | 12/13 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.878 | 25.08 | 12/13 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.36774 | 18.06 | 12/13 05:00:00 | 2.5 | 36.5 | 1 | 28.5 | 12/13 05:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.5 | 14.82
12/13 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 61.7% | 18.96 | 12/13 06:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.97 | 30.3 | 12/13 06:00:00 | -3.9 | 24.98 | 1 | 40.02 | 12/13 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.891 | 25.08 | 12/13 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.33446 | 16.98 | 12/13 06:00:00 | 1.7 | 35.06 | 1 | 29.94 | 12/13 06:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.38 | 14.82
12/13 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 60.59% | 20.04 | 12/13 07:00:00 | 1.2 | 34.16 | 0.97 | 30.84 | 12/13 07:00:00 | -5 | 23 | 1 | 42 | 12/13 07:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.813 | 25.08 | 12/13 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.35571 | 16.98 | 12/13 07:00:00 | 1.3 | 34.34 | 1 | 30.66 | 12/13 07:00:00 | 9 | 48.2 | 0.43 | 16.8
12/13 08:00:00 | 7 | 44.6 | 66.9% | 20.4 | 12/13 08:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.99 | 31.02 | 12/13 08:00:00 | -5 | 23 | 1 | 42 | 12/13 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.786 | 25.08 | 12/13 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39015 | 18.06 | 12/13 08:00:00 | 0.9 | 33.62 | 1 | 31.38 | 12/13 08:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.57 | 16.44
12/13 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 70.17% | 20.04 | 12/13 09:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.75 | 26.34 | 12/13 09:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.93 | 29.94 | 12/13 09:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.791 | 25.08 | 12/13 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.40019 | 16.98 | 12/13 09:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.79 | 30.66 | 12/13 09:00:00 | 10 | 50 | 0.55 | 15
12/13 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 62.21% | 20.04 | 12/13 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 12/13 10:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.56 | 24.18 | 12/13 10:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.763 | 25.08 | 12/13 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.32838 | 16.08 | 12/13 10:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.4 | 23.28 | 12/13 10:00:00 | 10 | 50 | 0.55 | 15
12/13 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 49.41% | 18.96 | 12/13 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.13 | 9.96 | 12/13 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.21 | 13.02 | 12/13 11:00:00 | 5 | 41 | 0.753 | 24 | 12/13 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.27506 | 13.02 | 12/13 11:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.1 | 15.9 | 12/13 11:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.54 | 14.82
12/13 12:00:00 | 8.3 | 46.94 | 46.97% | 18.06 | 12/13 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/13 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.01 | 7.08 | 12/13 12:00:00 | 5 | 41 | 0.712 | 24 | 12/13 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25513 | 11.04 | 12/13 12:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0 | 10.14 | 12/13 12:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.48 | 13.74
12/13 13:00:00 | 8.3 | 46.94 | 47.97% | 18.06 | 12/13 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/13 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/13 13:00:00 | 5 | 41 | 0.598 | 24 | 12/13 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.20246 | 9.96 | 12/13 13:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 12/13 13:00:00 | 11 | 51.8 | 0.33 | 13.2
12/13 14:00:00 | 8.3 | 46.94 | 47.38% | 18.06 | 12/13 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/13 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/13 14:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.468 | 20.04 | 12/13 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.09371 | 2.94 | 12/13 14:00:00 | 18.6 | 65.48 | 0 | 0 | 12/13 14:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.22 | 6.18
12/13 15:00:00 | 11.2 | 52.16 | 42.98% | 12.84 | 12/13 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/13 15:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/13 15:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.434 | 20.04 | 12/13 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.068264 | 2.04 | 12/13 15:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 12/13 15:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.15 | 6.36
12/13 16:00:00 | 11.3 | 52.34 | 41.23% | 12.66 | 12/13 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/13 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/13 16:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.509 | 20.04 | 12/13 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.072893 | 4.02 | 12/13 16:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0 | 12/13 16:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.11 | 5.46
12/13 17:00:00 | 8.3 | 46.94 | 43.74% | 18.06 | 12/13 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/13 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/13 17:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.509 | 20.04 | 12/13 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.09634 | 9.96 | 12/13 17:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 12/13 17:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.09 | 6.18
12/13 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 42.75% | 18.06 | 12/13 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/13 18:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 12/13 18:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.466 | 20.04 | 12/13 18:00:00 | 10 | 50 | 0.16463 | 15 | 12/13 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/13 18:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.14 | 14.82
12/13 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 36.91% | 18.06 | 12/13 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.09 | 13.92 | 12/13 19:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0 | 13.38 | 12/13 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.438 | 20.04 | 12/13 19:00:00 | 10 | 50 | 0.18466 | 15 | 12/13 19:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0 | 12.12 | 12/13 19:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.2 | 14.82
12/13 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 35.66% | 16.98 | 12/13 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.2 | 18.96 | 12/13 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.01 | 20.04 | 12/13 20:00:00 | 7 | 44.6 | 0.456 | 20.4 | 12/13 20:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.16455 | 12.48 | 12/13 20:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.03 | 19.14 | 12/13 20:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15
12/13 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 35.62% | 16.98 | 12/13 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.32 | 20.94 | 12/13 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.15 | 18.96 | 12/13 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43 | 20.04 | 12/13 21:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.18581 | 14.28 | 12/13 21:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.2 | 17.88 | 12/13 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.24 | 15.18
12/13 22:00:00 | 8 | 46.4 | 35.82% | 18.6 | 12/13 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.49 | 22.92 | 12/13 22:00:00 | 7 | 44.6 | 0.24 | 20.4 | 12/13 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.421 | 20.04 | 12/13 22:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.2367 | 17.52 | 12/13 22:00:00 | 6 | 42.8 | 0.33 | 22.2 | 12/13 22:00:00 | 10 | 50 | 0.23 | 15
12/13 23:00:00 | 9 | 48.2 | 41.71% | 16.8 | 12/13 23:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.59 | 25.08 | 12/13 23:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.38 | 23.64 | 12/13 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.522 | 20.94 | 12/13 23:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.29915 | 19.14 | 12/13 23:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.5 | 23.64 | 12/13 23:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.26 | 14.46
12/13 24:00:00 | 9 | 48.2 | 40.27% | 16.8 | 12/13 24:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.67 | 25.98 | 12/13 24:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.5 | 24.9 | 12/13 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.584 | 20.94 | 12/13 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.36325 | 20.94 | 12/13 24:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.63 | 23.82 | 12/13 24:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.28 | 13.56
12/14 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 45.05% | 16.98 | 12/14 01:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.74 | 25.98 | 12/14 01:00:00 | 4 | 39.2 | 0.59 | 25.8 | 12/14 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.65 | 20.94 | 12/14 01:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.41697 | 21.84 | 12/14 01:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.71 | 22.56 | 12/14 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.32 | 13.02
12/14 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 45.69% | 16.98 | 12/14 02:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.79 | 27.96 | 12/14 02:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.65 | 26.7 | 12/14 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.602 | 20.94 | 12/14 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46662 | 22.02 | 12/14 02:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.79 | 23.1 | 12/14 02:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.36 | 11.76
12/14 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 41.14% | 16.98 | 12/14 03:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.83 | 27.96 | 12/14 03:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.7 | 27.78 | 12/14 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.584 | 20.94 | 12/14 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52294 | 22.02 | 12/14 03:00:00 | 5 | 41 | 0.89 | 24 | 12/14 03:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.36 | 6.54
12/14 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 47.25% | 16.08 | 12/14 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.94 | 29.04 | 12/14 04:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.75 | 29.22 | 12/14 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.645 | 20.94 | 12/14 04:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.48457 | 21.48 | 12/14 04:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.91 | 24.72 | 12/14 04:00:00 | 15 | 59 | 0.28 | 6
12/14 05:00:00 | 9.4 | 48.92 | 47.41% | 16.08 | 12/14 05:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.99 | 30.66 | 12/14 05:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.77 | 29.04 | 12/14 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.676 | 20.04 | 12/14 05:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.44099 | 20.22 | 12/14 05:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.89 | 24.36 | 12/14 05:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.23 | 4.74
12/14 06:00:00 | 9 | 48.2 | 48.37% | 16.8 | 12/14 06:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.96 | 30.12 | 12/14 06:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.81 | 32.64 | 12/14 06:00:00 | 8 | 46.4 | 0.63 | 18.6 | 12/14 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.42648 | 22.02 | 12/14 06:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.96 | 27.24 | 12/14 06:00:00 | 11 | 51.8 | 0.29 | 13.2
12/14 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 47.63% | 16.98 | 12/14 07:00:00 | 2 | 35.6 | 0.92 | 29.4 | 12/14 07:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.92 | 38.04 | 12/14 07:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.561 | 18.06 | 12/14 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.41343 | 22.02 | 12/14 07:00:00 | 3 | 37.4 | 1 | 27.6 | 12/14 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.34 | 13.02
12/14 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 46.27% | 16.98 | 12/14 08:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.88 | 29.94 | 12/14 08:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.97 | 38.04 | 12/14 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.533 | 18.06 | 12/14 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.38635 | 20.94 | 12/14 08:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.92 | 28.86 | 12/14 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02
12/14 09:00:00 | 9.4 | 48.92 | 46.62% | 16.08 | 12/14 09:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.67 | 26.52 | 12/14 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.74 | 27.96 | 12/14 09:00:00 | 10 | 50 | 0.505 | 15 | 12/14 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.38252 | 20.04 | 12/14 09:00:00 | 3 | 37.4 | 0.65 | 27.6 | 12/14 09:00:00 | 11 | 51.8 | 0.39 | 13.2
12/14 10:00:00 | 10 | 50 | 42.55% | 15 | 12/14 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43 | 20.04 | 12/14 10:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.43 | 24.18 | 12/14 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.454 | 13.92 | 12/14 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.40419 | 18.06 | 12/14 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.34 | 20.94 | 12/14 10:00:00 | 11 | 51.8 | 0.49 | 13.2
12/14 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 34.37% | 13.02 | 12/14 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.2 | 16.08 | 12/14 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.16 | 13.92 | 12/14 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.371 | 11.04 | 12/14 11:00:00 | 9 | 48.2 | 0.38499 | 16.8 | 12/14 11:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.07 | 15.54 | 12/14 11:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.47 | 14.1
12/14 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 25.95% | 9.06 | 12/14 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.09 | 11.94 | 12/14 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/14 12:00:00 | 12 | 53.6 | 0.363 | 11.4 | 12/14 12:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33145 | 13.92 | 12/14 12:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 12/14 12:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.43 | 11.94
12/14 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 23.24% | 7.98 | 12/14 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.03 | 11.94 | 12/14 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/14 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.369 | 11.04 | 12/14 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.28238 | 13.92 | 12/14 13:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 12/14 13:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.34 | 10.86
12/14 14:00:00 | 15 | 59 | 18.2% | 6 | 12/14 14:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/14 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/14 14:00:00 | 15 | 59 | 0.27 | 6 | 12/14 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.25104 | 13.92 | 12/14 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/14 14:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.21 | 6.72
12/14 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 10.14% | 4.92 | 12/14 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/14 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/14 15:00:00 | 15 | 59 | 0.181 | 6 | 12/14 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22747 | 13.02 | 12/14 15:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0 | 12/14 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.14 | 7.08
12/14 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 8.728% | 7.08 | 12/14 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/14 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/14 16:00:00 | 15 | 59 | 0.144 | 6 | 12/14 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.22133 | 13.02 | 12/14 16:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 12/14 16:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.1 | 6.36
12/14 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 14.33% | 11.04 | 12/14 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.01 | 16.98 | 12/14 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/14 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.214 | 13.92 | 12/14 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.21331 | 13.92 | 12/14 17:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 12/14 17:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.09 | 6.9
12/14 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 23.61% | 16.08 | 12/14 18:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.16 | 20.04 | 12/14 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/14 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.325 | 16.08 | 12/14 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.21196 | 13.92 | 12/14 18:00:00 | 14 | 57.2 | 0 | 7.8 | 12/14 18:00:00 | 13 | 55.4 | 0.19 | 9.6
12/14 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 29.11% | 18.06 | 12/14 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.25 | 20.04 | 12/14 19:00:00 | 12 | 53.6 | 0 | 11.4 | 12/14 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.347 | 16.08 | 12/14 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.19257 | 13.92 | 12/14 19:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0 | 14.1 | 12/14 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.25 | 13.02
12/14 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 30.32% | 18.96 | 12/14 20:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.33 | 20.76 | 12/14 20:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0 | 13.74 | 12/14 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.371 | 18.96 | 12/14 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.17427 | 13.92 | 12/14 20:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.01 | 17.16 | 12/14 20:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.29 | 14.82
12/14 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 34.35% | 20.94 | 12/14 21:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.4 | 22.56 | 12/14 21:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.04 | 15.36 | 12/14 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.427 | 20.94 | 12/14 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.183 | 13.92 | 12/14 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.14 | 15.18 | 12/14 21:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.32 | 16.26
12/14 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 38.59% | 20.94 | 12/14 22:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.52 | 27.96 | 12/14 22:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.16 | 17.52 | 12/14 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.464 | 20.94 | 12/14 22:00:00 | 10 | 50 | 0.18059 | 15 | 12/14 22:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.27 | 21.3 | 12/14 22:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.38 | 17.7
12/14 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 44.93% | 22.92 | 12/14 23:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.67 | 29.04 | 12/14 23:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.29 | 21.3 | 12/14 23:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.535 | 25.08 | 12/14 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.20768 | 13.02 | 12/14 23:00:00 | 6 | 42.8 | 0.45 | 22.2 | 12/14 23:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.45 | 17.34
12/14 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 50.76% | 22.92 | 12/14 24:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.74 | 31.02 | 12/14 24:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.44 | 23.82 | 12/14 24:00:00 | 5 | 41 | 0.567 | 24 | 12/14 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.31309 | 13.92 | 12/14 24:00:00 | 6 | 42.8 | 0.56 | 22.2 | 12/14 24:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.5 | 17.7
12/15 01:00:00 | 7 | 44.6 | 51.84% | 20.4 | 12/15 01:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.78 | 31.92 | 12/15 01:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.54 | 25.44 | 12/15 01:00:00 | 5 | 41 | 0.585 | 24 | 12/15 01:00:00 | 10 | 50 | 0.36533 | 15 | 12/15 01:00:00 | 5 | 41 | 0.66 | 24 | 12/15 01:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.56 | 21.84
12/15 02:00:00 | 4.4 | 39.92 | 56.64% | 25.08 | 12/15 02:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.84 | 31.92 | 12/15 02:00:00 | 4 | 39.2 | 0.61 | 25.8 | 12/15 02:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.633 | 25.08 | 12/15 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.35617 | 16.98 | 12/15 02:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.72 | 22.56 | 12/15 02:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.64 | 22.74
12/15 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 61.9% | 25.08 | 12/15 03:00:00 | 0 | 32 | 0.92 | 33 | 12/15 03:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.66 | 26.88 | 12/15 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.655 | 25.08 | 12/15 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39455 | 18.06 | 12/15 03:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.75 | 23.28 | 12/15 03:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.67 | 23.1
12/15 04:00:00 | 4.4 | 39.92 | 63.08% | 25.08 | 12/15 04:00:00 | 0 | 32 | 0.98 | 33 | 12/15 04:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.72 | 28.68 | 12/15 04:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.655 | 25.44 | 12/15 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.42895 | 18.96 | 12/15 04:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.85 | 26.16 | 12/15 04:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.68 | 23.1
12/15 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 64.48% | 25.98 | 12/15 05:00:00 | -0.6 | 30.92 | 0.98 | 34.08 | 12/15 05:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.77 | 30.3 | 12/15 05:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.685 | 27.96 | 12/15 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.44822 | 20.04 | 12/15 05:00:00 | 4 | 39.2 | 0.9 | 25.8 | 12/15 05:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.7 | 23.82
12/15 06:00:00 | 3.9 | 39.02 | 64.4% | 25.98 | 12/15 06:00:00 | -0.6 | 30.92 | 0.97 | 34.08 | 12/15 06:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.88 | 36.96 | 12/15 06:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.725 | 29.04 | 12/15 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.53553 | 20.94 | 12/15 06:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.88 | 27.42 | 12/15 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.77 | 27.96
12/15 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 63.36% | 25.98 | 12/15 07:00:00 | -0.6 | 30.92 | 0.97 | 34.08 | 12/15 07:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.97 | 38.04 | 12/15 07:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.723 | 29.04 | 12/15 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.59988 | 20.94 | 12/15 07:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.89 | 27.42 | 12/15 07:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.81 | 28.14
12/15 08:00:00 | 5 | 41 | 55.58% | 24 | 12/15 08:00:00 | 0 | 32 | 0.91 | 33 | 12/15 08:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.98 | 38.04 | 12/15 08:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.639 | 27.24 | 12/15 08:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.60354 | 22.02 | 12/15 08:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.79 | 28.32 | 12/15 08:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.8 | 29.22
12/15 09:00:00 | 8.2 | 46.76 | 30.51% | 18.24 | 12/15 09:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.68 | 27.06 | 12/15 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.75 | 27.96 | 12/15 09:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.407 | 21.66 | 12/15 09:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.57004 | 22.02 | 12/15 09:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.55 | 27.78 | 12/15 09:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.65 | 25.98
12/15 10:00:00 | 12.4 | 54.32 | 6.549% | 10.68 | 12/15 10:00:00 | 4 | 39.2 | 0.46 | 25.8 | 12/15 10:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.44 | 25.08 | 12/15 10:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.167 | 13.92 | 12/15 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.42587 | 20.04 | 12/15 10:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.29 | 20.58 | 12/15 10:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.31 | 14.82
12/15 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 12/15 11:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.22 | 18.78 | 12/15 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.17 | 13.92 | 12/15 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.008 | 4.92 | 12/15 11:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.26524 | 18.06 | 12/15 11:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.05 | 14.28 | 12/15 11:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.03 | 7.44
12/15 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/15 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.03 | 9.06 | 12/15 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.01 | 7.08 | 12/15 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/15 12:00:00 | 10 | 50 | 0.19012 | 15 | 12/15 12:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 12/15 12:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38
12/15 13:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/15 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/15 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/15 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/15 13:00:00 | 10 | 50 | 0.14578 | 15 | 12/15 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/15 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04
12/15 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/15 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/15 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/15 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/15 14:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.063831 | 15.54 | 12/15 14:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0 | 12/15 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06
12/15 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/15 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/15 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/15 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/15 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/15 15:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0 | 12/15 15:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/15 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/15 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/15 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/15 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/15 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/15 16:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0 | 12/15 16:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0
12/15 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/15 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/15 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/15 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/15 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.0053444 | 16.98 | 12/15 17:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 12/15 17:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0
12/15 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 12/15 18:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/15 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/15 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/15 18:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.13521 | 20.94 | 12/15 18:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42 | 12/15 18:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/15 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/15 19:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/15 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/15 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/15 19:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.21785 | 20.94 | 12/15 19:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0 | 13.38 | 12/15 19:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6
12/15 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/15 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/15 20:00:00 | 9 | 48.2 | 0.01 | 16.8 | 12/15 20:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/15 20:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.2546 | 22.56 | 12/15 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.03 | 16.08 | 12/15 20:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0 | 12.66
12/15 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 1.35% | 13.92 | 12/15 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/15 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.14 | 18.96 | 12/15 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.113 | 16.98 | 12/15 21:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.32288 | 23.46 | 12/15 21:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.13 | 13.38 | 12/15 21:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0 | 9.24
12/15 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 9.496% | 11.94 | 12/15 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.04 | 9.06 | 12/15 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.25 | 20.94 | 12/15 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.193 | 16.98 | 12/15 22:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.40875 | 25.62 | 12/15 22:00:00 | 10.2 | 50.36 | 0.2 | 14.64 | 12/15 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.07 | 11.04
12/15 23:00:00 | 10 | 50 | 17.34% | 15 | 12/15 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.1 | 9.96 | 12/15 23:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.39 | 24.18 | 12/15 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.277 | 18.06 | 12/15 23:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.48065 | 24.9 | 12/15 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.33 | 16.8 | 12/15 23:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.16 | 12.84
12/15 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 26.63% | 16.08 | 12/15 24:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.22 | 12.84 | 12/15 24:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.48 | 23.1 | 12/15 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.352 | 18.06 | 12/15 24:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.5531 | 25.44 | 12/15 24:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.44 | 17.7 | 12/15 24:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.3 | 17.34
12/16 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 34.67% | 18.06 | 12/16 01:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.32 | 12.84 | 12/16 01:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.54 | 23.46 | 12/16 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.404 | 16.08 | 12/16 01:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.63006 | 25.62 | 12/16 01:00:00 | 6 | 42.8 | 0.56 | 22.2 | 12/16 01:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.4 | 18.24
12/16 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 41.36% | 18.96 | 12/16 02:00:00 | 14 | 57.2 | 0.3 | 7.8 | 12/16 02:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.57 | 23.28 | 12/16 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.467 | 18.96 | 12/16 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.66838 | 25.98 | 12/16 02:00:00 | 6 | 42.8 | 0.65 | 22.2 | 12/16 02:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.47 | 18.78
12/16 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 44.56% | 18.96 | 12/16 03:00:00 | 14 | 57.2 | 0.27 | 7.8 | 12/16 03:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.59 | 23.28 | 12/16 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.507 | 20.94 | 12/16 03:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.73026 | 26.88 | 12/16 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.66 | 20.04 | 12/16 03:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.52 | 19.32
12/16 04:00:00 | 7 | 44.6 | 47.34% | 20.4 | 12/16 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.24 | 4.02 | 12/16 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.58 | 22.02 | 12/16 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.527 | 20.94 | 12/16 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.8396 | 29.04 | 12/16 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.68 | 20.94 | 12/16 04:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.51 | 17.16
12/16 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 49.83% | 20.94 | 12/16 05:00:00 | 16 | 60.8 | 0.21 | 4.2 | 12/16 05:00:00 | 6.6 | 43.88 | 0.55 | 21.12 | 12/16 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.528 | 22.02 | 12/16 05:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.97589 | 31.56 | 12/16 05:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.72 | 22.38 | 12/16 05:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.52 | 18.78
12/16 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 51.09% | 22.02 | 12/16 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.18 | 4.92 | 12/16 06:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.51 | 19.14 | 12/16 06:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.524 | 20.22 | 12/16 06:00:00 | 0.6 | 33.08 | 1 | 31.92 | 12/16 06:00:00 | 7 | 44.6 | 0.69 | 20.4 | 12/16 06:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.53 | 19.5
12/16 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 51.09% | 20.04 | 12/16 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.17 | 4.92 | 12/16 07:00:00 | 8 | 46.4 | 0.48 | 18.6 | 12/16 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.505 | 20.94 | 12/16 07:00:00 | 0.3 | 32.54 | 1 | 32.46 | 12/16 07:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.66 | 21.3 | 12/16 07:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.53 | 20.22
12/16 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 42.09% | 18.06 | 12/16 08:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/16 08:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.47 | 17.88 | 12/16 08:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.44 | 20.22 | 12/16 08:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/16 08:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.55 | 19.5 | 12/16 08:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.51 | 19.5
12/16 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 20.42% | 11.04 | 12/16 09:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/16 09:00:00 | 9 | 48.2 | 0.41 | 16.8 | 12/16 09:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.264 | 14.28 | 12/16 09:00:00 | 0.6 | 33.08 | 1 | 31.92 | 12/16 09:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.37 | 18.96 | 12/16 09:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.37 | 16.44
12/16 10:00:00 | 16.8 | 62.24 | 4.006% | 2.76 | 12/16 10:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6 | 12/16 10:00:00 | 12 | 53.6 | 0.31 | 11.4 | 12/16 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.089 | 9.06 | 12/16 10:00:00 | 1.1 | 33.98 | 1 | 31.02 | 12/16 10:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.2 | 12.48 | 12/16 10:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.09 | 5.1
12/16 11:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 12/16 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14 | 7.98 | 12/16 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.16 | 2.94 | 12/16 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/16 11:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.82976 | 29.04 | 12/16 11:00:00 | 18.8 | 65.84 | 0.01 | 0 | 12/16 11:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
12/16 12:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/16 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.17 | 7.08 | 12/16 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 12/16 12:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/16 12:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.6539 | 27.96 | 12/16 12:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 12/16 12:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0
12/16 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 12/16 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.2 | 7.08 | 12/16 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.06 | 2.04 | 12/16 13:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/16 13:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.62462 | 27.96 | 12/16 13:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0 | 12/16 13:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0
12/16 14:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 12/16 14:00:00 | 15 | 59 | 0.19 | 6 | 12/16 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.02 | 2.04 | 12/16 14:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 12/16 14:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.47713 | 25.98 | 12/16 14:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 12/16 14:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0
12/16 15:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/16 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.17 | 7.08 | 12/16 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/16 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 12/16 15:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.44512 | 27.06 | 12/16 15:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/16 15:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0
12/16 16:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 12/16 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.22 | 9.06 | 12/16 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/16 16:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 12/16 16:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.41249 | 25.08 | 12/16 16:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0 | 12/16 16:00:00 | 25.4 | 77.72 | 0 | 0
12/16 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/16 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.31 | 11.94 | 12/16 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/16 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/16 17:00:00 | 2 | 35.6 | 0.47338 | 29.4 | 12/16 17:00:00 | 21.3 | 70.34 | 0 | 0 | 12/16 17:00:00 | 24.6 | 76.28 | 0 | 0
12/16 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/16 18:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 12/16 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/16 18:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/16 18:00:00 | 1 | 33.8 | 0.51683 | 31.2 | 12/16 18:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 12/16 18:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0
12/16 19:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/16 19:00:00 | 10 | 50 | 0.34 | 15 | 12/16 19:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 12/16 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/16 19:00:00 | 0.5 | 32.9 | 0.53358 | 32.1 | 12/16 19:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/16 19:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/16 20:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/16 20:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.33 | 16.98 | 12/16 20:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 12/16 20:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/16 20:00:00 | 0 | 32 | 0.64182 | 33 | 12/16 20:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 12/16 20:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
12/16 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/16 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.38 | 18.96 | 12/16 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.15 | 9.96 | 12/16 21:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/16 21:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.79434 | 34.98 | 12/16 21:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 12/16 21:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
12/16 22:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/16 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.44 | 22.02 | 12/16 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26 | 13.02 | 12/16 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/16 22:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.90262 | 36.06 | 12/16 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/16 22:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3
12/16 23:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/16 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.51 | 20.94 | 12/16 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.3 | 13.92 | 12/16 23:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/16 23:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.95296 | 36.96 | 12/16 23:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.08 | 8.16 | 12/16 23:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14
12/16 24:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/16 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.58 | 22.02 | 12/16 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37 | 18.06 | 12/16 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.005 | 0.96 | 12/16 24:00:00 | -2.8 | 26.96 | 0.99809 | 38.04 | 12/16 24:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.16 | 8.52 | 12/16 24:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
12/17 01:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/17 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.62 | 22.02 | 12/17 01:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.39 | 16.62 | 12/17 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.039 | 0.96 | 12/17 01:00:00 | -2.8 | 26.96 | 1 | 38.04 | 12/17 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.29 | 13.2 | 12/17 01:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86
12/17 02:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/17 02:00:00 | 5 | 41 | 0.68 | 24 | 12/17 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.44 | 20.94 | 12/17 02:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.038 | 0 | 12/17 02:00:00 | -3.9 | 24.98 | 1 | 40.02 | 12/17 02:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.44 | 16.26 | 12/17 02:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0.02 | 0.78
12/17 03:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/17 03:00:00 | 5 | 41 | 0.7 | 24 | 12/17 03:00:00 | 7.9 | 46.22 | 0.49 | 18.78 | 12/17 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.046 | 0 | 12/17 03:00:00 | -4.4 | 24.08 | 1 | 40.92 | 12/17 03:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.48 | 14.1 | 12/17 03:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0.04 | 0
12/17 04:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/17 04:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.68 | 25.98 | 12/17 04:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.51 | 20.58 | 12/17 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.049 | 0 | 12/17 04:00:00 | -4.4 | 24.08 | 1 | 40.92 | 12/17 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.51 | 16.08 | 12/17 04:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0.05 | 0
12/17 05:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/17 05:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.7 | 27.06 | 12/17 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.55 | 22.92 | 12/17 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.04 | 0 | 12/17 05:00:00 | -5 | 23 | 1 | 42 | 12/17 05:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.58 | 17.7 | 12/17 05:00:00 | 18 | 64.4 | 0.06 | 0.6
12/17 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 12/17 06:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.73 | 27.06 | 12/17 06:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.6 | 26.52 | 12/17 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.02 | 0.96 | 12/17 06:00:00 | -3.2 | 26.24 | 1 | 38.76 | 12/17 06:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.68 | 21.84 | 12/17 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0.05 | 0
12/17 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/17 07:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.72 | 27.06 | 12/17 07:00:00 | 3.4 | 38.12 | 0.66 | 26.88 | 12/17 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.015 | 0.96 | 12/17 07:00:00 | -1.4 | 29.48 | 1 | 35.52 | 12/17 07:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.75 | 21.3 | 12/17 07:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0.02 | 0
12/17 08:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/17 08:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.76 | 27.42 | 12/17 08:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.67 | 27.24 | 12/17 08:00:00 | 18 | 64.4 | 0.009 | 0.6 | 12/17 08:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.99598 | 32.46 | 12/17 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 12/17 08:00:00 | 20.2 | 68.36 | 0 | 0
12/17 09:00:00 | 22 | 71.6 | 0% | 0 | 12/17 09:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.68 | 25.26 | 12/17 09:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.59 | 26.16 | 12/17 09:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.023 | 0.06 | 12/17 09:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.83351 | 29.22 | 12/17 09:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.33 | 17.7 | 12/17 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
12/17 10:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/17 10:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.45 | 18.96 | 12/17 10:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.41 | 21.3 | 12/17 10:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.019 | 0 | 12/17 10:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.76813 | 30.3 | 12/17 10:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.11 | 14.28 | 12/17 10:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0
12/17 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/17 11:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.21 | 16.98 | 12/17 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.16 | 13.02 | 12/17 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.019 | 0.06 | 12/17 11:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.52306 | 28.32 | 12/17 11:00:00 | 13 | 55.4 | 0 | 9.6 | 12/17 11:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
12/17 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/17 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.12 | 16.08 | 12/17 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.01 | 9.06 | 12/17 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.018 | 0 | 12/17 12:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.37719 | 25.44 | 12/17 12:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0 | 5.64 | 12/17 12:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0
12/17 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/17 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.09 | 16.08 | 12/17 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/17 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.013 | 0 | 12/17 13:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.35831 | 22.92 | 12/17 13:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76 | 12/17 13:00:00 | 23.7 | 74.66 | 0 | 0
12/17 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 1.349% | 4.92 | 12/17 14:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.07 | 16.98 | 12/17 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/17 14:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.024 | 0.06 | 12/17 14:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.26199 | 22.02 | 12/17 14:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 12/17 14:00:00 | 24.1 | 75.38 | 0 | 0
12/17 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 11.75% | 7.98 | 12/17 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.05 | 18.06 | 12/17 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/17 15:00:00 | 14 | 57.2 | 0.101 | 7.8 | 12/17 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.18658 | 18.06 | 12/17 15:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 12/17 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
12/17 16:00:00 | 13 | 55.4 | 16.65% | 9.6 | 12/17 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.03 | 13.92 | 12/17 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/17 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.19 | 7.98 | 12/17 16:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.15738 | 18.06 | 12/17 16:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 12/17 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0
12/17 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 20.91% | 11.04 | 12/17 17:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.12 | 17.34 | 12/17 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/17 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.35 | 13.92 | 12/17 17:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.23065 | 21.84 | 12/17 17:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 12/17 17:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/17 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 29.3% | 13.02 | 12/17 18:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.24 | 19.14 | 12/17 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 12/17 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.512 | 18.06 | 12/17 18:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.37672 | 23.64 | 12/17 18:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0 | 10.86 | 12/17 18:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/17 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 38.22% | 13.92 | 12/17 19:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.35 | 22.92 | 12/17 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0 | 18.06 | 12/17 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.52 | 18.06 | 12/17 19:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.4706 | 23.46 | 12/17 19:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0 | 14.1 | 12/17 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/17 20:00:00 | 8 | 46.4 | 56.14% | 18.6 | 12/17 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.37 | 22.02 | 12/17 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.09 | 18.06 | 12/17 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.512 | 20.04 | 12/17 20:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.46953 | 22.92 | 12/17 20:00:00 | 9.3 | 48.74 | 0.03 | 16.26 | 12/17 20:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
12/17 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 63.79% | 18.96 | 12/17 21:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.4 | 22.56 | 12/17 21:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.17 | 17.88 | 12/17 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.747 | 20.94 | 12/17 21:00:00 | 5 | 41 | 0.4897 | 24 | 12/17 21:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.18 | 18.24 | 12/17 21:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48
12/17 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 56% | 20.04 | 12/17 22:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.51 | 25.98 | 12/17 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.25 | 20.94 | 12/17 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.959 | 20.94 | 12/17 22:00:00 | 5 | 41 | 0.53294 | 24 | 12/17 22:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.24 | 15.18 | 12/17 22:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.05 | 6.72
12/17 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 64.6% | 20.04 | 12/17 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.62 | 25.98 | 12/17 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.38 | 20.94 | 12/17 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.814 | 22.92 | 12/17 23:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.63384 | 25.08 | 12/17 23:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.36 | 20.22 | 12/17 23:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.17 | 10.14
12/17 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 78.6% | 20.94 | 12/17 24:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.71 | 25.98 | 12/17 24:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.46 | 22.38 | 12/17 24:00:00 | 5 | 41 | 0.74 | 24 | 12/17 24:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.6792 | 25.08 | 12/17 24:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.51 | 21.84 | 12/17 24:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.29 | 15.36
12/18 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 77.64% | 22.02 | 12/18 01:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.78 | 25.98 | 12/18 01:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.54 | 24.54 | 12/18 01:00:00 | 5 | 41 | 0.785 | 24 | 12/18 01:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.67154 | 25.08 | 12/18 01:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.61 | 22.56 | 12/18 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.52 | 16.98
12/18 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 77.53% | 22.02 | 12/18 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.76 | 25.98 | 12/18 02:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.61 | 26.52 | 12/18 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.882 | 25.98 | 12/18 02:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.71166 | 25.08 | 12/18 02:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.67 | 19.5 | 12/18 02:00:00 | 8 | 46.4 | 0.65 | 18.6
12/18 03:00:00 | 5 | 41 | 77.65% | 24 | 12/18 03:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.75 | 25.98 | 12/18 03:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.66 | 26.16 | 12/18 03:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.996 | 27.06 | 12/18 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.73005 | 25.08 | 12/18 03:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.69 | 20.04 | 12/18 03:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.73 | 19.86
12/18 04:00:00 | 4.4 | 39.92 | 81.89% | 25.08 | 12/18 04:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.81 | 27.06 | 12/18 04:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.7 | 27.78 | 12/18 04:00:00 | 3.3 | 37.94 | 1 | 27.06 | 12/18 04:00:00 | 5 | 41 | 0.7263 | 24 | 12/18 04:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.69 | 21.66 | 12/18 04:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.8 | 21.66
12/18 05:00:00 | 2.9 | 37.22 | 95.34% | 27.78 | 12/18 05:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.86 | 27.96 | 12/18 05:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.73 | 27.96 | 12/18 05:00:00 | 1.7 | 35.06 | 1 | 29.94 | 12/18 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.6716 | 22.92 | 12/18 05:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.71 | 22.38 | 12/18 05:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.8 | 22.74
12/18 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 100% | 27.96 | 12/18 06:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.85 | 29.04 | 12/18 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.72 | 27.96 | 12/18 06:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.994 | 29.94 | 12/18 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.57695 | 22.02 | 12/18 06:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.74 | 23.1 | 12/18 06:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.81 | 23.64
12/18 07:00:00 | 2.2 | 35.96 | 100% | 29.04 | 12/18 07:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.84 | 29.04 | 12/18 07:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.74 | 28.14 | 12/18 07:00:00 | 1.8 | 35.24 | 0.957 | 29.76 | 12/18 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52845 | 22.02 | 12/18 07:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.8 | 25.44 | 12/18 07:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.87 | 24.9
12/18 08:00:00 | 2.6 | 36.68 | 91.66% | 28.32 | 12/18 08:00:00 | 2.7 | 36.86 | 0.78 | 28.14 | 12/18 08:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.71 | 27.42 | 12/18 08:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.913 | 30.12 | 12/18 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.52052 | 22.92 | 12/18 08:00:00 | 5 | 41 | 0.75 | 24 | 12/18 08:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.89 | 25.44
12/18 09:00:00 | 3.8 | 38.84 | 65.25% | 26.16 | 12/18 09:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.52 | 25.62 | 12/18 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.59 | 27.96 | 12/18 09:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.782 | 27.78 | 12/18 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.43804 | 20.04 | 12/18 09:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.56 | 22.56 | 12/18 09:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.89 | 24.54
12/18 10:00:00 | 5.3 | 41.54 | 47.65% | 23.46 | 12/18 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.33 | 20.94 | 12/18 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.41 | 20.94 | 12/18 10:00:00 | 5 | 41 | 0.619 | 24 | 12/18 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4177 | 18.06 | 12/18 10:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.35 | 19.14 | 12/18 10:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.75 | 21.84
12/18 11:00:00 | 8.3 | 46.94 | 31.66% | 18.06 | 12/18 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.2 | 18.96 | 12/18 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.17 | 16.08 | 12/18 11:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.328 | 18.06 | 12/18 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41237 | 18.96 | 12/18 11:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.1 | 14.46 | 12/18 11:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.51 | 19.32
12/18 12:00:00 | 10 | 50 | 14.79% | 15 | 12/18 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.13 | 16.08 | 12/18 12:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.01 | 9.96 | 12/18 12:00:00 | 10 | 50 | 0.139 | 15 | 12/18 12:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.33781 | 18.06 | 12/18 12:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0 | 10.5 | 12/18 12:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.36 | 15.9
12/18 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 2.591% | 13.02 | 12/18 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.12 | 16.08 | 12/18 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/18 13:00:00 | 10 | 50 | 0.06 | 15 | 12/18 13:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.26036 | 12.3 | 12/18 13:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26 | 12/18 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.22 | 13.92
12/18 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0% | 13.02 | 12/18 14:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.1 | 11.04 | 12/18 14:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/18 14:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/18 14:00:00 | 10 | 50 | 0.21917 | 15 | 12/18 14:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3 | 12/18 14:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.06 | 12.12
12/18 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0% | 11.94 | 12/18 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.1 | 9.96 | 12/18 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/18 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/18 15:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.20892 | 13.92 | 12/18 15:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0 | 1.68 | 12/18 15:00:00 | 12 | 53.6 | 0 | 11.4
12/18 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0% | 13.02 | 12/18 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.12 | 11.94 | 12/18 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/18 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/18 16:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.14967 | 5.46 | 12/18 16:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 12/18 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94
12/18 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0% | 16.98 | 12/18 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.16 | 13.02 | 12/18 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/18 17:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.008 | 20.04 | 12/18 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.15073 | 13.02 | 12/18 17:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 12/18 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94
12/18 18:00:00 | 6.1 | 42.98 | 7.442% | 22.02 | 12/18 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.21 | 16.08 | 12/18 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/18 18:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.182 | 22.92 | 12/18 18:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.16431 | 13.02 | 12/18 18:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0 | 11.22 | 12/18 18:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.02 | 15.54
12/18 19:00:00 | 4.4 | 39.92 | 22.96% | 25.08 | 12/18 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.22 | 16.08 | 12/18 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/18 19:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.293 | 22.92 | 12/18 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.13722 | 11.94 | 12/18 19:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0 | 14.46 | 12/18 19:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.17 | 21.3
12/18 20:00:00 | 4.8 | 40.64 | 33.11% | 24.36 | 12/18 20:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.31 | 20.04 | 12/18 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.01 | 18.96 | 12/18 20:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.394 | 25.08 | 12/18 20:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.081567 | 5.64 | 12/18 20:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.04 | 16.44 | 12/18 20:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.31 | 22.92
12/18 21:00:00 | 3.6 | 38.48 | 45.4% | 26.52 | 12/18 21:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.38 | 22.02 | 12/18 21:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.08 | 13.38 | 12/18 21:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.549 | 25.98 | 12/18 21:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.043339 | 4.38 | 12/18 21:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.19 | 18.42 | 12/18 21:00:00 | 4.6 | 40.28 | 0.43 | 24.72
12/18 22:00:00 | 1.7 | 35.06 | 59.56% | 29.94 | 12/18 22:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.41 | 22.92 | 12/18 22:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.11 | 13.74 | 12/18 22:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.704 | 28.5 | 12/18 22:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.029285 | 2.76 | 12/18 22:00:00 | 7 | 44.6 | 0.3 | 20.4 | 12/18 22:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.55 | 26.34
12/18 23:00:00 | 1.3 | 34.34 | 74.91% | 30.66 | 12/18 23:00:00 | 5 | 41 | 0.47 | 24 | 12/18 23:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.18 | 15.72 | 12/18 23:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.754 | 29.22 | 12/18 23:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.026531 | 2.76 | 12/18 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.4 | 18.96 | 12/18 23:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.7 | 28.32
12/18 24:00:00 | 0.9 | 33.62 | 87.48% | 31.38 | 12/18 24:00:00 | 5 | 41 | 0.58 | 24 | 12/18 24:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.28 | 18.24 | 12/18 24:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.827 | 30.12 | 12/18 24:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0.021685 | 0 | 12/18 24:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.48 | 19.86 | 12/18 24:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.83 | 29.94
12/19 01:00:00 | 0.7 | 33.26 | 86.47% | 31.74 | 12/19 01:00:00 | 5 | 41 | 0.65 | 24 | 12/19 01:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.37 | 19.68 | 12/19 01:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.937 | 31.02 | 12/19 01:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0.021898 | 0.42 | 12/19 01:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.53 | 19.68 | 12/19 01:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.96 | 31.02
12/19 02:00:00 | 0.5 | 32.9 | 87.3% | 32.1 | 12/19 02:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.66 | 25.98 | 12/19 02:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.43 | 20.58 | 12/19 02:00:00 | 0.7 | 33.26 | 0.973 | 31.74 | 12/19 02:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0.012317 | 0 | 12/19 02:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.59 | 20.04 | 12/19 02:00:00 | 0.8 | 33.44 | 1 | 31.56
12/19 03:00:00 | 0.2 | 32.36 | 90.69% | 32.64 | 12/19 03:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.68 | 25.98 | 12/19 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.47 | 20.94 | 12/19 03:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.998 | 32.82 | 12/19 03:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/19 03:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.64 | 19.5 | 12/19 03:00:00 | 0.7 | 33.26 | 1 | 31.74
12/19 04:00:00 | 0.1 | 32.18 | 96.16% | 32.82 | 12/19 04:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.75 | 28.68 | 12/19 04:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.51 | 21.84 | 12/19 04:00:00 | -1.1 | 30.02 | 1 | 34.98 | 12/19 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/19 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.64 | 20.94 | 12/19 04:00:00 | 0.4 | 32.72 | 1 | 32.28
12/19 05:00:00 | -1.1 | 30.02 | 99.54% | 34.98 | 12/19 05:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.83 | 28.68 | 12/19 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.53 | 22.02 | 12/19 05:00:00 | -2.8 | 26.96 | 1 | 38.04 | 12/19 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/19 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.65 | 20.94 | 12/19 05:00:00 | 0.5 | 32.9 | 1 | 32.1
12/19 06:00:00 | -2.2 | 28.04 | 99.91% | 36.96 | 12/19 06:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.77 | 28.68 | 12/19 06:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.57 | 25.26 | 12/19 06:00:00 | -3.9 | 24.98 | 1 | 40.02 | 12/19 06:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.024087 | 0.96 | 12/19 06:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.69 | 23.46 | 12/19 06:00:00 | -0.5 | 31.1 | 1 | 33.9
12/19 07:00:00 | -2.2 | 28.04 | 100% | 36.96 | 12/19 07:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.71 | 28.86 | 12/19 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.6 | 25.98 | 12/19 07:00:00 | -3.9 | 24.98 | 1 | 40.02 | 12/19 07:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.10282 | 0.96 | 12/19 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.69 | 22.02 | 12/19 07:00:00 | -0.5 | 31.1 | 1 | 33.9
12/19 08:00:00 | 2.2 | 35.96 | 90.85% | 29.04 | 12/19 08:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.71 | 29.04 | 12/19 08:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.59 | 25.08 | 12/19 08:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.995 | 29.94 | 12/19 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.15402 | 9.96 | 12/19 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.61 | 22.92 | 12/19 08:00:00 | -1.1 | 30.02 | 1 | 34.98
12/19 09:00:00 | 2.2 | 35.96 | 70.09% | 29.04 | 12/19 09:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.61 | 26.52 | 12/19 09:00:00 | 4 | 39.2 | 0.55 | 25.8 | 12/19 09:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.802 | 30.3 | 12/19 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.26852 | 20.04 | 12/19 09:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.44 | 21.66 | 12/19 09:00:00 | 0.2 | 32.36 | 1 | 32.64
12/19 10:00:00 | 5.8 | 42.44 | 46.94% | 22.56 | 12/19 10:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.41 | 19.68 | 12/19 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39 | 18.06 | 12/19 10:00:00 | 5 | 41 | 0.537 | 24 | 12/19 10:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.37004 | 22.74 | 12/19 10:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.24 | 17.34 | 12/19 10:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.74 | 26.7
12/19 11:00:00 | 10 | 50 | 17.05% | 15 | 12/19 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.19 | 13.92 | 12/19 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.2 | 11.94 | 12/19 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.258 | 18.96 | 12/19 11:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.52417 | 21.66 | 12/19 11:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.03 | 5.64 | 12/19 11:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.38 | 20.94
12/19 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 1.957% | 13.02 | 12/19 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.08 | 13.02 | 12/19 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.02 | 7.98 | 12/19 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.08 | 13.02 | 12/19 12:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.5777 | 22.02 | 12/19 12:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1 | 12/19 12:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.17 | 14.46
12/19 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/19 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.04 | 13.02 | 12/19 13:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/19 13:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/19 13:00:00 | 5 | 41 | 0.5139 | 24 | 12/19 13:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0 | 4.56 | 12/19 13:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.03 | 11.22
12/19 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 12/19 14:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.01 | 11.04 | 12/19 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/19 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/19 14:00:00 | 5 | 41 | 0.64145 | 24 | 12/19 14:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86 | 12/19 14:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0 | 9.42
12/19 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 12/19 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.01 | 11.94 | 12/19 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/19 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/19 15:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.77125 | 27.06 | 12/19 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/19 15:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0 | 8.88
12/19 16:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/19 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.09 | 13.92 | 12/19 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/19 16:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/19 16:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.79378 | 30.66 | 12/19 16:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/19 16:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0 | 9.78
12/19 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0% | 16.08 | 12/19 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.18 | 16.08 | 12/19 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/19 17:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0 | 18.06 | 12/19 17:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.76263 | 29.04 | 12/19 17:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38 | 12/19 17:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0 | 10.14
12/19 18:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0% | 17.7 | 12/19 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.23 | 16.98 | 12/19 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/19 18:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.047 | 22.02 | 12/19 18:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.8488 | 32.46 | 12/19 18:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0 | 9.78 | 12/19 18:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0 | 13.38
12/19 19:00:00 | 7 | 44.6 | 9.915% | 20.4 | 12/19 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.26 | 16.98 | 12/19 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/19 19:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.195 | 22.02 | 12/19 19:00:00 | 0.5 | 32.9 | 0.92781 | 32.1 | 12/19 19:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0 | 10.32 | 12/19 19:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.02 | 17.7
12/19 20:00:00 | 7 | 44.6 | 20.71% | 20.4 | 12/19 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.29 | 18.96 | 12/19 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 12/19 20:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.261 | 22.38 | 12/19 20:00:00 | 1 | 33.8 | 0.91906 | 31.2 | 12/19 20:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0 | 11.58 | 12/19 20:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.2 | 19.32
12/19 21:00:00 | 6.2 | 43.16 | 30.68% | 21.84 | 12/19 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.33 | 20.04 | 12/19 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.08 | 18.06 | 12/19 21:00:00 | 5 | 41 | 0.35 | 24 | 12/19 21:00:00 | 1 | 33.8 | 0.8553 | 31.2 | 12/19 21:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.07 | 14.82 | 12/19 21:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.34 | 21.84
12/19 22:00:00 | 4.4 | 39.92 | 46.9% | 25.08 | 12/19 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.42 | 20.94 | 12/19 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.16 | 16.98 | 12/19 22:00:00 | 2.9 | 37.22 | 0.482 | 27.78 | 12/19 22:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.88154 | 32.28 | 12/19 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.17 | 13.92 | 12/19 22:00:00 | 5 | 41 | 0.47 | 24
12/19 23:00:00 | 3.3 | 37.94 | 62.32% | 27.06 | 12/19 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.47 | 22.02 | 12/19 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.22 | 16.98 | 12/19 23:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.63 | 29.58 | 12/19 23:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.99023 | 32.64 | 12/19 23:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.26 | 14.82 | 12/19 23:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.61 | 24.9
12/19 24:00:00 | 3.3 | 37.94 | 71.59% | 27.06 | 12/19 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.49 | 22.92 | 12/19 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.28 | 16.98 | 12/19 24:00:00 | 1.1 | 33.98 | 0.735 | 31.02 | 12/19 24:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/19 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.32 | 13.92 | 12/19 24:00:00 | 4.1 | 39.38 | 0.73 | 25.62
12/20 01:00:00 | 2.8 | 37.04 | 76.58% | 27.96 | 12/20 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.53 | 22.92 | 12/20 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.32 | 16.98 | 12/20 01:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.803 | 31.56 | 12/20 01:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/20 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.35 | 13.2 | 12/20 01:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.83 | 26.52
12/20 02:00:00 | 3 | 37.4 | 77.57% | 27.6 | 12/20 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.5 | 22.92 | 12/20 02:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.4 | 16.98 | 12/20 02:00:00 | 0.4 | 32.72 | 0.858 | 32.28 | 12/20 02:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/20 02:00:00 | 11 | 51.8 | 0.37 | 13.2 | 12/20 02:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.87 | 26.7
12/20 03:00:00 | 2.8 | 37.04 | 78.01% | 27.96 | 12/20 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.47 | 22.92 | 12/20 03:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42 | 16.98 | 12/20 03:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.961 | 36.96 | 12/20 03:00:00 | -0.6 | 30.92 | 1 | 34.08 | 12/20 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2 | 12/20 03:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.91 | 27.24
12/20 04:00:00 | 1.5 | 34.7 | 84.58% | 30.3 | 12/20 04:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.46 | 22.02 | 12/20 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.41 | 18.06 | 12/20 04:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 12/20 04:00:00 | -0.6 | 30.92 | 1 | 34.08 | 12/20 04:00:00 | 11 | 51.8 | 0.36 | 13.2 | 12/20 04:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.98 | 28.32
12/20 05:00:00 | 2.2 | 35.96 | 89.84% | 29.04 | 12/20 05:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.49 | 22.02 | 12/20 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.4 | 16.98 | 12/20 05:00:00 | -3.3 | 26.06 | 1 | 38.94 | 12/20 05:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/20 05:00:00 | 12 | 53.6 | 0.39 | 11.4 | 12/20 05:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.99 | 28.5
12/20 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 91.02% | 27.96 | 12/20 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.46 | 20.94 | 12/20 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.42 | 16.98 | 12/20 06:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 12/20 06:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/20 06:00:00 | 11 | 51.8 | 0.39 | 13.2 | 12/20 06:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.94 | 28.32
12/20 07:00:00 | 1.9 | 35.42 | 96.31% | 29.58 | 12/20 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.41 | 20.94 | 12/20 07:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.41 | 16.98 | 12/20 07:00:00 | -2.2 | 28.04 | 1 | 36.96 | 12/20 07:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/20 07:00:00 | 11 | 51.8 | 0.42 | 13.2 | 12/20 07:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.95 | 28.5
12/20 08:00:00 | 1.8 | 35.24 | 94.86% | 29.76 | 12/20 08:00:00 | 7 | 44.6 | 0.41 | 20.4 | 12/20 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.41 | 16.98 | 12/20 08:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.933 | 29.94 | 12/20 08:00:00 | 0 | 32 | 1 | 33 | 12/20 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.4 | 13.2 | 12/20 08:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.92 | 28.86
12/20 09:00:00 | 4.6 | 40.28 | 72.15% | 24.72 | 12/20 09:00:00 | 8 | 46.4 | 0.41 | 18.6 | 12/20 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.43 | 16.98 | 12/20 09:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.643 | 29.22 | 12/20 09:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.96505 | 31.92 | 12/20 09:00:00 | 11 | 51.8 | 0.38 | 13.2 | 12/20 09:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.83 | 28.68
12/20 10:00:00 | 7.9 | 46.22 | 46.47% | 18.78 | 12/20 10:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15 | 12/20 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.43 | 16.08 | 12/20 10:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.419 | 22.92 | 12/20 10:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.74099 | 32.46 | 12/20 10:00:00 | 11 | 51.8 | 0.41 | 13.2 | 12/20 10:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.61 | 21.84
12/20 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 15.03% | 11.04 | 12/20 11:00:00 | 10 | 50 | 0.31 | 15 | 12/20 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.4 | 13.92 | 12/20 11:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.195 | 16.62 | 12/20 11:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.56825 | 30.3 | 12/20 11:00:00 | 11 | 51.8 | 0.4 | 13.2 | 12/20 11:00:00 | 10 | 50 | 0.32 | 15
12/20 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 12/20 12:00:00 | 10 | 50 | 0.26 | 15 | 12/20 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.3 | 13.02 | 12/20 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.043 | 9.06 | 12/20 12:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.47597 | 27.96 | 12/20 12:00:00 | 12 | 53.6 | 0.37 | 11.4 | 12/20 12:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.09 | 9.42
12/20 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 12/20 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24 | 13.92 | 12/20 13:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 12/20 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/20 13:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.41754 | 24.9 | 12/20 13:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.39 | 10.86 | 12/20 13:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72
12/20 14:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 12/20 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.26 | 13.92 | 12/20 14:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.24 | 11.94 | 12/20 14:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/20 14:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.44614 | 25.08 | 12/20 14:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.4 | 10.5 | 12/20 14:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0 | 4.74
12/20 15:00:00 | 15 | 59 | 0% | 6 | 12/20 15:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.31 | 13.92 | 12/20 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26 | 13.02 | 12/20 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/20 15:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.41091 | 25.08 | 12/20 15:00:00 | 13 | 55.4 | 0.38 | 9.6 | 12/20 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92
12/20 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 12/20 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.33 | 13.92 | 12/20 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.29 | 13.02 | 12/20 16:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/20 16:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.33043 | 22.92 | 12/20 16:00:00 | 13 | 55.4 | 0.35 | 9.6 | 12/20 16:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0 | 5.1
12/20 17:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/20 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.35 | 13.92 | 12/20 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.3 | 13.02 | 12/20 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 12/20 17:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.36428 | 25.98 | 12/20 17:00:00 | 13 | 55.4 | 0.32 | 9.6 | 12/20 17:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46
12/20 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/20 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 12/20 18:00:00 | 11 | 51.8 | 0.3 | 13.2 | 12/20 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.045 | 18.06 | 12/20 18:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.44375 | 25.98 | 12/20 18:00:00 | 13 | 55.4 | 0.29 | 9.6 | 12/20 18:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0 | 8.7
12/20 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 1.614% | 11.04 | 12/20 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.31 | 13.92 | 12/20 19:00:00 | 10 | 50 | 0.33 | 15 | 12/20 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.164 | 18.06 | 12/20 19:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.48816 | 25.98 | 12/20 19:00:00 | 13 | 55.4 | 0.26 | 9.6 | 12/20 19:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76
12/20 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 10.42% | 11.04 | 12/20 20:00:00 | 10 | 50 | 0.27 | 15 | 12/20 20:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 12/20 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.25 | 20.94 | 12/20 20:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.57531 | 27.06 | 12/20 20:00:00 | 12 | 53.6 | 0.28 | 11.4 | 12/20 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.01 | 13.92
12/20 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 16.6% | 11.94 | 12/20 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.29 | 16.08 | 12/20 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.31 | 16.08 | 12/20 21:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.263 | 17.88 | 12/20 21:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.61872 | 27.06 | 12/20 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0.31 | 11.4 | 12/20 21:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.12 | 14.28
12/20 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 21.22% | 11.94 | 12/20 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3 | 16.98 | 12/20 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.31 | 16.08 | 12/20 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.322 | 22.02 | 12/20 22:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.60976 | 28.86 | 12/20 22:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.31 | 10.86 | 12/20 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.19 | 13.02
12/20 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 27.61% | 11.94 | 12/20 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.32 | 16.98 | 12/20 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.36 | 16.98 | 12/20 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.402 | 18.96 | 12/20 23:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.648 | 28.86 | 12/20 23:00:00 | 12 | 53.6 | 0.33 | 11.4 | 12/20 23:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.27 | 12.66
12/20 24:00:00 | 11 | 51.8 | 38.15% | 13.2 | 12/20 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.35 | 16.98 | 12/20 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.41 | 18.06 | 12/20 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.428 | 16.98 | 12/20 24:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.723 | 29.58 | 12/20 24:00:00 | 12 | 53.6 | 0.38 | 11.4 | 12/20 24:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.31 | 12.66
12/21 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 47.11% | 13.02 | 12/21 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.38 | 16.98 | 12/21 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.43 | 18.06 | 12/21 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.439 | 16.98 | 12/21 01:00:00 | 2.3 | 36.14 | 0.76891 | 28.86 | 12/21 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.46 | 13.2 | 12/21 01:00:00 | 11 | 51.8 | 0.36 | 13.2
12/21 02:00:00 | 10 | 50 | 46.63% | 15 | 12/21 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 12/21 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.43 | 18.06 | 12/21 02:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.471 | 18.96 | 12/21 02:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.74659 | 28.5 | 12/21 02:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.48 | 13.74 | 12/21 02:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.39 | 13.74
12/21 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 43.47% | 16.08 | 12/21 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.41 | 18.06 | 12/21 03:00:00 | 8 | 46.4 | 0.45 | 18.6 | 12/21 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.48 | 18.96 | 12/21 03:00:00 | 2 | 35.6 | 0.69803 | 29.4 | 12/21 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.47 | 13.2 | 12/21 03:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.42 | 14.46
12/21 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 47.24% | 16.08 | 12/21 04:00:00 | 8 | 46.4 | 0.43 | 18.6 | 12/21 04:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.47 | 18.06 | 12/21 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.468 | 18.96 | 12/21 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.6989 | 29.04 | 12/21 04:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.49 | 14.1 | 12/21 04:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.43 | 14.82
12/21 05:00:00 | 8.9 | 48.02 | 46% | 16.98 | 12/21 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.43 | 18.06 | 12/21 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.47 | 18.96 | 12/21 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.49 | 18.96 | 12/21 05:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.71989 | 31.38 | 12/21 05:00:00 | 10 | 50 | 0.5 | 15 | 12/21 05:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.43 | 15.36
12/21 06:00:00 | 8.9 | 48.02 | 47.43% | 16.98 | 12/21 06:00:00 | 8 | 46.4 | 0.47 | 18.6 | 12/21 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.46 | 18.96 | 12/21 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.495 | 18.96 | 12/21 06:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.72466 | 31.38 | 12/21 06:00:00 | 10 | 50 | 0.53 | 15 | 12/21 06:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.45 | 15.9
12/21 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 52.65% | 16.08 | 12/21 07:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.48 | 18.06 | 12/21 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.45 | 18.96 | 12/21 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.467 | 18.96 | 12/21 07:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.7192 | 31.38 | 12/21 07:00:00 | 10 | 50 | 0.52 | 15 | 12/21 07:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.47 | 15.9
12/21 08:00:00 | 10 | 50 | 55.79% | 15 | 12/21 08:00:00 | 8 | 46.4 | 0.47 | 18.6 | 12/21 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.45 | 18.96 | 12/21 08:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.457 | 16.98 | 12/21 08:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.73391 | 31.38 | 12/21 08:00:00 | 10 | 50 | 0.46 | 15 | 12/21 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.48 | 16.8
12/21 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 59.95% | 16.98 | 12/21 09:00:00 | 8 | 46.4 | 0.49 | 18.6 | 12/21 09:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.47 | 18.06 | 12/21 09:00:00 | 7.5 | 45.5 | 0.516 | 19.5 | 12/21 09:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.60562 | 27.96 | 12/21 09:00:00 | 9 | 48.2 | 0.45 | 16.8 | 12/21 09:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.44 | 14.82
12/21 10:00:00 | 10.2 | 50.36 | 55.54% | 14.64 | 12/21 10:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.46 | 16.98 | 12/21 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.45 | 16.08 | 12/21 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.497 | 16.08 | 12/21 10:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.41019 | 25.98 | 12/21 10:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.44 | 15.54 | 12/21 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.34 | 11.94
12/21 11:00:00 | 15 | 59 | 36.56% | 6 | 12/21 11:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.43 | 16.98 | 12/21 11:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.38 | 13.92 | 12/21 11:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.393 | 16.44 | 12/21 11:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.30532 | 25.08 | 12/21 11:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.4 | 15.18 | 12/21 11:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.24 | 9.78
12/21 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 25.11% | 4.92 | 12/21 12:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.41 | 16.98 | 12/21 12:00:00 | 9 | 48.2 | 0.34 | 16.8 | 12/21 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.311 | 11.04 | 12/21 12:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.23418 | 20.94 | 12/21 12:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 12/21 12:00:00 | 15 | 59 | 0.15 | 6
12/21 13:00:00 | 15 | 59 | 25.26% | 6 | 12/21 13:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.39 | 16.98 | 12/21 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.24 | 11.04 | 12/21 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.266 | 11.04 | 12/21 13:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.17951 | 20.94 | 12/21 13:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 12/21 13:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.04 | 2.76
12/21 14:00:00 | 15 | 59 | 25.65% | 6 | 12/21 14:00:00 | 9 | 48.2 | 0.4 | 16.8 | 12/21 14:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.15 | 11.04 | 12/21 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.22 | 9.96 | 12/21 14:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.090022 | 18.96 | 12/21 14:00:00 | 10 | 50 | 0.34 | 15 | 12/21 14:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6
12/21 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 27.62% | 7.98 | 12/21 15:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.44 | 16.08 | 12/21 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.12 | 9.06 | 12/21 15:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.259 | 13.92 | 12/21 15:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.032655 | 18.06 | 12/21 15:00:00 | 9.5 | 49.1 | 0.41 | 15.9 | 12/21 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06
12/21 16:00:00 | 12.8 | 55.04 | 30.06% | 9.96 | 12/21 16:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.46 | 16.08 | 12/21 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.14 | 11.04 | 12/21 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.332 | 13.92 | 12/21 16:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.013405 | 18.96 | 12/21 16:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.43 | 16.08 | 12/21 16:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4
12/21 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 29.24% | 11.94 | 12/21 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.45 | 16.08 | 12/21 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.2 | 13.92 | 12/21 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.358 | 16.98 | 12/21 17:00:00 | 5 | 41 | 0.10589 | 24 | 12/21 17:00:00 | 9 | 48.2 | 0.39 | 16.8 | 12/21 17:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0 | 3.3
12/21 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 26.73% | 11.94 | 12/21 18:00:00 | 9 | 48.2 | 0.41 | 16.8 | 12/21 18:00:00 | 10 | 50 | 0.23 | 15 | 12/21 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.352 | 18.06 | 12/21 18:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.21941 | 25.98 | 12/21 18:00:00 | 9 | 48.2 | 0.43 | 16.8 | 12/21 18:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0 | 5.46
12/21 19:00:00 | 11.1 | 51.98 | 30.15% | 13.02 | 12/21 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 12/21 19:00:00 | 9 | 48.2 | 0.2 | 16.8 | 12/21 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.364 | 18.06 | 12/21 19:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.28788 | 27.06 | 12/21 19:00:00 | 9 | 48.2 | 0.47 | 16.8 | 12/21 19:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82
12/21 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 34.06% | 13.92 | 12/21 20:00:00 | 10 | 50 | 0.31 | 15 | 12/21 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.2 | 16.08 | 12/21 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.364 | 18.06 | 12/21 20:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.36143 | 27.06 | 12/21 20:00:00 | 9 | 48.2 | 0.5 | 16.8 | 12/21 20:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0 | 6.36
12/21 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 30% | 13.92 | 12/21 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.33 | 16.08 | 12/21 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.22 | 16.08 | 12/21 21:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.383 | 18.06 | 12/21 21:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.43433 | 27.24 | 12/21 21:00:00 | 9 | 48.2 | 0.49 | 16.8 | 12/21 21:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0 | 7.26
12/21 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 30.6% | 13.92 | 12/21 22:00:00 | 9 | 48.2 | 0.32 | 16.8 | 12/21 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.25 | 16.98 | 12/21 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.409 | 18.06 | 12/21 22:00:00 | 1.5 | 34.7 | 0.52602 | 30.3 | 12/21 22:00:00 | 9 | 48.2 | 0.48 | 16.8 | 12/21 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0.05 | 7.8
12/21 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 38.43% | 13.02 | 12/21 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.34 | 16.8 | 12/21 23:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.3 | 16.98 | 12/21 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.43 | 18.06 | 12/21 23:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.60975 | 30.12 | 12/21 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.51 | 16.8 | 12/21 23:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.12 | 8.88
12/21 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 45.49% | 13.02 | 12/21 24:00:00 | 9 | 48.2 | 0.41 | 16.8 | 12/21 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.37 | 16.98 | 12/21 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.446 | 18.06 | 12/21 24:00:00 | 0.8 | 33.44 | 0.68836 | 31.56 | 12/21 24:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.48 | 10.86 | 12/21 24:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.21 | 10.5
12/22 01:00:00 | 10.6 | 51.08 | 51.21% | 13.92 | 12/22 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.45 | 18.06 | 12/22 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.37 | 18.06 | 12/22 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.488 | 18.06 | 12/22 01:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.79821 | 32.82 | 12/22 01:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.42 | 9.78 | 12/22 01:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0.27 | 11.76
12/22 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 52.3% | 13.92 | 12/22 02:00:00 | 8 | 46.4 | 0.45 | 18.6 | 12/22 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.36 | 18.06 | 12/22 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.521 | 18.06 | 12/22 02:00:00 | -2.2 | 28.04 | 0.87284 | 36.96 | 12/22 02:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.38 | 8.88 | 12/22 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02
12/22 03:00:00 | 10 | 50 | 48.15% | 15 | 12/22 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.46 | 18.06 | 12/22 03:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 12/22 03:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.541 | 18.96 | 12/22 03:00:00 | -1.7 | 28.94 | 0.86032 | 36.06 | 12/22 03:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.35 | 8.7 | 12/22 03:00:00 | 11 | 51.8 | 0.34 | 13.2
12/22 04:00:00 | 10 | 50 | 46.15% | 15 | 12/22 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.5 | 18.96 | 12/22 04:00:00 | 8 | 46.4 | 0.42 | 18.6 | 12/22 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.621 | 18.96 | 12/22 04:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.82143 | 34.98 | 12/22 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.29 | 7.8 | 12/22 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.37 | 13.02
12/22 05:00:00 | 10 | 50 | 52.08% | 15 | 12/22 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.55 | 18.96 | 12/22 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.46 | 18.96 | 12/22 05:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.667 | 20.94 | 12/22 05:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.80399 | 34.98 | 12/22 05:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.25 | 7.62 | 12/22 05:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.39 | 12.12
12/22 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 51.59% | 13.92 | 12/22 06:00:00 | 7 | 44.6 | 0.57 | 20.4 | 12/22 06:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.52 | 18.96 | 12/22 06:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.718 | 22.02 | 12/22 06:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.78847 | 34.98 | 12/22 06:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 12/22 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.35 | 11.4
12/22 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 45.24% | 13.92 | 12/22 07:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.56 | 20.04 | 12/22 07:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.48 | 18.96 | 12/22 07:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.751 | 22.02 | 12/22 07:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.77222 | 34.98 | 12/22 07:00:00 | 9 | 48.2 | 0.41 | 16.8 | 12/22 07:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.35 | 10.14
12/22 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 45.66% | 13.92 | 12/22 08:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.55 | 20.04 | 12/22 08:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.46 | 18.96 | 12/22 08:00:00 | 7 | 44.6 | 0.788 | 20.4 | 12/22 08:00:00 | -1.1 | 30.02 | 0.74576 | 34.98 | 12/22 08:00:00 | 9 | 48.2 | 0.42 | 16.8 | 12/22 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.36 | 9.6
12/22 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 52.63% | 13.02 | 12/22 09:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 12/22 09:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51 | 18.96 | 12/22 09:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.837 | 20.94 | 12/22 09:00:00 | -0.6 | 30.92 | 0.64763 | 34.08 | 12/22 09:00:00 | 9 | 48.2 | 0.49 | 16.8 | 12/22 09:00:00 | 13 | 55.4 | 0.37 | 9.6
12/22 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 50.86% | 13.02 | 12/22 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.6 | 20.04 | 12/22 10:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.56 | 18.96 | 12/22 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.859 | 20.04 | 12/22 10:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.49953 | 29.04 | 12/22 10:00:00 | 9 | 48.2 | 0.44 | 16.8 | 12/22 10:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.37 | 8.34
12/22 11:00:00 | 11 | 51.8 | 45.41% | 13.2 | 12/22 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.56 | 18.96 | 12/22 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.52 | 18.96 | 12/22 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.818 | 18.96 | 12/22 11:00:00 | 5 | 41 | 0.27863 | 24 | 12/22 11:00:00 | 10 | 50 | 0.37 | 15 | 12/22 11:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.35 | 8.34
12/22 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 46.97% | 13.02 | 12/22 12:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.55 | 18.96 | 12/22 12:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51 | 18.96 | 12/22 12:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.675 | 18.06 | 12/22 12:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.15017 | 18.96 | 12/22 12:00:00 | 10 | 50 | 0.31 | 15 | 12/22 12:00:00 | 14 | 57.2 | 0.33 | 7.8
12/22 13:00:00 | 10.6 | 51.08 | 51.81% | 13.92 | 12/22 13:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.53 | 18.96 | 12/22 13:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.56 | 18.96 | 12/22 13:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.634 | 18.06 | 12/22 13:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.070168 | 15.72 | 12/22 13:00:00 | 11 | 51.8 | 0.32 | 13.2 | 12/22 13:00:00 | 14 | 57.2 | 0.33 | 7.8
12/22 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 56.25% | 13.92 | 12/22 14:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.51 | 18.96 | 12/22 14:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.56 | 18.96 | 12/22 14:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.646 | 16.98 | 12/22 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.0028459 | 13.92 | 12/22 14:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0.33 | 8.88 | 12/22 14:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.32 | 5.64
12/22 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 55.82% | 13.02 | 12/22 15:00:00 | 8 | 46.4 | 0.48 | 18.6 | 12/22 15:00:00 | 8 | 46.4 | 0.54 | 18.6 | 12/22 15:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.621 | 16.08 | 12/22 15:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/22 15:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.28 | 8.34 | 12/22 15:00:00 | 15.3 | 59.54 | 0.28 | 5.46
12/22 16:00:00 | 11.1 | 51.98 | 53.52% | 13.02 | 12/22 16:00:00 | 8 | 46.4 | 0.48 | 18.6 | 12/22 16:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.45 | 18.06 | 12/22 16:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.598 | 16.98 | 12/22 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/22 16:00:00 | 12 | 53.6 | 0.27 | 11.4 | 12/22 16:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.24 | 5.1
12/22 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 46.13% | 11.94 | 12/22 17:00:00 | 7 | 44.6 | 0.5 | 20.4 | 12/22 17:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.42 | 18.06 | 12/22 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.624 | 18.96 | 12/22 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/22 17:00:00 | 12 | 53.6 | 0.26 | 11.4 | 12/22 17:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.2 | 4.56
12/22 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 40.55% | 11.94 | 12/22 18:00:00 | 7 | 44.6 | 0.46 | 20.4 | 12/22 18:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.39 | 18.06 | 12/22 18:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.576 | 18.96 | 12/22 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.017572 | 16.98 | 12/22 18:00:00 | 13 | 55.4 | 0.24 | 9.6 | 12/22 18:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.16 | 5.1
12/22 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 37.35% | 11.04 | 12/22 19:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.41 | 20.04 | 12/22 19:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.39 | 18.96 | 12/22 19:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.518 | 18.96 | 12/22 19:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.081598 | 16.98 | 12/22 19:00:00 | 11 | 51.8 | 0.29 | 13.2 | 12/22 19:00:00 | 16 | 60.8 | 0.12 | 4.2
12/22 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 31.68% | 11.04 | 12/22 20:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.42 | 20.94 | 12/22 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.42 | 18.96 | 12/22 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.513 | 18.06 | 12/22 20:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.094604 | 12.48 | 12/22 20:00:00 | 11 | 51.8 | 0.29 | 13.2 | 12/22 20:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.09 | 2.76
12/22 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 31.04% | 11.04 | 12/22 21:00:00 | 7 | 44.6 | 0.44 | 20.4 | 12/22 21:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.42 | 20.04 | 12/22 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.501 | 16.98 | 12/22 21:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.13248 | 16.98 | 12/22 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0.25 | 13.2 | 12/22 21:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0.06 | 1.86
12/22 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 30.96% | 9.96 | 12/22 22:00:00 | 7 | 44.6 | 0.46 | 20.4 | 12/22 22:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.47 | 20.04 | 12/22 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.496 | 16.98 | 12/22 22:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.18888 | 16.98 | 12/22 22:00:00 | 11 | 51.8 | 0.26 | 13.2 | 12/22 22:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.05 | 0.96
12/22 23:00:00 | 17.1 | 62.78 | 21.4% | 2.22 | 12/22 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.48 | 22.02 | 12/22 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.49 | 20.04 | 12/22 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.57 | 16.08 | 12/22 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.23703 | 18.06 | 12/22 23:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.22 | 6.36 | 12/22 23:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.09 | 1.32
12/22 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 22.62% | 9.06 | 12/22 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52 | 22.02 | 12/22 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.52 | 22.92 | 12/22 24:00:00 | 9 | 48.2 | 0.569 | 16.8 | 12/22 24:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.27561 | 18.06 | 12/22 24:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.19 | 6.18 | 12/22 24:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0.11 | 1.32
12/23 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 22.88% | 9.06 | 12/23 01:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.56 | 22.02 | 12/23 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.52 | 20.94 | 12/23 01:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.556 | 16.08 | 12/23 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.30077 | 18.06 | 12/23 01:00:00 | 15.2 | 59.36 | 0.18 | 5.64 | 12/23 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0.11 | 0.6
12/23 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 21.3% | 7.98 | 12/23 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.57 | 22.02 | 12/23 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.51 | 20.94 | 12/23 02:00:00 | 10 | 50 | 0.525 | 15 | 12/23 02:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.28905 | 14.28 | 12/23 02:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.18 | 6.18 | 12/23 02:00:00 | 19 | 66.2 | 0.1 | 0
12/23 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 22.65% | 9.96 | 12/23 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.62 | 22.92 | 12/23 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.5 | 20.94 | 12/23 03:00:00 | 10 | 50 | 0.545 | 15 | 12/23 03:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.28159 | 15.18 | 12/23 03:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.17 | 5.28 | 12/23 03:00:00 | 19.3 | 66.74 | 0.09 | 0
12/23 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 25.93% | 11.04 | 12/23 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.64 | 22.92 | 12/23 04:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.49 | 20.94 | 12/23 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.491 | 13.92 | 12/23 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.29303 | 16.08 | 12/23 04:00:00 | 16.3 | 61.34 | 0.14 | 3.66 | 12/23 04:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0.06 | 0
12/23 05:00:00 | 11.7 | 53.06 | 29.44% | 11.94 | 12/23 05:00:00 | 6 | 42.8 | 0.59 | 22.2 | 12/23 05:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.52 | 20.04 | 12/23 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.437 | 13.02 | 12/23 05:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.31164 | 18.24 | 12/23 05:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0.12 | 2.58 | 12/23 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.09 | 2.4
12/23 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 29.58% | 13.02 | 12/23 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.58 | 22.92 | 12/23 06:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.55 | 20.94 | 12/23 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.381 | 13.02 | 12/23 06:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.31811 | 18.42 | 12/23 06:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.18 | 13.38 | 12/23 06:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.15 | 4.74
12/23 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 30.26% | 13.02 | 12/23 07:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.58 | 22.92 | 12/23 07:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.55 | 20.94 | 12/23 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.329 | 13.92 | 12/23 07:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.31111 | 18.42 | 12/23 07:00:00 | 11 | 51.8 | 0.23 | 13.2 | 12/23 07:00:00 | 15.4 | 59.72 | 0.15 | 5.28
12/23 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 30.13% | 13.02 | 12/23 08:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.57 | 22.02 | 12/23 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.55 | 20.94 | 12/23 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.316 | 13.92 | 12/23 08:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.329 | 22.02 | 12/23 08:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.17 | 6.54 | 12/23 08:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.15 | 5.82
12/23 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 28.59% | 13.02 | 12/23 09:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.58 | 22.02 | 12/23 09:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.58 | 20.94 | 12/23 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.311 | 13.02 | 12/23 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.20311 | 13.02 | 12/23 09:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.18 | 6.18 | 12/23 09:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.18 | 6.36
12/23 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 25.53% | 11.94 | 12/23 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.58 | 20.94 | 12/23 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.56 | 20.04 | 12/23 10:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.282 | 11.94 | 12/23 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.034771 | 7.08 | 12/23 10:00:00 | 12 | 53.6 | 0.22 | 11.4 | 12/23 10:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.2 | 7.44
12/23 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 21.02% | 9.96 | 12/23 11:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.55 | 20.94 | 12/23 11:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.5 | 18.96 | 12/23 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.258 | 11.04 | 12/23 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/23 11:00:00 | 12 | 53.6 | 0.18 | 11.4 | 12/23 11:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.17 | 4.74
12/23 12:00:00 | 13.9 | 57.02 | 17.29% | 7.98 | 12/23 12:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.5 | 20.04 | 12/23 12:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41 | 18.96 | 12/23 12:00:00 | 13 | 55.4 | 0.228 | 9.6 | 12/23 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/23 12:00:00 | 13 | 55.4 | 0.12 | 9.6 | 12/23 12:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.12 | 2.76
12/23 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 12.86% | 7.98 | 12/23 13:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.53 | 20.04 | 12/23 13:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.39 | 18.96 | 12/23 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.222 | 9.96 | 12/23 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/23 13:00:00 | 13 | 55.4 | 0.08 | 9.6 | 12/23 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.1 | 2.04
12/23 14:00:00 | 15 | 59 | 8.676% | 6 | 12/23 14:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.48 | 15.72 | 12/23 14:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41 | 18.96 | 12/23 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.251 | 9.96 | 12/23 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/23 14:00:00 | 14 | 57.2 | 0.07 | 7.8 | 12/23 14:00:00 | 17.4 | 63.32 | 0.04 | 1.68
12/23 15:00:00 | 15 | 59 | 7.199% | 6 | 12/23 15:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.44 | 14.1 | 12/23 15:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.43 | 16.98 | 12/23 15:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.245 | 9.96 | 12/23 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/23 15:00:00 | 14 | 57.2 | 0.07 | 7.8 | 12/23 15:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
12/23 16:00:00 | 15 | 59 | 9.701% | 6 | 12/23 16:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.4 | 12.48 | 12/23 16:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.41 | 16.98 | 12/23 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.234 | 11.04 | 12/23 16:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/23 16:00:00 | 14 | 57.2 | 0.09 | 7.8 | 12/23 16:00:00 | 18.5 | 65.3 | 0 | 0
12/23 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 13.97% | 7.98 | 12/23 17:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.41 | 16.08 | 12/23 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.39 | 16.98 | 12/23 17:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.258 | 11.04 | 12/23 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/23 17:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 12/23 17:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22
12/23 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 17.43% | 7.98 | 12/23 18:00:00 | 9 | 48.2 | 0.4 | 16.8 | 12/23 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.38 | 16.98 | 12/23 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.289 | 11.94 | 12/23 18:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/23 18:00:00 | 14 | 57.2 | 0.15 | 7.8 | 12/23 18:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.05 | 5.1
12/23 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 18.03% | 9.06 | 12/23 19:00:00 | 10 | 50 | 0.35 | 15 | 12/23 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.36 | 16.08 | 12/23 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.261 | 11.94 | 12/23 19:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/23 19:00:00 | 13 | 55.4 | 0.14 | 9.6 | 12/23 19:00:00 | 14 | 57.2 | 0.11 | 7.8
12/23 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 17.76% | 9.96 | 12/23 20:00:00 | 11 | 51.8 | 0.33 | 13.2 | 12/23 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.34 | 16.08 | 12/23 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.257 | 9.96 | 12/23 20:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.079922 | 16.08 | 12/23 20:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 12/23 20:00:00 | 13 | 55.4 | 0.16 | 9.6
12/23 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 19.59% | 9.96 | 12/23 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.3 | 11.04 | 12/23 21:00:00 | 10 | 50 | 0.4 | 15 | 12/23 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.299 | 9.96 | 12/23 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.18327 | 15.18 | 12/23 21:00:00 | 14 | 57.2 | 0.12 | 7.8 | 12/23 21:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.16 | 10.32
12/23 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 23.56% | 9.96 | 12/23 22:00:00 | 13 | 55.4 | 0.28 | 9.6 | 12/23 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.33 | 11.94 | 12/23 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.28 | 9.96 | 12/23 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.25932 | 18.06 | 12/23 22:00:00 | 14 | 57.2 | 0.13 | 7.8 | 12/23 22:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.16 | 9.24
12/23 23:00:00 | 13 | 55.4 | 24.88% | 9.6 | 12/23 23:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6 | 12/23 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.26 | 9.96 | 12/23 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.262 | 9.06 | 12/23 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.36802 | 20.04 | 12/23 23:00:00 | 14 | 57.2 | 0.13 | 7.8 | 12/23 23:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.17 | 8.34
12/23 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 25.87% | 9.06 | 12/23 24:00:00 | 12 | 53.6 | 0.27 | 11.4 | 12/23 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.26 | 9.06 | 12/23 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.267 | 9.06 | 12/23 24:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.42401 | 20.94 | 12/23 24:00:00 | 14 | 57.2 | 0.15 | 7.8 | 12/23 24:00:00 | 14 | 57.2 | 0.23 | 7.8
12/24 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 28.92% | 7.98 | 12/24 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.31 | 11.94 | 12/24 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.25 | 7.98 | 12/24 01:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.29 | 9.06 | 12/24 01:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.45697 | 20.94 | 12/24 01:00:00 | 14 | 57.2 | 0.18 | 7.8 | 12/24 01:00:00 | 13.8 | 56.84 | 0.27 | 8.16
12/24 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 29.29% | 7.98 | 12/24 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.34 | 13.02 | 12/24 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.22 | 7.98 | 12/24 02:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.298 | 9.06 | 12/24 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.48367 | 20.94 | 12/24 02:00:00 | 15 | 59 | 0.21 | 6 | 12/24 02:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.26 | 8.52
12/24 03:00:00 | 14.4 | 57.92 | 29.63% | 7.08 | 12/24 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.35 | 13.02 | 12/24 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.29 | 9.96 | 12/24 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.317 | 9.06 | 12/24 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.513 | 22.92 | 12/24 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0.19 | 2.4 | 12/24 03:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.28 | 8.34
12/24 04:00:00 | 14.4 | 57.92 | 27.95% | 7.08 | 12/24 04:00:00 | 11 | 51.8 | 0.33 | 13.2 | 12/24 04:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.29 | 2.94 | 12/24 04:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.333 | 9.06 | 12/24 04:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.57171 | 27.06 | 12/24 04:00:00 | 19 | 66.2 | 0.14 | 0 | 12/24 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.29 | 7.8
12/24 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 26.63% | 7.08 | 12/24 05:00:00 | 11 | 51.8 | 0.37 | 13.2 | 12/24 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.22 | 7.08 | 12/24 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.369 | 7.98 | 12/24 05:00:00 | 3.5 | 38.3 | 0.62109 | 26.7 | 12/24 05:00:00 | 19 | 66.2 | 0.1 | 0 | 12/24 05:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0.31 | 7.62
12/24 06:00:00 | 15 | 59 | 24.02% | 6 | 12/24 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.37 | 13.92 | 12/24 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.19 | 7.98 | 12/24 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.367 | 7.98 | 12/24 06:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.59574 | 27.24 | 12/24 06:00:00 | 19 | 66.2 | 0.07 | 0 | 12/24 06:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.33 | 7.44
12/24 07:00:00 | 15 | 59 | 21.79% | 6 | 12/24 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.36 | 13.92 | 12/24 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.17 | 7.98 | 12/24 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.321 | 7.98 | 12/24 07:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.58655 | 27.42 | 12/24 07:00:00 | 19 | 66.2 | 0.04 | 0 | 12/24 07:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0.36 | 6.72
12/24 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 19.53% | 4.92 | 12/24 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.34 | 13.2 | 12/24 08:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.17 | 7.98 | 12/24 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.275 | 7.08 | 12/24 08:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.55451 | 25.98 | 12/24 08:00:00 | 19 | 66.2 | 0.01 | 0 | 12/24 08:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.32 | 6.36
12/24 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 13.71% | 4.02 | 12/24 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.34 | 13.02 | 12/24 09:00:00 | 15 | 59 | 0.18 | 6 | 12/24 09:00:00 | 15 | 59 | 0.186 | 6 | 12/24 09:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.35796 | 21.84 | 12/24 09:00:00 | 19 | 66.2 | 0.01 | 0 | 12/24 09:00:00 | 15 | 59 | 0.34 | 6
12/24 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 7.399% | 2.94 | 12/24 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.28 | 11.04 | 12/24 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.18 | 7.08 | 12/24 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.082 | 4.92 | 12/24 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.13631 | 13.02 | 12/24 10:00:00 | 19 | 66.2 | 0.02 | 0 | 12/24 10:00:00 | 15 | 59 | 0.3 | 6
12/24 11:00:00 | 18.9 | 66.02 | 2.086% | 0 | 12/24 11:00:00 | 12 | 53.6 | 0.25 | 11.4 | 12/24 11:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.19 | 4.92 | 12/24 11:00:00 | 20 | 68 | 0.007 | 0 | 12/24 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.0048446 | 7.98 | 12/24 11:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/24 11:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.25 | 4.74
12/24 12:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/24 12:00:00 | 12 | 53.6 | 0.22 | 11.4 | 12/24 12:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.18 | 4.02 | 12/24 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/24 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/24 12:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/24 12:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.19 | 3.3
12/24 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/24 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.16 | 9.96 | 12/24 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.12 | 0.96 | 12/24 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0 | 12/24 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/24 13:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 12/24 13:00:00 | 19 | 66.2 | 0.15 | 0
12/24 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 12/24 14:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 12/24 14:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.08 | 0 | 12/24 14:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/24 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/24 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/24 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0.09 | 0
12/24 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 12/24 15:00:00 | 16 | 60.8 | 0.12 | 4.2 | 12/24 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.06 | 0 | 12/24 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/24 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/24 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/24 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0.02 | 0
12/24 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/24 16:00:00 | 13.5 | 56.3 | 0.13 | 8.7 | 12/24 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0.04 | 0 | 12/24 16:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/24 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/24 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/24 16:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
12/24 17:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/24 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.23 | 11.94 | 12/24 17:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.01 | 0 | 12/24 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/24 17:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/24 17:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/24 17:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
12/24 18:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/24 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 12/24 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/24 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/24 18:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/24 18:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/24 18:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
12/24 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 12/24 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 12/24 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/24 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.011 | 4.92 | 12/24 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/24 19:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/24 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/24 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 3.321% | 9.06 | 12/24 20:00:00 | 10 | 50 | 0.28 | 15 | 12/24 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/24 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.05 | 11.04 | 12/24 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.010904 | 7.98 | 12/24 20:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/24 20:00:00 | 17.6 | 63.68 | 0 | 1.32
12/24 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 6.921% | 9.96 | 12/24 21:00:00 | 9 | 48.2 | 0.36 | 16.8 | 12/24 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/24 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.113 | 13.02 | 12/24 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.084345 | 7.98 | 12/24 21:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/24 21:00:00 | 16 | 60.8 | 0.01 | 4.2
12/24 22:00:00 | 12.2 | 53.96 | 11.31% | 11.04 | 12/24 22:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.35 | 18.06 | 12/24 22:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/24 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.159 | 13.02 | 12/24 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.10386 | 9.96 | 12/24 22:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/24 22:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0.04 | 3.84
12/24 23:00:00 | 11.7 | 53.06 | 18.78% | 11.94 | 12/24 23:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.36 | 18.06 | 12/24 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.06 | 7.08 | 12/24 23:00:00 | 10 | 50 | 0.225 | 15 | 12/24 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.16478 | 11.04 | 12/24 23:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/24 23:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.07 | 4.56
12/24 24:00:00 | 12.2 | 53.96 | 22.72% | 11.04 | 12/24 24:00:00 | 8 | 46.4 | 0.45 | 18.6 | 12/24 24:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.19 | 9.06 | 12/24 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.325 | 16.98 | 12/24 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22874 | 11.94 | 12/24 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/24 24:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0.12 | 4.38
12/25 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 25.21% | 11.04 | 12/25 01:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.54 | 18.06 | 12/25 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.32 | 11.04 | 12/25 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.415 | 16.98 | 12/25 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.26329 | 11.94 | 12/25 01:00:00 | 18 | 64.4 | 0.01 | 0.6 | 12/25 01:00:00 | 15.5 | 59.9 | 0.16 | 5.1
12/25 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 26.91% | 11.94 | 12/25 02:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.5 | 18.06 | 12/25 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.32 | 11.94 | 12/25 02:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.381 | 14.28 | 12/25 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29626 | 13.92 | 12/25 02:00:00 | 14 | 57.2 | 0.14 | 7.8 | 12/25 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.2 | 7.98
12/25 03:00:00 | 12.8 | 55.04 | 27.94% | 9.96 | 12/25 03:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.51 | 22.02 | 12/25 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.37 | 13.92 | 12/25 03:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.375 | 14.82 | 12/25 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.32474 | 13.92 | 12/25 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.28 | 9.06 | 12/25 03:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.25 | 10.68
12/25 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 29.96% | 11.04 | 12/25 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.54 | 22.92 | 12/25 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.43 | 13.92 | 12/25 04:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.45 | 20.04 | 12/25 04:00:00 | 10 | 50 | 0.33253 | 15 | 12/25 04:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.36 | 10.86 | 12/25 04:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0.3 | 10.68
12/25 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 31.48% | 11.04 | 12/25 05:00:00 | 5 | 41 | 0.59 | 24 | 12/25 05:00:00 | 10 | 50 | 0.46 | 15 | 12/25 05:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.478 | 18.24 | 12/25 05:00:00 | 10 | 50 | 0.30247 | 15 | 12/25 05:00:00 | 12 | 53.6 | 0.44 | 11.4 | 12/25 05:00:00 | 12 | 53.6 | 0.33 | 11.4
12/25 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 34.04% | 13.02 | 12/25 06:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.62 | 25.98 | 12/25 06:00:00 | 10 | 50 | 0.49 | 15 | 12/25 06:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.443 | 18.06 | 12/25 06:00:00 | 10 | 50 | 0.29302 | 15 | 12/25 06:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.45 | 12.12 | 12/25 06:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.34 | 11.94
12/25 07:00:00 | 11.1 | 51.98 | 35.8% | 13.02 | 12/25 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.63 | 25.98 | 12/25 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.51 | 16.08 | 12/25 07:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.431 | 18.24 | 12/25 07:00:00 | 10 | 50 | 0.29923 | 15 | 12/25 07:00:00 | 11.3 | 52.34 | 0.48 | 12.66 | 12/25 07:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.33 | 12.84
12/25 08:00:00 | 10.5 | 50.9 | 33.44% | 14.1 | 12/25 08:00:00 | 5 | 41 | 0.59 | 24 | 12/25 08:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.51 | 16.08 | 12/25 08:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.423 | 18.24 | 12/25 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.26138 | 13.02 | 12/25 08:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.51 | 13.02 | 12/25 08:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.35 | 14.1
12/25 09:00:00 | 15 | 59 | 12.72% | 6 | 12/25 09:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.51 | 22.02 | 12/25 09:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.57 | 16.98 | 12/25 09:00:00 | 10.4 | 50.72 | 0.28 | 14.28 | 12/25 09:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.21592 | 11.04 | 12/25 09:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.54 | 12.84 | 12/25 09:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.3 | 12.84
12/25 10:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 12/25 10:00:00 | 6 | 42.8 | 0.52 | 22.2 | 12/25 10:00:00 | 10 | 50 | 0.57 | 15 | 12/25 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.082 | 9.06 | 12/25 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17017 | 9.06 | 12/25 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.58 | 13.02 | 12/25 10:00:00 | 13 | 55.4 | 0.13 | 9.6
12/25 11:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/25 11:00:00 | 7 | 44.6 | 0.39 | 20.4 | 12/25 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.44 | 13.02 | 12/25 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/25 11:00:00 | 15 | 59 | 0.069629 | 6 | 12/25 11:00:00 | 11 | 51.8 | 0.63 | 13.2 | 12/25 11:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
12/25 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/25 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.18 | 16.08 | 12/25 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.34 | 11.04 | 12/25 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/25 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.0015405 | 2.04 | 12/25 12:00:00 | 10.9 | 51.62 | 0.58 | 13.38 | 12/25 12:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86
12/25 13:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/25 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.09 | 16.08 | 12/25 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.24 | 9.96 | 12/25 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/25 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/25 13:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.41 | 7.98 | 12/25 13:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0
12/25 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/25 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.01 | 13.92 | 12/25 14:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17 | 9.96 | 12/25 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/25 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/25 14:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0.25 | 5.82 | 12/25 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
12/25 15:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/25 15:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/25 15:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.13 | 7.08 | 12/25 15:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/25 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/25 15:00:00 | 15.7 | 60.26 | 0.14 | 4.74 | 12/25 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
12/25 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/25 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/25 16:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.11 | 7.08 | 12/25 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/25 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/25 16:00:00 | 15.8 | 60.44 | 0.12 | 4.56 | 12/25 16:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
12/25 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/25 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 12/25 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13 | 9.06 | 12/25 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/25 17:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/25 17:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.18 | 7.44 | 12/25 17:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
12/25 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/25 18:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.09 | 18.96 | 12/25 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.27 | 16.08 | 12/25 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/25 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/25 18:00:00 | 10.5 | 50.9 | 0.3 | 14.1 | 12/25 18:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0
12/25 19:00:00 | 14.1 | 57.38 | 0% | 7.62 | 12/25 19:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.19 | 22.92 | 12/25 19:00:00 | 9.1 | 48.38 | 0.33 | 16.62 | 12/25 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/25 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/25 19:00:00 | 10.7 | 51.26 | 0.34 | 13.74 | 12/25 19:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82
12/25 20:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0% | 8.52 | 12/25 20:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.31 | 25.08 | 12/25 20:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.37 | 20.22 | 12/25 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.022 | 13.02 | 12/25 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/25 20:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.35 | 15.18 | 12/25 20:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0 | 8.52
12/25 21:00:00 | 13 | 55.4 | 0% | 9.6 | 12/25 21:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.37 | 25.08 | 12/25 21:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.4 | 21.66 | 12/25 21:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.115 | 15.72 | 12/25 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/25 21:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.37 | 16.44 | 12/25 21:00:00 | 12 | 53.6 | 0 | 11.4
12/25 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 9.955% | 16.08 | 12/25 22:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.44 | 26.52 | 12/25 22:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.44 | 21.48 | 12/25 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.248 | 22.02 | 12/25 22:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.021402 | 9.96 | 12/25 22:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.48 | 21.66 | 12/25 22:00:00 | 12.3 | 54.14 | 0.05 | 10.86
12/25 23:00:00 | 9.4 | 48.92 | 21.42% | 16.08 | 12/25 23:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.52 | 25.98 | 12/25 23:00:00 | 5 | 41 | 0.51 | 24 | 12/25 23:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.384 | 22.92 | 12/25 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.077826 | 11.04 | 12/25 23:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.58 | 20.04 | 12/25 23:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0.14 | 12.48
12/25 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 27.52% | 13.92 | 12/25 24:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.6 | 29.22 | 12/25 24:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.59 | 25.08 | 12/25 24:00:00 | 5 | 41 | 0.488 | 24 | 12/25 24:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.14146 | 13.02 | 12/25 24:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.66 | 23.64 | 12/25 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92
12/26 01:00:00 | 10 | 50 | 34.27% | 15 | 12/26 01:00:00 | 2 | 35.6 | 0.67 | 29.4 | 12/26 01:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.66 | 26.16 | 12/26 01:00:00 | 5 | 41 | 0.577 | 24 | 12/26 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18926 | 13.02 | 12/26 01:00:00 | 6.5 | 43.7 | 0.7 | 21.3 | 12/26 01:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.32 | 14.46
12/26 02:00:00 | 10 | 50 | 38.12% | 15 | 12/26 02:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.71 | 30.12 | 12/26 02:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.72 | 26.16 | 12/26 02:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.59 | 22.38 | 12/26 02:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.22159 | 13.92 | 12/26 02:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.71 | 21.84 | 12/26 02:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.38 | 14.82
12/26 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 40.71% | 16.08 | 12/26 03:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.76 | 32.82 | 12/26 03:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.74 | 27.24 | 12/26 03:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.611 | 23.46 | 12/26 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.24353 | 13.92 | 12/26 03:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.74 | 22.38 | 12/26 03:00:00 | 9.7 | 49.46 | 0.4 | 15.54
12/26 04:00:00 | 9.4 | 48.92 | 42.24% | 16.08 | 12/26 04:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.76 | 29.04 | 12/26 04:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.78 | 29.58 | 12/26 04:00:00 | 4.9 | 40.82 | 0.64 | 24.18 | 12/26 04:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24707 | 13.02 | 12/26 04:00:00 | 5.9 | 42.62 | 0.76 | 22.38 | 12/26 04:00:00 | 8.5 | 47.3 | 0.45 | 17.7
12/26 05:00:00 | 10 | 50 | 44.36% | 15 | 12/26 05:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.73 | 29.04 | 12/26 05:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.81 | 31.38 | 12/26 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.642 | 25.98 | 12/26 05:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24543 | 13.02 | 12/26 05:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.78 | 22.92 | 12/26 05:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.5 | 17.16
12/26 06:00:00 | 10 | 50 | 41.3% | 15 | 12/26 06:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.71 | 29.04 | 12/26 06:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.84 | 32.46 | 12/26 06:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.622 | 25.08 | 12/26 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.22317 | 11.04 | 12/26 06:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.78 | 23.82 | 12/26 06:00:00 | 10.1 | 50.18 | 0.48 | 14.82
12/26 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 37.06% | 13.92 | 12/26 07:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.7 | 29.04 | 12/26 07:00:00 | 0.2 | 32.36 | 0.87 | 32.64 | 12/26 07:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.595 | 25.08 | 12/26 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2003 | 11.04 | 12/26 07:00:00 | 5.2 | 41.36 | 0.78 | 23.64 | 12/26 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.42 | 13.92
12/26 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 29.72% | 11.94 | 12/26 08:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.59 | 20.94 | 12/26 08:00:00 | 0.6 | 33.08 | 0.88 | 31.92 | 12/26 08:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.517 | 22.74 | 12/26 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.17969 | 9.96 | 12/26 08:00:00 | 5.3 | 41.54 | 0.69 | 23.46 | 12/26 08:00:00 | 11 | 51.8 | 0.36 | 13.2
12/26 09:00:00 | 12.8 | 55.04 | 17.13% | 9.96 | 12/26 09:00:00 | 1.4 | 34.52 | 0.46 | 30.48 | 12/26 09:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.73 | 30.66 | 12/26 09:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.353 | 19.14 | 12/26 09:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.10583 | 7.98 | 12/26 09:00:00 | 5.4 | 41.72 | 0.44 | 23.28 | 12/26 09:00:00 | 11.5 | 52.7 | 0.3 | 12.3
12/26 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 4.452% | 4.92 | 12/26 10:00:00 | 7 | 44.6 | 0.28 | 20.4 | 12/26 10:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.48 | 25.26 | 12/26 10:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.164 | 13.02 | 12/26 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.02714 | 4.02 | 12/26 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.19 | 18.06 | 12/26 10:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.17 | 10.5
12/26 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/26 11:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.08 | 17.16 | 12/26 11:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.21 | 16.08 | 12/26 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.003 | 2.04 | 12/26 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/26 11:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.01 | 6.36 | 12/26 11:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.03 | 6.9
12/26 12:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/26 12:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/26 12:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.02 | 9.96 | 12/26 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/26 12:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/26 12:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0 | 3.48 | 12/26 12:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/26 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/26 13:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/26 13:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/26 13:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/26 13:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/26 13:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5 | 12/26 13:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/26 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 12/26 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/26 14:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/26 14:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/26 14:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/26 14:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0 | 0.42 | 12/26 14:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
12/26 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 12/26 15:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/26 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/26 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/26 15:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0 | 12/26 15:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78 | 12/26 15:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0
12/26 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/26 16:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/26 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/26 16:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/26 16:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/26 16:00:00 | 17.7 | 63.86 | 0 | 1.14 | 12/26 16:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/26 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/26 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/26 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/26 17:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/26 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/26 17:00:00 | 15.9 | 60.62 | 0 | 4.38 | 12/26 17:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
12/26 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 12/26 18:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/26 18:00:00 | 13.4 | 56.12 | 0 | 8.88 | 12/26 18:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/26 18:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/26 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/26 18:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0
12/26 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 12/26 19:00:00 | 8 | 46.4 | 0.01 | 18.6 | 12/26 19:00:00 | 12.4 | 54.32 | 0 | 10.68 | 12/26 19:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/26 19:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/26 19:00:00 | 11.8 | 53.24 | 0 | 11.76 | 12/26 19:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0 | 0
12/26 20:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0% | 7.98 | 12/26 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.12 | 18.06 | 12/26 20:00:00 | 11.4 | 52.52 | 0 | 12.48 | 12/26 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/26 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0 | 7.08 | 12/26 20:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.01 | 14.46 | 12/26 20:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
12/26 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0% | 9.96 | 12/26 21:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.23 | 21.66 | 12/26 21:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.07 | 15.18 | 12/26 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.019 | 13.92 | 12/26 21:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/26 21:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.11 | 13.56 | 12/26 21:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
12/26 22:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 12/26 22:00:00 | 4.3 | 39.74 | 0.38 | 25.26 | 12/26 22:00:00 | 5.7 | 42.26 | 0.23 | 22.74 | 12/26 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.1 | 13.92 | 12/26 22:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/26 22:00:00 | 9.2 | 48.56 | 0.2 | 16.44 | 12/26 22:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22
12/26 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 5.351% | 7.08 | 12/26 23:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.47 | 26.34 | 12/26 23:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.4 | 25.44 | 12/26 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.167 | 13.92 | 12/26 23:00:00 | 15 | 59 | 0.0051816 | 6 | 12/26 23:00:00 | 9 | 48.2 | 0.31 | 16.8 | 12/26 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96
12/26 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 10.19% | 7.98 | 12/26 24:00:00 | 3.7 | 38.66 | 0.53 | 26.34 | 12/26 24:00:00 | 3 | 37.4 | 0.54 | 27.6 | 12/26 24:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.205 | 11.94 | 12/26 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.070142 | 7.98 | 12/26 24:00:00 | 8 | 46.4 | 0.41 | 18.6 | 12/26 24:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0 | 1.86
12/27 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 15.41% | 7.98 | 12/27 01:00:00 | 3.2 | 37.76 | 0.59 | 27.24 | 12/27 01:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.65 | 29.22 | 12/27 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.22 | 11.94 | 12/27 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.12613 | 7.98 | 12/27 01:00:00 | 9.9 | 49.82 | 0.46 | 15.18 | 12/27 01:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.01 | 3.3
12/27 02:00:00 | 12.8 | 55.04 | 20.03% | 9.96 | 12/27 02:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.65 | 28.32 | 12/27 02:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.71 | 29.04 | 12/27 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.227 | 11.04 | 12/27 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.17241 | 11.04 | 12/27 02:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.47 | 15.72 | 12/27 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.06 | 2.94
12/27 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 20.97% | 9.06 | 12/27 03:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.71 | 28.32 | 12/27 03:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.75 | 29.22 | 12/27 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.238 | 11.04 | 12/27 03:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.19227 | 9.06 | 12/27 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.5 | 16.08 | 12/27 03:00:00 | 17 | 62.6 | 0.08 | 2.4
12/27 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 20.18% | 7.98 | 12/27 04:00:00 | 2.5 | 36.5 | 0.7 | 28.5 | 12/27 04:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.78 | 28.68 | 12/27 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.258 | 11.04 | 12/27 04:00:00 | 15 | 59 | 0.17957 | 6 | 12/27 04:00:00 | 9 | 48.2 | 0.52 | 16.8 | 12/27 04:00:00 | 16.9 | 62.42 | 0.08 | 2.58
12/27 05:00:00 | 13.9 | 57.02 | 19.85% | 7.98 | 12/27 05:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.72 | 29.04 | 12/27 05:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.83 | 30.12 | 12/27 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.282 | 13.92 | 12/27 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.16385 | 4.02 | 12/27 05:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.55 | 18.06 | 12/27 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.1 | 2.4
12/27 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 19.65% | 7.98 | 12/27 06:00:00 | 2.6 | 36.68 | 0.72 | 28.32 | 12/27 06:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.84 | 32.46 | 12/27 06:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.277 | 13.02 | 12/27 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.14867 | 2.94 | 12/27 06:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.55 | 19.14 | 12/27 06:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.11 | 2.76
12/27 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 18.54% | 7.98 | 12/27 07:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.65 | 26.16 | 12/27 07:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.88 | 32.82 | 12/27 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.231 | 11.04 | 12/27 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.13031 | 2.94 | 12/27 07:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.55 | 19.32 | 12/27 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.11 | 2.4
12/27 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 15.97% | 7.08 | 12/27 08:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.6 | 26.16 | 12/27 08:00:00 | 0.1 | 32.18 | 0.93 | 32.82 | 12/27 08:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.198 | 9.96 | 12/27 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.1178 | 4.02 | 12/27 08:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.46 | 18.24 | 12/27 08:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.1 | 2.76
12/27 09:00:00 | 16 | 60.8 | 14.15% | 4.2 | 12/27 09:00:00 | 5.5 | 41.9 | 0.45 | 23.1 | 12/27 09:00:00 | 0.9 | 33.62 | 0.75 | 31.38 | 12/27 09:00:00 | 15 | 59 | 0.147 | 6 | 12/27 09:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.093289 | 2.94 | 12/27 09:00:00 | 10 | 50 | 0.25 | 15 | 12/27 09:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0.07 | 2.76
12/27 10:00:00 | 18 | 64.4 | 7.081% | 0.6 | 12/27 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.29 | 16.08 | 12/27 10:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.46 | 24.36 | 12/27 10:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 12/27 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.067291 | 2.94 | 12/27 10:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0.04 | 10.32 | 12/27 10:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.01 | 2.22
12/27 11:00:00 | 20 | 68 | 0.2014% | 0 | 12/27 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.17 | 13.02 | 12/27 11:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.16 | 11.94 | 12/27 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.028 | 0.96 | 12/27 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.046265 | 2.94 | 12/27 11:00:00 | 16.2 | 61.16 | 0 | 3.84 | 12/27 11:00:00 | 17.9 | 64.22 | 0 | 0.78
12/27 12:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/27 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.05 | 9.06 | 12/27 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/27 12:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/27 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.038215 | 2.94 | 12/27 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/27 12:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
12/27 13:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0% | 0 | 12/27 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/27 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/27 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/27 13:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.030189 | 2.94 | 12/27 13:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0 | 12/27 13:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0 | 0
12/27 14:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/27 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/27 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/27 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/27 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.024079 | 2.94 | 12/27 14:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0 | 12/27 14:00:00 | 24.8 | 76.64 | 0 | 0
12/27 15:00:00 | 23.9 | 75.02 | 0% | 0 | 12/27 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/27 15:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/27 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/27 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.033383 | 4.02 | 12/27 15:00:00 | 19.6 | 67.28 | 0 | 0 | 12/27 15:00:00 | 23.6 | 74.48 | 0 | 0
12/27 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0% | 0 | 12/27 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/27 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/27 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/27 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.022124 | 4.02 | 12/27 16:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0 | 12/27 16:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0
12/27 17:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/27 17:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/27 17:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/27 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/27 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.025229 | 4.92 | 12/27 17:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 12/27 17:00:00 | 23.4 | 74.12 | 0 | 0
12/27 18:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/27 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/27 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/27 18:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/27 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.027992 | 4.92 | 12/27 18:00:00 | 14.6 | 58.28 | 0 | 6.72 | 12/27 18:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
12/27 19:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 12/27 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.05 | 9.96 | 12/27 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/27 19:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0 | 2.04 | 12/27 19:00:00 | 15 | 59 | 0.016108 | 6 | 12/27 19:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0 | 8.34 | 12/27 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
12/27 20:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/27 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.12 | 9.06 | 12/27 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/27 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/27 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.029875 | 7.08 | 12/27 20:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0 | 11.58 | 12/27 20:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
12/27 21:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 12/27 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.14 | 9.96 | 12/27 21:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.02 | 13.92 | 12/27 21:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/27 21:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.030411 | 7.08 | 12/27 21:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.01 | 13.02 | 12/27 21:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/27 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 12/27 22:00:00 | 13 | 55.4 | 0.17 | 9.6 | 12/27 22:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.1 | 13.92 | 12/27 22:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/27 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.040438 | 7.98 | 12/27 22:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.05 | 7.44 | 12/27 22:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/27 23:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/27 23:00:00 | 12 | 53.6 | 0.22 | 11.4 | 12/27 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.14 | 13.02 | 12/27 23:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.014 | 7.08 | 12/27 23:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.084669 | 7.98 | 12/27 23:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.12 | 13.02 | 12/27 23:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2
12/27 24:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/27 24:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4 | 12/27 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.21 | 13.92 | 12/27 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.084 | 7.98 | 12/27 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1232 | 7.98 | 12/27 24:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.23 | 13.92 | 12/27 24:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/28 01:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.5774% | 0.96 | 12/28 01:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25 | 11.04 | 12/28 01:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.28 | 13.02 | 12/28 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.141 | 7.98 | 12/28 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.13752 | 7.98 | 12/28 01:00:00 | 14 | 57.2 | 0.23 | 7.8 | 12/28 01:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/28 02:00:00 | 16.7 | 62.06 | 4.314% | 2.94 | 12/28 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.29 | 11.94 | 12/28 02:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.3 | 13.02 | 12/28 02:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.187 | 11.04 | 12/28 02:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.14354 | 7.98 | 12/28 02:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.27 | 13.56 | 12/28 02:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0.01 | 1.86
12/28 03:00:00 | 17.2 | 62.96 | 6.361% | 2.04 | 12/28 03:00:00 | 12 | 53.6 | 0.31 | 11.4 | 12/28 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.33 | 13.02 | 12/28 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.237 | 13.02 | 12/28 03:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.15149 | 7.98 | 12/28 03:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.34 | 13.92 | 12/28 03:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0.03 | 1.5
12/28 04:00:00 | 16.1 | 60.98 | 8.234% | 4.02 | 12/28 04:00:00 | 12 | 53.6 | 0.33 | 11.4 | 12/28 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.29 | 11.94 | 12/28 04:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.272 | 11.94 | 12/28 04:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.16699 | 7.98 | 12/28 04:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.29 | 6.18 | 12/28 04:00:00 | 17 | 62.6 | 0.07 | 2.4
12/28 05:00:00 | 16.1 | 60.98 | 9.441% | 4.02 | 12/28 05:00:00 | 13 | 55.4 | 0.32 | 9.6 | 12/28 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.26 | 11.04 | 12/28 05:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.263 | 11.04 | 12/28 05:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.15301 | 7.08 | 12/28 05:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.24 | 7.26 | 12/28 05:00:00 | 16.4 | 61.52 | 0.08 | 3.48
12/28 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 7.995% | 2.94 | 12/28 06:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.27 | 9.96 | 12/28 06:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.28 | 11.04 | 12/28 06:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.236 | 7.98 | 12/28 06:00:00 | 15 | 59 | 0.11525 | 6 | 12/28 06:00:00 | 10.8 | 51.44 | 0.28 | 13.56 | 12/28 06:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.07 | 4.02
12/28 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 7.169% | 4.02 | 12/28 07:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.24 | 9.96 | 12/28 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.24 | 11.04 | 12/28 07:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.22 | 7.98 | 12/28 07:00:00 | 15 | 59 | 0.10202 | 6 | 12/28 07:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.25 | 7.26 | 12/28 07:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02
12/28 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 5.519% | 2.94 | 12/28 08:00:00 | 13 | 55.4 | 0.23 | 9.6 | 12/28 08:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.21 | 11.94 | 12/28 08:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.184 | 7.08 | 12/28 08:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.09832 | 4.92 | 12/28 08:00:00 | 14.7 | 58.46 | 0.13 | 6.54 | 12/28 08:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.06 | 4.02
12/28 09:00:00 | 18 | 64.4 | 3.455% | 0.6 | 12/28 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.23 | 7.8 | 12/28 09:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 12/28 09:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.099 | 4.92 | 12/28 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.086633 | 4.02 | 12/28 09:00:00 | 16 | 60.8 | 0.01 | 4.2 | 12/28 09:00:00 | 16.5 | 61.7 | 0.06 | 3.3
12/28 10:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.4595% | 0.06 | 12/28 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.25 | 7.8 | 12/28 10:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.1 | 7.98 | 12/28 10:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.022 | 4.02 | 12/28 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.061796 | 2.94 | 12/28 10:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/28 10:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0.03 | 2.22
12/28 11:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/28 11:00:00 | 14 | 57.2 | 0.23 | 7.8 | 12/28 11:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.05 | 4.02 | 12/28 11:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 11:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.039256 | 2.04 | 12/28 11:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/28 11:00:00 | 18.1 | 64.58 | 0.03 | 0.42
12/28 12:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/28 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.15 | 4.92 | 12/28 12:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/28 12:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/28 12:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.01575 | 0.06 | 12/28 12:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 12/28 12:00:00 | 19.2 | 66.56 | 0.01 | 0
12/28 13:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/28 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 12/28 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/28 13:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/28 13:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.038787 | 2.04 | 12/28 13:00:00 | 26 | 78.8 | 0 | 0 | 12/28 13:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0
12/28 14:00:00 | 21 | 69.8 | 0% | 0 | 12/28 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 12/28 14:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0 | 0.96 | 12/28 14:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/28 14:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.04984 | 2.04 | 12/28 14:00:00 | 26.5 | 79.7 | 0 | 0 | 12/28 14:00:00 | 22.5 | 72.5 | 0 | 0
12/28 15:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/28 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 12/28 15:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/28 15:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/28 15:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.020308 | 2.04 | 12/28 15:00:00 | 26.2 | 79.16 | 0 | 0 | 12/28 15:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
12/28 16:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/28 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0.08 | 4.02 | 12/28 16:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/28 16:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/28 16:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.014626 | 0.96 | 12/28 16:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0 | 12/28 16:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
12/28 17:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/28 17:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/28 17:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/28 17:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 17:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0.0080477 | 2.04 | 12/28 17:00:00 | 24.3 | 75.74 | 0 | 0 | 12/28 17:00:00 | 23.1 | 73.58 | 0 | 0
12/28 18:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/28 18:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/28 18:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/28 18:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/28 18:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0 | 12/28 18:00:00 | 22.3 | 72.14 | 0 | 0
12/28 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0% | 0 | 12/28 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.05 | 4.92 | 12/28 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 19:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 19:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/28 19:00:00 | 20.4 | 68.72 | 0 | 0 | 12/28 19:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0
12/28 20:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0% | 0 | 12/28 20:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.06 | 4.92 | 12/28 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 20:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.0039466 | 7.08 | 12/28 20:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0 | 12/28 20:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0
12/28 21:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/28 21:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/28 21:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/28 21:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.038059 | 9.96 | 12/28 21:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0 | 0 | 12/28 21:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
12/28 22:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/28 22:00:00 | 16 | 60.8 | 0.08 | 4.2 | 12/28 22:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0 | 7.98 | 12/28 22:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0 | 0.06 | 12/28 22:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.079129 | 11.94 | 12/28 22:00:00 | 17.1 | 62.78 | 0 | 2.22 | 12/28 22:00:00 | 20.1 | 68.18 | 0 | 0
12/28 23:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/28 23:00:00 | 14 | 57.2 | 0.11 | 7.8 | 12/28 23:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.06 | 9.96 | 12/28 23:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/28 23:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.14932 | 13.92 | 12/28 23:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 12/28 23:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/28 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/28 24:00:00 | 14 | 57.2 | 0.15 | 7.8 | 12/28 24:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.08 | 7.08 | 12/28 24:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/28 24:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.23182 | 16.08 | 12/28 24:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 12/28 24:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/29 01:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/29 01:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.15 | 7.08 | 12/29 01:00:00 | 15 | 59 | 0.08 | 6 | 12/29 01:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.002 | 0 | 12/29 01:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.31468 | 16.98 | 12/29 01:00:00 | 16 | 60.8 | 0 | 4.2 | 12/29 01:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/29 02:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/29 02:00:00 | 13 | 55.4 | 0.25 | 9.6 | 12/29 02:00:00 | 15 | 59 | 0.09 | 6 | 12/29 02:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.014 | 0 | 12/29 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.40281 | 20.94 | 12/29 02:00:00 | 15 | 59 | 0.04 | 6 | 12/29 02:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/29 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/29 03:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.29 | 11.04 | 12/29 03:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 12/29 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.025 | 0 | 12/29 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.47048 | 20.94 | 12/29 03:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/29 03:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/29 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/29 04:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.25 | 11.04 | 12/29 04:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 12/29 04:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.032 | 0 | 12/29 04:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.48202 | 22.92 | 12/29 04:00:00 | 17.3 | 63.14 | 0.09 | 1.86 | 12/29 04:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/29 05:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/29 05:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.25 | 9.96 | 12/29 05:00:00 | 15 | 59 | 0.14 | 6 | 12/29 05:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.03 | 0 | 12/29 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.51442 | 25.08 | 12/29 05:00:00 | 17 | 62.6 | 0.11 | 2.4 | 12/29 05:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/29 06:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/29 06:00:00 | 12 | 53.6 | 0.22 | 11.4 | 12/29 06:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.14 | 4.92 | 12/29 06:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.021 | 0 | 12/29 06:00:00 | 5 | 41 | 0.52599 | 24 | 12/29 06:00:00 | 17 | 62.6 | 0.13 | 2.4 | 12/29 06:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/29 07:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/29 07:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.23 | 11.04 | 12/29 07:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.17 | 4.92 | 12/29 07:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.013 | 0 | 12/29 07:00:00 | 5 | 41 | 0.51958 | 24 | 12/29 07:00:00 | 17 | 62.6 | 0.11 | 2.4 | 12/29 07:00:00 | 19.7 | 67.46 | 0 | 0
12/29 08:00:00 | 21 | 69.8 | 0% | 0 | 12/29 08:00:00 | 12 | 53.6 | 0.24 | 11.4 | 12/29 08:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/29 08:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.007 | 0 | 12/29 08:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.5053 | 22.92 | 12/29 08:00:00 | 17 | 62.6 | 0.06 | 2.4 | 12/29 08:00:00 | 19.8 | 67.64 | 0 | 0
12/29 09:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/29 09:00:00 | 12 | 53.6 | 0.25 | 11.4 | 12/29 09:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/29 09:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/29 09:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.39376 | 22.02 | 12/29 09:00:00 | 18.4 | 65.12 | 0.02 | 0 | 12/29 09:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0
12/29 10:00:00 | 23 | 73.4 | 0% | 0 | 12/29 10:00:00 | 14 | 57.2 | 0.17 | 7.8 | 12/29 10:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 12/29 10:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/29 10:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.21421 | 18.06 | 12/29 10:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/29 10:00:00 | 20.8 | 69.44 | 0 | 0
12/29 11:00:00 | 24 | 75.2 | 0% | 0 | 12/29 11:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/29 11:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 12/29 11:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/29 11:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.036023 | 13.02 | 12/29 11:00:00 | 20.3 | 68.54 | 0 | 0 | 12/29 11:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0
12/29 12:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 12/29 12:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.04 | 4.92 | 12/29 12:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 12/29 12:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/29 12:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/29 12:00:00 | 21.2 | 70.16 | 0 | 0 | 12/29 12:00:00 | 21.6 | 70.88 | 0 | 0
12/29 13:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 12/29 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.05 | 4.92 | 12/29 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.08 | 4.92 | 12/29 13:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0 | 0 | 12/29 13:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/29 13:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/29 13:00:00 | 22.1 | 71.78 | 0 | 0
12/29 14:00:00 | 26.1 | 78.98 | 0% | 0 | 12/29 14:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.06 | 2.94 | 12/29 14:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.05 | 4.92 | 12/29 14:00:00 | 23.3 | 73.94 | 0 | 0 | 12/29 14:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/29 14:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/29 14:00:00 | 23 | 73.4 | 0 | 0
12/29 15:00:00 | 25.6 | 78.08 | 0% | 0 | 12/29 15:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/29 15:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.03 | 4.92 | 12/29 15:00:00 | 24.4 | 75.92 | 0 | 0 | 12/29 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/29 15:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0 | 12/29 15:00:00 | 24.7 | 76.46 | 0 | 0
12/29 16:00:00 | 25 | 77 | 0% | 0 | 12/29 16:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.1 | 4.92 | 12/29 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/29 16:00:00 | 25 | 77 | 0 | 0 | 12/29 16:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/29 16:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/29 16:00:00 | 25.9 | 78.62 | 0 | 0
12/29 17:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 12/29 17:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.14 | 7.08 | 12/29 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0 | 4.92 | 12/29 17:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/29 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0 | 9.06 | 12/29 17:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/29 17:00:00 | 25.2 | 77.36 | 0 | 0
12/29 18:00:00 | 22.8 | 73.04 | 0% | 0 | 12/29 18:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.16 | 9.06 | 12/29 18:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0.01 | 4.92 | 12/29 18:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/29 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/29 18:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/29 18:00:00 | 24 | 75.2 | 0 | 0
12/29 19:00:00 | 22 | 71.6 | 0% | 0 | 12/29 19:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.14 | 9.06 | 12/29 19:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.02 | 7.08 | 12/29 19:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/29 19:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/29 19:00:00 | 19 | 66.2 | 0 | 0 | 12/29 19:00:00 | 22.6 | 72.68 | 0 | 0
12/29 20:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/29 20:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.13 | 9.06 | 12/29 20:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.04 | 7.08 | 12/29 20:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/29 20:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0 | 9.96 | 12/29 20:00:00 | 18 | 64.4 | 0 | 0.6 | 12/29 20:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
12/29 21:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/29 21:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.14 | 9.96 | 12/29 21:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.04 | 6.36 | 12/29 21:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0 | 12/29 21:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.019303 | 11.04 | 12/29 21:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/29 21:00:00 | 21.5 | 70.7 | 0 | 0
12/29 22:00:00 | 22.2 | 71.96 | 0% | 0 | 12/29 22:00:00 | 13 | 55.4 | 0.16 | 9.6 | 12/29 22:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.05 | 6.9 | 12/29 22:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/29 22:00:00 | 13 | 55.4 | 0.057683 | 9.6 | 12/29 22:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/29 22:00:00 | 20.5 | 68.9 | 0 | 0
12/29 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/29 23:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.18 | 11.04 | 12/29 23:00:00 | 13.2 | 55.76 | 0.09 | 9.24 | 12/29 23:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0 | 0 | 12/29 23:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.096427 | 9.06 | 12/29 23:00:00 | 17 | 62.6 | 0 | 2.4 | 12/29 23:00:00 | 19.5 | 67.1 | 0 | 0
12/29 24:00:00 | 21.1 | 69.98 | 0% | 0 | 12/29 24:00:00 | 12 | 53.6 | 0.22 | 11.4 | 12/29 24:00:00 | 13 | 55.4 | 0.13 | 9.6 | 12/29 24:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/29 24:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.17332 | 7.98 | 12/29 24:00:00 | 16 | 60.8 | 0.01 | 4.2 | 12/29 24:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
12/30 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0% | 0 | 12/30 01:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.28 | 11.94 | 12/30 01:00:00 | 12.5 | 54.5 | 0.17 | 10.5 | 12/30 01:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/30 01:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.21318 | 7.98 | 12/30 01:00:00 | 16 | 60.8 | 0.07 | 4.2 | 12/30 01:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/30 02:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/30 02:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0.28 | 11.94 | 12/30 02:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.25 | 16.08 | 12/30 02:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/30 02:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0.17308 | 0.06 | 12/30 02:00:00 | 15 | 59 | 0.13 | 6 | 12/30 02:00:00 | 22 | 71.6 | 0 | 0
12/30 03:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/30 03:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.31 | 13.02 | 12/30 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.3 | 16.08 | 12/30 03:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/30 03:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.12495 | 0 | 12/30 03:00:00 | 15 | 59 | 0.16 | 6 | 12/30 03:00:00 | 21.4 | 70.52 | 0 | 0
12/30 04:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0% | 0 | 12/30 04:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.35 | 13.92 | 12/30 04:00:00 | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 12/30 04:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0 | 12/30 04:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.12416 | 0.96 | 12/30 04:00:00 | 14 | 57.2 | 0.19 | 7.8 | 12/30 04:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/30 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/30 05:00:00 | 10 | 50 | 0.36 | 15 | 12/30 05:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.29 | 13.92 | 12/30 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94 | 12/30 05:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.14537 | 2.94 | 12/30 05:00:00 | 14 | 57.2 | 0.22 | 7.8 | 12/30 05:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
12/30 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/30 06:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.37 | 16.08 | 12/30 06:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.27 | 13.92 | 12/30 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.012 | 2.94 | 12/30 06:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.14483 | 2.94 | 12/30 06:00:00 | 14 | 57.2 | 0.23 | 7.8 | 12/30 06:00:00 | 20.9 | 69.62 | 0 | 0
12/30 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/30 07:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.37 | 16.08 | 12/30 07:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.26 | 13.92 | 12/30 07:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.041 | 2.94 | 12/30 07:00:00 | 15 | 59 | 0.19792 | 6 | 12/30 07:00:00 | 14 | 57.2 | 0.26 | 7.8 | 12/30 07:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/30 08:00:00 | 16.7 | 62.06 | 1.188% | 2.94 | 12/30 08:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.44 | 18.06 | 12/30 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.26 | 13.92 | 12/30 08:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 12/30 08:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.28525 | 13.92 | 12/30 08:00:00 | 14 | 57.2 | 0.23 | 7.8 | 12/30 08:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
12/30 09:00:00 | 16.1 | 60.98 | 4.657% | 4.02 | 12/30 09:00:00 | 9 | 48.2 | 0.42 | 16.8 | 12/30 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.24 | 13.02 | 12/30 09:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.153 | 7.08 | 12/30 09:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.33909 | 13.02 | 12/30 09:00:00 | 14 | 57.2 | 0.19 | 7.8 | 12/30 09:00:00 | 20.6 | 69.08 | 0 | 0
12/30 10:00:00 | 16.7 | 62.06 | 2.805% | 2.94 | 12/30 10:00:00 | 9 | 48.2 | 0.32 | 16.8 | 12/30 10:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.17 | 9.06 | 12/30 10:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0.131 | 7.08 | 12/30 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.2814 | 11.04 | 12/30 10:00:00 | 14.5 | 58.1 | 0.18 | 6.9 | 12/30 10:00:00 | 21.7 | 71.06 | 0 | 0
12/30 11:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0.4317% | 2.94 | 12/30 11:00:00 | 10 | 50 | 0.24 | 15 | 12/30 11:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.17 | 11.04 | 12/30 11:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0.055 | 0.96 | 12/30 11:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.27704 | 9.96 | 12/30 11:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.15 | 7.26 | 12/30 11:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/30 12:00:00 | 17.2 | 62.96 | 0% | 2.04 | 12/30 12:00:00 | 10 | 50 | 0.18 | 15 | 12/30 12:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.18 | 13.02 | 12/30 12:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0.003 | 0 | 12/30 12:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.30897 | 9.06 | 12/30 12:00:00 | 14.8 | 58.64 | 0.12 | 6.36 | 12/30 12:00:00 | 18.7 | 65.66 | 0 | 0
12/30 13:00:00 | 17.8 | 64.04 | 0% | 0.96 | 12/30 13:00:00 | 10 | 50 | 0.16 | 15 | 12/30 13:00:00 | 14.3 | 57.74 | 0.06 | 7.26 | 12/30 13:00:00 | 18.9 | 66.02 | 0 | 0 | 12/30 13:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.31245 | 9.06 | 12/30 13:00:00 | 15 | 59 | 0.11 | 6 | 12/30 13:00:00 | 19.9 | 67.82 | 0 | 0
12/30 14:00:00 | 20 | 68 | 0% | 0 | 12/30 14:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.07 | 13.92 | 12/30 14:00:00 | 14.2 | 57.56 | 0.01 | 7.44 | 12/30 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0 | 12/30 14:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.24983 | 7.98 | 12/30 14:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 12/30 14:00:00 | 20 | 68 | 0 | 0
12/30 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0% | 0 | 12/30 15:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 12/30 15:00:00 | 13.6 | 56.48 | 0.07 | 8.52 | 12/30 15:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/30 15:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0.24045 | 9.06 | 12/30 15:00:00 | 14 | 57.2 | 0.12 | 7.8 | 12/30 15:00:00 | 20.7 | 69.26 | 0 | 0
12/30 16:00:00 | 18.3 | 64.94 | 0% | 0.06 | 12/30 16:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.1 | 18.06 | 12/30 16:00:00 | 10 | 50 | 0.16 | 15 | 12/30 16:00:00 | 19.4 | 66.92 | 0 | 0 | 12/30 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0.29663 | 11.04 | 12/30 16:00:00 | 14 | 57.2 | 0.12 | 7.8 | 12/30 16:00:00 | 21 | 69.8 | 0 | 0
12/30 17:00:00 | 15.6 | 60.08 | 1.254% | 4.92 | 12/30 17:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.22 | 18.24 | 12/30 17:00:00 | 10 | 50 | 0.2 | 15 | 12/30 17:00:00 | 15 | 59 | 0.069 | 6 | 12/30 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.39258 | 13.92 | 12/30 17:00:00 | 15 | 59 | 0.1 | 6 | 12/30 17:00:00 | 19.1 | 66.38 | 0 | 0
12/30 18:00:00 | 12.2 | 53.96 | 13.04% | 11.04 | 12/30 18:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.35 | 20.76 | 12/30 18:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.28 | 16.98 | 12/30 18:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.196 | 9.96 | 12/30 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.46258 | 16.08 | 12/30 18:00:00 | 14 | 57.2 | 0.1 | 7.8 | 12/30 18:00:00 | 17.5 | 63.5 | 0 | 1.5
12/30 19:00:00 | 10.6 | 51.08 | 20.54% | 13.92 | 12/30 19:00:00 | 5 | 41 | 0.47 | 24 | 12/30 19:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.36 | 18.06 | 12/30 19:00:00 | 12.8 | 55.04 | 0.225 | 9.96 | 12/30 19:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.43648 | 16.08 | 12/30 19:00:00 | 12 | 53.6 | 0.16 | 11.4 | 12/30 19:00:00 | 14.9 | 58.82 | 0.03 | 6.18
12/30 20:00:00 | 12.2 | 53.96 | 22.02% | 11.04 | 12/30 20:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.54 | 25.98 | 12/30 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.4 | 18.06 | 12/30 20:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.244 | 13.92 | 12/30 20:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.41854 | 18.96 | 12/30 20:00:00 | 12 | 53.6 | 0.26 | 11.4 | 12/30 20:00:00 | 13.7 | 56.66 | 0.1 | 8.34
12/30 21:00:00 | 11.7 | 53.06 | 23.53% | 11.94 | 12/30 21:00:00 | 4.7 | 40.46 | 0.49 | 24.54 | 12/30 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.41 | 20.94 | 12/30 21:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.313 | 16.08 | 12/30 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.47502 | 18.96 | 12/30 21:00:00 | 11 | 51.8 | 0.33 | 13.2 | 12/30 21:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0.14 | 9.78
12/30 22:00:00 | 11.1 | 51.98 | 26.63% | 13.02 | 12/30 22:00:00 | 3.8 | 38.84 | 0.5 | 26.16 | 12/30 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.45 | 20.94 | 12/30 22:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.357 | 16.08 | 12/30 22:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.48653 | 20.94 | 12/30 22:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 12/30 22:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0.2 | 11.22
12/30 23:00:00 | 10 | 50 | 32.92% | 15 | 12/30 23:00:00 | 3 | 37.4 | 0.6 | 27.6 | 12/30 23:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.54 | 20.94 | 12/30 23:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.419 | 18.96 | 12/30 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.52002 | 22.02 | 12/30 23:00:00 | 10 | 50 | 0.39 | 15 | 12/30 23:00:00 | 11.9 | 53.42 | 0.26 | 11.58
12/30 24:00:00 | 8.9 | 48.02 | 38.51% | 16.98 | 12/30 24:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.66 | 27.06 | 12/30 24:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.59 | 22.02 | 12/30 24:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.496 | 18.96 | 12/30 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.58825 | 22.92 | 12/30 24:00:00 | 8.8 | 47.84 | 0.46 | 17.16 | 12/30 24:00:00 | 12.7 | 54.86 | 0.3 | 10.14
12/31 01:00:00 | 7.2 | 44.96 | 44.87% | 20.04 | 12/31 01:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.69 | 27.06 | 12/31 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.66 | 22.92 | 12/31 01:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.548 | 18.96 | 12/31 01:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.63353 | 22.92 | 12/31 01:00:00 | 9 | 48.2 | 0.54 | 16.8 | 12/31 01:00:00 | 11.2 | 52.16 | 0.35 | 12.84
12/31 02:00:00 | 6.7 | 44.06 | 52.11% | 20.94 | 12/31 02:00:00 | 4 | 39.2 | 0.62 | 25.8 | 12/31 02:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.72 | 22.92 | 12/31 02:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.594 | 22.02 | 12/31 02:00:00 | 5 | 41 | 0.65805 | 24 | 12/31 02:00:00 | 8 | 46.4 | 0.64 | 18.6 | 12/31 02:00:00 | 9.8 | 49.64 | 0.43 | 15.36
12/31 03:00:00 | 6.7 | 44.06 | 57.3% | 20.94 | 12/31 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.62 | 22.92 | 12/31 03:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.72 | 22.92 | 12/31 03:00:00 | 7.6 | 45.68 | 0.599 | 19.32 | 12/31 03:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.65071 | 25.08 | 12/31 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.69 | 16.08 | 12/31 03:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.49 | 16.08
12/31 04:00:00 | 7.8 | 46.04 | 58.77% | 18.96 | 12/31 04:00:00 | 5 | 41 | 0.69 | 24 | 12/31 04:00:00 | 5 | 41 | 0.73 | 24 | 12/31 04:00:00 | 6.9 | 44.42 | 0.601 | 20.58 | 12/31 04:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.67326 | 25.98 | 12/31 04:00:00 | 9 | 48.2 | 0.7 | 16.8 | 12/31 04:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.53 | 17.88
12/31 05:00:00 | 4.8 | 40.64 | 62.55% | 24.36 | 12/31 05:00:00 | 5 | 41 | 0.68 | 24 | 12/31 05:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.78 | 25.98 | 12/31 05:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.664 | 25.08 | 12/31 05:00:00 | 2.4 | 36.32 | 0.75716 | 28.68 | 12/31 05:00:00 | 8.2 | 46.76 | 0.69 | 18.24 | 12/31 05:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.57 | 18.96
12/31 06:00:00 | 5.6 | 42.08 | 63.41% | 22.92 | 12/31 06:00:00 | 5 | 41 | 0.63 | 24 | 12/31 06:00:00 | 2.8 | 37.04 | 0.81 | 27.96 | 12/31 06:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.701 | 25.98 | 12/31 06:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.76859 | 29.04 | 12/31 06:00:00 | 5.8 | 42.44 | 0.75 | 22.56 | 12/31 06:00:00 | 7 | 44.6 | 0.6 | 20.4
12/31 07:00:00 | 4.4 | 39.92 | 63.19% | 25.08 | 12/31 07:00:00 | 5 | 41 | 0.59 | 24 | 12/31 07:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.74 | 29.04 | 12/31 07:00:00 | 3.9 | 39.02 | 0.7 | 25.98 | 12/31 07:00:00 | 2 | 35.6 | 0.76702 | 29.4 | 12/31 07:00:00 | 6 | 42.8 | 0.83 | 22.2 | 12/31 07:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.64 | 21.84
12/31 08:00:00 | 4.3 | 39.74 | 65.09% | 25.26 | 12/31 08:00:00 | 4.2 | 39.56 | 0.57 | 25.44 | 12/31 08:00:00 | 2 | 35.6 | 0.72 | 29.4 | 12/31 08:00:00 | 4.5 | 40.1 | 0.669 | 24.9 | 12/31 08:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.7582 | 29.94 | 12/31 08:00:00 | 6 | 42.8 | 0.77 | 22.2 | 12/31 08:00:00 | 5 | 41 | 0.67 | 24
12/31 09:00:00 | 7.4 | 45.32 | 42.65% | 19.68 | 12/31 09:00:00 | 6 | 42.8 | 0.42 | 22.2 | 12/31 09:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.65 | 29.22 | 12/31 09:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.466 | 20.94 | 12/31 09:00:00 | 3.1 | 37.58 | 0.5972 | 27.42 | 12/31 09:00:00 | 6 | 42.8 | 0.6 | 22.2 | 12/31 09:00:00 | 6.8 | 44.24 | 0.55 | 20.76
12/31 10:00:00 | 12.2 | 53.96 | 16.3% | 11.04 | 12/31 10:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.27 | 20.94 | 12/31 10:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.52 | 26.52 | 12/31 10:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.245 | 16.08 | 12/31 10:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.46745 | 20.04 | 12/31 10:00:00 | 6.4 | 43.52 | 0.47 | 21.48 | 12/31 10:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.32 | 15.72
12/31 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.5326% | 7.98 | 12/31 11:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0.18 | 20.94 | 12/31 11:00:00 | 7.2 | 44.96 | 0.27 | 20.04 | 12/31 11:00:00 | 13.9 | 57.02 | 0.037 | 7.98 | 12/31 11:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.36977 | 20.22 | 12/31 11:00:00 | 8 | 46.4 | 0.33 | 18.6 | 12/31 11:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0.12 | 12.12
12/31 12:00:00 | 14.4 | 57.92 | 0% | 7.08 | 12/31 12:00:00 | 8 | 46.4 | 0.14 | 18.6 | 12/31 12:00:00 | 7.1 | 44.78 | 0.12 | 20.22 | 12/31 12:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/31 12:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.24659 | 16.08 | 12/31 12:00:00 | 10.3 | 50.54 | 0.11 | 14.46 | 12/31 12:00:00 | 13.1 | 55.58 | 0.01 | 9.42
12/31 13:00:00 | 15.6 | 60.08 | 0% | 4.92 | 12/31 13:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.03 | 16.98 | 12/31 13:00:00 | 10 | 50 | 0.04 | 15 | 12/31 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6 | 12/31 13:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0.15238 | 16.08 | 12/31 13:00:00 | 11.6 | 52.88 | 0 | 12.12 | 12/31 13:00:00 | 15 | 59 | 0 | 6
12/31 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/31 14:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0 | 16.08 | 12/31 14:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 12/31 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/31 14:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0.069917 | 13.02 | 12/31 14:00:00 | 12.6 | 54.68 | 0 | 10.32 | 12/31 14:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02
12/31 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0% | 2.94 | 12/31 15:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 12/31 15:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/31 15:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/31 15:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0.0032846 | 13.92 | 12/31 15:00:00 | 12.9 | 55.22 | 0 | 9.78 | 12/31 15:00:00 | 16.7 | 62.06 | 0 | 2.94
12/31 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0% | 4.02 | 12/31 16:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0 | 16.98 | 12/31 16:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/31 16:00:00 | 16.1 | 60.98 | 0 | 4.02 | 12/31 16:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/31 16:00:00 | 12.2 | 53.96 | 0 | 11.04 | 12/31 16:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
12/31 17:00:00 | 13.3 | 55.94 | 0% | 9.06 | 12/31 17:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.04 | 18.96 | 12/31 17:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02 | 12/31 17:00:00 | 11.7 | 53.06 | 0 | 11.94 | 12/31 17:00:00 | 8.9 | 48.02 | 0.0089006 | 16.98 | 12/31 17:00:00 | 10.6 | 51.08 | 0 | 13.92 | 12/31 17:00:00 | 16.8 | 62.24 | 0 | 2.76
12/31 18:00:00 | 9.4 | 48.92 | 0% | 16.08 | 12/31 18:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.21 | 22.02 | 12/31 18:00:00 | 6.7 | 44.06 | 0 | 20.94 | 12/31 18:00:00 | 10 | 50 | 0 | 15 | 12/31 18:00:00 | 7.7 | 45.86 | 0.1162 | 19.14 | 12/31 18:00:00 | 8.4 | 47.12 | 0.01 | 17.88 | 12/31 18:00:00 | 15.1 | 59.18 | 0 | 5.82
12/31 19:00:00 | 7.8 | 46.04 | 1.055% | 18.96 | 12/31 19:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.27 | 22.02 | 12/31 19:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.04 | 19.68 | 12/31 19:00:00 | 10 | 50 | 0.031 | 15 | 12/31 19:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.20438 | 22.92 | 12/31 19:00:00 | 7.3 | 45.14 | 0.13 | 19.86 | 12/31 19:00:00 | 12.1 | 53.78 | 0 | 11.22
12/31 20:00:00 | 9.1 | 48.38 | 11.71% | 16.62 | 12/31 20:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.34 | 25.08 | 12/31 20:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.17 | 22.02 | 12/31 20:00:00 | 8.3 | 46.94 | 0.167 | 18.06 | 12/31 20:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.28347 | 23.82 | 12/31 20:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.24 | 18.42 | 12/31 20:00:00 | 11.1 | 51.98 | 0 | 13.02
12/31 21:00:00 | 6.7 | 44.06 | 22.13% | 20.94 | 12/31 21:00:00 | 4.4 | 39.92 | 0.38 | 25.08 | 12/31 21:00:00 | 4.8 | 40.64 | 0.29 | 24.36 | 12/31 21:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.274 | 18.96 | 12/31 21:00:00 | 5.1 | 41.18 | 0.35265 | 23.82 | 12/31 21:00:00 | 8.1 | 46.58 | 0.31 | 18.42 | 12/31 21:00:00 | 9.6 | 49.28 | 0.1 | 15.72
12/31 22:00:00 | 6.1 | 42.98 | 33.94% | 22.02 | 12/31 22:00:00 | 3.3 | 37.94 | 0.48 | 27.06 | 12/31 22:00:00 | 3.6 | 38.48 | 0.42 | 26.52 | 12/31 22:00:00 | 7.8 | 46.04 | 0.362 | 18.96 | 12/31 22:00:00 | 2.2 | 35.96 | 0.46347 | 29.04 | 12/31 22:00:00 | 7.4 | 45.32 | 0.41 | 19.68 | 12/31 22:00:00 | 9 | 48.2 | 0.23 | 16.8
12/31 23:00:00 | 6.2 | 43.16 | 43.23% | 21.84 | 12/31 23:00:00 | 1.9 | 35.42 | 0.66 | 29.58 | 12/31 23:00:00 | 2.1 | 35.78 | 0.56 | 29.22 | 12/31 23:00:00 | 6.1 | 42.98 | 0.468 | 22.02 | 12/31 23:00:00 | 1.6 | 34.88 | 0.57882 | 30.12 | 12/31 23:00:00 | 6.3 | 43.34 | 0.54 | 21.66 | 12/31 23:00:00 | 8.7 | 47.66 | 0.36 | 17.34
12/31 24:00:00 | 4.4 | 39.92 | 53.6% | 25.08 | 12/31 24:00:00 | 1.3 | 34.34 | 0.74 | 30.66 | 12/31 24:00:00 | 1.7 | 35.06 | 0.67 | 29.94 | 12/31 24:00:00 | 5.6 | 42.08 | 0.559 | 22.92 | 12/31 24:00:00 | 0.3 | 32.54 | 0.67338 | 32.46 | 12/31 24:00:00 | 6.2 | 43.16 | 0.63 | 21.84 | 12/31 24:00:00 | 8.6 | 47.48 | 0.47 | 17.52

## Performance Curve Data (hidden)
Source:
https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56354.pdf
COP
4.1
|  |  | NEEP Curves are not validated above 47 degrees and below 5 degrees |  |  |  | User Defined |  |  |  |  | NEEP Curves are not validated above 47 degrees and below 5 degrees |  |  |  | User Defined
|  |  | NEEP CHP | NEEP DMSHP | Two Speed High | VRF | Custom Curve 1 |  |  |  |  | NEEP CHP | NEEP DMSHP | Two Speed High | VRF | Custom Curve 1
|  | a | 0.59197 | 0.48457 | 0.30636 | 1.0029 | 0 |  |  |  | a | 0.58499 | 0.59791 | 0.9811 | 0.96648 | 0
|  | b | 0.005238 | 0.009191 | 0.005377 | -0.010387 | 0 |  |  |  | b | 0.005346 | 0.000103 | -0.0051585 | 0.005915 | 0
|  | c | 7.3e-05 | 3.8e-05 | -5.79e-05 | 0 | 0 |  |  |  | c | 7.4e-05 | 0.00018 | 0.00024342 | 0.0001912 | 0
|  | d | 0 | 0 | 0.011645 | 0.025962 | 0 |  |  |  | d | 0 | 0 | -0.0052744 | -0.012966 | 0
|  | e | 0 | 0 | 5.91e-05 | 0 | 0 |  |  |  | e | 0 | 0 | 0.00023074 | 4.2253e-05 | 0
|  | f | 0 | 0 | -2.03e-05 | 0 | 0 |  |  |  | f | 0 | 0 | -0.00033695 | -0.000524 | 0
Capacity Multiplier | [8 empty] | Heating COP Multiplier
X - Indoor DB (C) | Y - Outdoor DB (C) | X - Indoor DB (F) | Y - Outdoor DB (F) | NEEP CHP | NEEP DMSHP | Two Speed High | VRF | Custom Curve 1 | X - Indoor DB (C) | Y - Outdoor DB (C) | X - Indoor DB (F) | Y - Outdoor DB (F) | NEEP CHP | NEEP DMSHP | Two Speed High | VRF | Custom Curve 1
21.1111 | 15.5556 | 70 | 60 | 1.1691 | 1.1728 | 1.2252 | 1.1875 | 0 | 21.1111 | 15.5556 | 70 | 60 | 1.1722 | 1.2521 | 1.0968 | 1.23 | 0
21.1111 | 12.7778 | 70 | 55 | 1.1009 | 1.105 | 1.1401 | 1.1154 | 0 | 21.1111 | 12.7778 | 70 | 55 | 1.1029 | 1.1481 | 1.083 | 1.141 | 0
21.1111 | 10 | 70 | 50 | 1.0364 | 1.0391 | 1.058 | 1.0433 | 0 | 21.1111 | 10 | 70 | 50 | 1.0373 | 1.0531 | 1.0565 | 1.0633 | 0
21.1111 | 7.2222 | 70 | 45 | 0.97551 | 0.97512 | 0.9788 | 0.97115 | 0 | 21.1111 | 7.2222 | 70 | 45 | 0.97541 | 0.96704 | 1.0191 | 0.9948 | 0
21.1111 | 4.4444 | 70 | 40 | 0.91829 | 0.91301 | 0.90256 | 0.89904 | 0 | 21.1111 | 4.4444 | 70 | 40 | 0.91723 | 0.89003 | 0.97325 | 0.93405 | 0
21.1111 | 1.6667 | 70 | 35 | 0.86473 | 0.85281 | 0.82928 | 0.82692 | 0 | 21.1111 | 1.6667 | 70 | 35 | 0.86275 | 0.82201 | 0.92143 | 0.87979 | 0
21.1111 | -1.1111 | 70 | 30 | 0.81481 | 0.7945 | 0.75895 | 0.75481 | 0 | 21.1111 | -1.1111 | 70 | 30 | 0.81197 | 0.763 | 0.86612 | 0.83104 | 0
21.1111 | -3.8889 | 70 | 25 | 0.76855 | 0.7381 | 0.69158 | 0.68269 | 0 | 21.1111 | -3.8889 | 70 | 25 | 0.76489 | 0.71298 | 0.80943 | 0.787 | 0
21.1111 | -6.6667 | 70 | 20 | 0.72593 | 0.68359 | 0.62716 | 0.61058 | 0 | 21.1111 | -6.6667 | 70 | 20 | 0.72151 | 0.67197 | 0.75311 | 0.74703 | 0
21.1111 | -9.4444 | 70 | 15 | 0.68697 | 0.63099 | 0.5657 | 0.53846 | 0 | 21.1111 | -9.4444 | 70 | 15 | 0.68183 | 0.63995 | 0.69845 | 0.7106 | 0
21.1111 | -12.2222 | 70 | 10 | 0.65165 | 0.58028 | 0.50719 | 0.46635 | 0 | 21.1111 | -12.2222 | 70 | 10 | 0.64585 | 0.61694 | 0.64633 | 0.67726 | 0
21.1111 | -15 | 70 | 5 | 0.61999 | 0.53148 | 0.45164 | 0.39423 | 0 | 21.1111 | -15 | 70 | 5 | 0.61357 | 0.60292 | 0.5973 | 0.64663 | 0
21.1111 | -17.7778 | 70 | 0 | 0.59197 | 0.48457 | 0.39904 | 0.32212 | 0 | 21.1111 | -17.7778 | 70 | 0 | 0.58499 | 0.59791 | 0.55165 | 0.6184 | 0
21.1111 | -20.5556 | 70 | -5 | 0.56761 | 0.43957 | 0.34939 | 0.25 | 0 | 21.1111 | -20.5556 | 70 | -5 | 0.56011 | 0.60189 | 0.50947 | 0.5923 | 0
21.1111 | -23.3333 | 70 | -10 | 0.54689 | 0.39646 | 0.30271 | 0.17788 | 0 | 21.1111 | -23.3333 | 70 | -10 | 0.53893 | 0.61488 | 0.47071 | 0.56811 | 0
21.1111 | -26.1111 | 70 | -15 | 0.52983 | 0.35526 | 0.25897 | 0.10577 | 0 | 21.1111 | -26.1111 | 70 | -15 | 0.52145 | 0.63686 | 0.43524 | 0.54562 | 0
21.1111 | -28.8889 | 70 | -20 | 0.51641 | 0.31595 | 0.2182 | 0.033654 | 0 | 21.1111 | -28.8889 | 70 | -20 | 0.50767 | 0.66785 | 0.40286 | 0.52467 | 0